## Tabelle1
Technische Daten
Eingangsspannung | 21kV +/- 10%
Eingangsfrequenz | 50Hz +/- 2%
Netzseitige Stromoberwellen, THDi | < 5% gemäß IEEE 519
Netzseitige Spannungsoberwellen, THDu | < 5% gemäß IEEE 519
Leistungsfaktor | > 0,96
Ausgangsleistung (1./2. Ausbaustufe) | 600-1800W
Ausgangsspannung | 0-6,5kV
Ausgangsfrequenz | 0,5 – 70Hz
Frequenzauflösung | < 0,1Hz
Ausgangsstrom | nach Motorauslegung
Motorseitige Oberwellen, THD | < 10%?
Systemwirkungsgrad | > 94,5%
Motorentypen: | Asynchronmotoren (Käfigläufer) und PMM
Motor-Regelung | Skalar (U/f = konst))
einzuhaltende Standards /Normen
Container Maße | max. 1219 × 244 × 289 cm (40‘ High Cube)
Umgebungstemperatur (Container) | -20 bis 40°C
Verschmutzungsgrad (Freifläche GfA) | 3 (gemäß EN 60664-1:2007)
Schutzklasse (Container) | IP54
Container-Farbe | RAL 7035??