## Tabelle1
Anlage 2 - Arbeitskarte elektrotechnische Geräte und Anlagen AGR 4 (gemäß VDMA 24186-5)
Position Baugruppe/ Bauelement/ Tätigkeit | Tätigkeit | Ausführung
|  | Periodisch | Bei Bedarf
1 Elektrische Einspeisung
1.1 Mittelspannungsanlagen
1.1.1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen
1.1.2 | Funktionserhaltendes Reinigen der Anlage einschließlich Fußboden und Hohlraum im Doppelboden (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
1.1.3 | Anschlüsse auf festen Sitz prüfen
1.1.4 | Anschlüsse nachziehen
1.1.5 | Schaltgeräte und Antriebe auf Funktion prüfen (Herstellervorschriften beachten)
1.1.6 | Schutzeirichtungen auf Funktion prüfen
1.1.7 | Arbeitszubehör auf Vollständigkeit und Funktion prüfen
1.1.8 | Steuerbatterien | siehe Pos. 2.4
1.1.9 | Raumbeleuchtung | siehe Pos. 5.2
1.1.10 | Nothandleuchte | siehe Pos. 6.3
1.1.11 | Raumheizung (elektrisch) | siehe Pos. 5.4
1.2 Transformatorenstationen
1.2.1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen
1.2.2 | Funktionserhaltendes Reinigen der Trafozelle einschließlich Fußboden (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
1.2.3 | Trafo auf Dichtheit prüfen (Sichtprüfung)
1.2.4 | Anschlüsse auf festen Sitz prüfen
1.2.5 | Anschlüsse nachziehen
1.2.6 | Schutzeirichtungen auf Funktion prüfen
1.2.7 | Trocknungsmittel überprüfen (Sichtprüfung)
1.2.8 | Trocknungsmittel erneuern
1.2.9 | Trafoöl überprüfen (nach VDE 0370)
1.2.10 | Trafoöl aufbereiten
1.2.11 | Raumbe- und -entlüftung auf Funktion prüfen (siehe auch VDMA 24186 Teil 1)
1.2.12 | Raumbeleuchtung | siehe Pos. 5.2
1.3 Niederspannungshauptverteilungen
1.3.1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen
1.3.2 | Funktionserhaltendes Reinigen der Anlage einschließlich Fußboden und Hohlraum im Doppelboden (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
1.3.3 | Anschlüsse auf festen Sitz prüfen
1.3.4 | Anschlüsse nachziehen
1.3.5 | Schaltgeräte und Antriebe auf Funktion prüfen (Herstellervorschriften beachten)
1.3.6 | Messeinrichtungen auf Funktion prüfen
1.3.7 | Arbeitsschutzeinrichtungen auf Vollständigkeit prüfen
1.3.8 | Steuerbatterien | siehe Pos. 2.4
1.3.9 | Raumbe- und -entlüftung auf Funktion prüfen (siehe auch VDMA 24186 Teil 1)
1.3.10 | Raumbeleuchtung | siehe Pos. 5.2
1.3.11 | Nothandleuchte | siehe Pos. 6.3
1.3.12 | Raumheizung (elektrisch) | siehe Pos. 5.4
Position Baugruppe/ Bauelement/ Tätigkeit | Tätigkeit | Ausführung
|  | Periodisch | Bei Bedarf
1.4 Kompensationsanlagen
1.4.1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen
1.4.2 | Funktionserhaltendes Reinigen der Bauteile (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
1.4.3 | Schaltschrank | siehe Pos. 4
1.4.4 | Anschlüsse auf festen Sitz prüfen
1.4.5 | Anschlüsse nachziehen
1.4.6 | Entladewiderstände prüfen
1.4.7 | Mess-, Schalt- und Regeleinrichtungen auf Funktion prüfen
1.4.8 | Nachjustieren (z.B. Parameter)
1.5 Erdung und Blitzschutz (für die Prüfung von Erdung und Blitzschutz auf Funktion sind ggf. weitere Maßnahmen erforderlich und besonders zu vereinbaren)
1.5.1 | Äußerlich auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion und Befestigung prüfen
2 Ersatzstromversorgung (um die Betriebsbereitschaft des Antriebmotors sowie der Starteinrichtung sicherzustellen, ist eine Funktionsprüfung in Anlehnung an VDE-Vorschriften zweckmäßig und besonders zu vereinbaren)
2.1 Notstromanlagen (brennstoffangetrieben)
2.1.1 | Antriebsaggregat auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen
2.1.2 | Funktionserhaltendes Reinigen (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
2.1.3 | Schaltschrank | siehe Pos. 4
2.1.4 | Starterbatterie und Ladeeinrichtung | siehe Pos. 2.4
2.1.5 | Druckluftanlasser auf Funktion prüfen
2.1.6 | Kühlsystem äußerlich auf Beschädigung, Korrosion und Dichtheit prüfen
2.1.7 | Kühlsystem auf Frost- und Korrosionsschutz prüfen
2.1.8 | Antriebsaggregat und Nebenaggregate nach Herstellervorschrift warten
2.1.9 | Öllagerbehälter (Tätigkeiten beziehen sich nicht auf übergeordnete Brennstofflager, siehe VDMA 24186 Teil 2, Wasserhaushaltsgesetz WHG ist zu beachten) und Rückhaltesystem (z.B. Wanne) äußerlich auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Dichtheit prüfen (Sichtprüfung)
2.1.10 | Leitungen und Anschlüsse der Brennstoffversorgungsanlage (Tätigkeiten beziehen sich nicht auf übergeordnete Brennstofflager, siehe VDMA 24186 Teil 2, Wasserhaushaltsgesetz WHG ist zu beachten) auf Funktion und Dichtheit prüfen
2.1.11 | Umschalt- und Absperrventile der Brennstoffversorgungsanlage auf Funktion und Dichtheit prüfen
2.1.12 | Füllstandanzeigevorrichtung am Lagebehälter auf Funktion prüfen
2.1.13 | Grenzwertgeber auf Funktion prüfen
2.1.14 | Leckwarnsystem der Brennstoffversorgungsanlage auf Funktion prüfen
2.1.15 | Generator auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen
2.1.16 | Generator nach Herstellervorschrift warten
2.1.17 | Generatoranschlüsse auf festen Sitz prüfen
2.1.18 | Generatoranschlüsse nachziehen
2.1.19 | Generotor auf Laufruhe prüfen
2.1.20 | Spannung und Frequenz am Generator messen
2.1.21 | Sicherheits- und Abschaltkriterien überprüfen (z.B.. Ölmangel, Überdrehzahl, Kühlwassermangel)
2.1.22 | Auf Dichtheit prüfen (Sichtprüfung)
2.1.23 | Raumbe- und -entlüftung auf Funktion prüfen (siehe auch VDMA 24186 Teil 1)
2.1.24 | Raumbeleuchtung | siehe Pos. 5.2
Position Baugruppe/ Bauelement/ Tätigkeit | Tätigkeit | Ausführung
|  | Periodisch | Bei Bedarf
2.2 Statische USV
2.2.1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen | x
2.2.2 | Funktionserhaltendes Reinigen (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
2.2.3 | Schaltschrank | siehe Pos. 4
2.2.4 | Eigenspannungsvorsorgung prüfen | x
2.2.5 | Anschlüsse auf festen Sitz prüfen | x
2.2.6 | Anschlüsse nachziehen |  | x
2.2.7 | Funktionselemente (z.B. Bedien- und Anzeigeeinrichtungen) prüfen | x
2.2.8 | Funktionselemente (z.B. Bedien- und Anzeigeeinrichtungen) einstellen, justieren und festziehen |  | x
2.2.9 | Signale abgleichen | x
2.2.10 | Batterie und Ladeeinrichtung | siehe Pos. 2.4
2.2.11 | USV-Anlagenbe- und -entlüften auf Funktion prüfen und ggf. austauschen |  | x
2.2.12 | Raumbe- und -entlüftung auf Funktion prüfen (siehe auch VDMA 24186 Teil 1) | x
2.2.13 | Raumbeleuchtung | siehe Pos. 5.2
2.3 Dynamische USV
2.3.1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen
2.3.2 | Motor/Generator | siehe Pos. 2.1
2.3.3 | Funktionserhaltendes Reinigen (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
2.3.4 | Schaltschrank | siehe Pos. 4
2.3.5 | Eigenspannungsvorsorgung prüfen
2.3.6 | Anschlüsse auf festen Sitz prüfen
2.3.7 | Anschlüsse nachziehen
2.3.8 | Funktionselemente (z.B. Bedien- und Anzeigeeinrichtungen) prüfen
2.3.9 | Funktionselemente (z.B. Bedien- und Anzeigeeinrichtungen) einstellen, justieren und festziehen
2.3.10 | Signale abgleichen
2.3.11 | Batterie und Ladeeinrichtung | siehe Pos. 2.4
2.3.12 | USV-Anlagenbe- und -entlüften auf Funktion prüfen und ggf. austauschen
2.3.13 | Raumbe- und -entlüftung auf Funktion prüfen (siehe auch VDMA 24186 Teil 1)
2.3.14 | Raumbeleuchtung | siehe Pos. 5.2
Position Baugruppe/ Bauelement/ Tätigkeit | Tätigkeit | Ausführung
|  | Periodisch | Bei Bedarf
2.4 Batterie- und Ladeeinrichtungen
2.4.1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion, Dichtheit und Befestigung prüfen | x
2.4.2 | Funktionserhaltendes Reinigen (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
2.4.3 | Schaltschrank | siehe Pos. 4
2.4.4 | Anschlüsse auf festen Sitz prüfen | x
2.4.5 | Anschlüsse nachziehen |  | x
2.4.6 | Flüssigkeitsstand und -dichte prüfen | x
2.4.7 | Flüssigkeit nachfüllen |  | x
2.4.8 | Batterie nach Herstellervorschriften entladen und wieder aufladen |  | x
2.4.9 | Be- und Entlüftung auf Funktion prüfen | x
2.4.10 | Raumheizung (elektrisch) auf Funktion prüfen | x
2.4.11 | Raumbeleuchtung | siehe Pos. 5.2
3 Photovoltaikanlagen
3.1 Montagesystem für Solarmodule
3.1.1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen
3.1.2 | Funktionserhaltendes Reinigen (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
3.2 Solarmodule
3.2.1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen
3.2.2 | Funktionserhaltendes Reinigen (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
3.2.3 | Auf Dichtheit prüfen (Sichtprüfung)
3.3 Verkabelung
3.3.1 | Steckverbindungen zu den Modulen auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen
3.3.2 | Funktionserhaltendes Reinigen (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
3.3.3 | Anschlüsse auf festen Sitz prüfen
3.3.4 | Anschlüsse nachziehen
3.4 Zähler
3.4.1 | MSR-Technik | siehe VDMA 24186 Teil 4
3.5 Elektrische Anlage
3.5.1 | Schaltschrank | siehe Pos. 4
4 Schaltschränke
4.1 Steuerungsteil |  | siehe VDMA 24186 Teil 4
4.2 Leistungsteil
4.2.1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen
4.2.2 | Funktionserhaltendes Reinigen (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
4.2.3 | Be- und Entlüftung auf Verschmutzung prüfen
4.2.4 | Be- und Entlüftung reinigen
4.2.5 | Filter der Be- und Entlüftung auswechseln
4.2.6 | Anschlüsse auf festen Sitz prüfen
4.2.7 | Anschlüsse nachziehen
4.2.8 | Funktionselemente (z.B. Bedien- und Anzeigeeinrichtungen) prüfen
4.2.9 | Funktionselemente (z.B. Bedien- und Anzeigeeinrichtungen) einstellen, justieren, festziehen
4.2.10 | Schutzabdeckungen (für die Vervollständigung der Schutzabdeckungen BGV A2 beachten, sind weitere Maßnahmen erforderlich und separat zu vereinbaren) auf Vollständigkeit prüfen
Position Baugruppe/ Bauelement/ Tätigkeit | Tätigkeit | Ausführung
|  | Periodisch | Bei Bedarf
4.3 Elektroverteiler
4.3.1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen | x
4.3.2 | Funktionserhaltendes Reinigen (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
4.3.3 | Anschlüsse auf festen Sitz prüfen | x
4.3.4 | Anschlüsse nachziehen |  | x
4.3.5 | Fl-Schutzschalter auf Funktion prüfen
4.3.6 | Schutzabdeckungen (für die Vervollständigung der Schutzabdeckungen BGV A2 beachten, sind weitere Maßnahmen erforderlich und separat zu vereinbaren) auf Vollständigkeit prüfen | x
5 Elektrische Verbraucher
5.1 Elektromotore (Ausgenommen sind Kommutator- und Nebenschlussmotor)
5.1.1 | Äußerlich auf Verschmutzung, Befestigung, Beschädigung und Korrosion prüfen
5.1.2 | Funktionserhaltendes Reinigen (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
5.1.3 | Drehrichtung prüfen
5.1.4 | Anschlussklemmen auf festen Sitz prüfen
5.1.5 | Anschlussklemmen nachzeihen
5.1.6 | Spannung messen (Messdaten sind im Messprotokoll zu erfassen)
5.1.7 | Stromaufnahme messen (Messdaten sind im Messprotokoll zu erfassen)
5.1.8 | Phasensymmetrie messen (Messdaten sind im Messprotokoll zu erfassen)
5.1.9 | Auf Laufruhe und Erwärmung prüfen
5.1.10 | Lager auf Geräusche prüfen
5.1.11 | Lager mit Nachschmiereinrichtung fetten (das fetten von nicht dauergeschmierten Lagern ohne Nachschmiereinrichtungen ist gesondert zu vereinbaren)
5.1.12 | Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen
5.2 Beleuchtungen
5.2.1 | Funktionserhaltendes Reinigen der Leuchte (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
5.2.2 | Auf Funktion prüfen | x
5.2.3 | Leuchtmittel auswechseln (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0) |  | x
5.3 Sonderbeleuchtungen (Leuchtreklame, Gebäudebefeuerung, Kunstwerke etc.)
5.3.1 | Funktionserhaltendes Reinigen der Leuchte (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
5.3.2 | Auf Funktion prüfen
5.3.3 | Leuchtmittel auswechseln (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
5.4 Elektroheizungen
5.4.1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen
5.4.2 | Funktionserhaltendes Reinigen (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
5.4.3 | Anschlüsse auf festen Sitz prüfen
5.4.4 | Anschlüsse nachziehen
5.4.5 | Funktionselemente (z.B. Bedien- und Anzeigeeinrichtungen) prüfen
5.4.6 | Auf Funktion prüfen
Position Baugruppe/ Bauelement/ Tätigkeit | Tätigkeit | Ausführung
|  | Periodisch | Bei Bedarf
5.5 Beschattungsanlagen (Rollläden, Jalousien, Markisen etc.)
5.5.1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen
5.5.2 | Funktionserhaltendes Reinigen (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
5.5.3 | Geber auf Funktion prüfen
5.5.4 | Anlage auf Funktion prüfen
5.5.5 | Anlage schmieren und nachstellen (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
5.5.6 | Antriebs- und Kraftübertragungselemente nach Herstellervorschrift warten
5.5.7 | MSR-Technik | siehe VDMA 24186 Teil 4
6. Sicherheitsbeleuchtungsanlagen
6.1 Zentral- und Gruppen-Batterieanlagen (Notbeleuchtung)
6.1.1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion, Dichtheit und Befestigung prüfen
6.1.2 | Funktionserhaltendes Reinigen der Batterieanlage (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
6.1.3 | Schaltschrank | siehe Pos. 4
6.1.4 | Anschlüsse auf festen Sitz prüfen
6.1.5 | Anschlüsse nachziehen
6.1.6 | Flüssigkeitsstand und -dichte prüfen
6.1.7 | Flüssigkeit nachfüllen
6.1.8 | Batterie nach Herstellervorschriften entladen und wieder aufladen
6.1.9 | Be- und Entlüftung der Batterianlage auf Funktion prüfen
6.1.10 | Raumheizung (elektrisch) der Batterieanlage auf Funktion prüfen
6.1.11 | Raumbeleuchtung der Batterieanlage | siehe Pos. 5.2
6.1.12 | Funktionserhaltendes Reinigen der Leuchten (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
6.1.13 | Auf Funktion prüfen
6.1.14 | Leuchtmittel auswechseln (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
6.2 Einzel-Batterieanlagen
6.2.1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen
6.2.2 | Batterie nach Herstellervorschriften prüfen
6.2.3 | Batterie auswechseln (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
6.2.4 | Funktionserhaltendes Reinigen der Leuchte (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
6.2.5 | Auf Funktion prüfen
6.2.6 | Leuchtmittel auswechseln (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
Position Baugruppe/ Bauelement/ Tätigkeit | Tätigkeit | Ausführung
|  | Periodisch | Bei Bedarf
6.3 Nothandleuchten
6.3.1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen
6.3.2 | Batterie nach Herstellervorschrift prüfen
6.3.3 | Batterie auswechseln (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
6.3.4 | Funktionserhaltendes Reinigen der Leuchte (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
6.3.5 | Auf Funktion prüfen
6.3.6 | Leuchtmittel auswechseln (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
6.4 Fluchtwegkennzeichnungen (elektrisch)
6.4.1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen
6.4.2 | Batterie nach Herstellervorschrift prüfen
6.4.3 | Batterie auswechseln (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
6.4.4 | Funktionserhaltendes Reinigen der Leuchte (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
6.4.5 | Auf Funktion prüfen
6.4.6 | Leuchtmittel auswechseln (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
6.4.7 | Piktogramme prüfen (unlesbare/fehlende melden)
7 Verkehrsanlagen
7.1 Zugangskontrollanlagen
7.1.1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen
7.1.2 | Funktionserhaltendes Reinigen von Öffnungs-, Sperreinrichtungen und Schließern (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
7.1.3 | Schaltschrank | siehe Pos. 4
7.1.4 | Zentrale Zugangseinrichtung und Stromversorgung auf Funktion prüfen
7.1.5 | Öffnungs-, Sperreinrichtung und Stromversorgung auf Funktion prüfen
7.1.6 | Öffnungs-, Sperreinrichtungen und Schließer schmieren und nachstellen
7.2 Tür- und Toranlagen
7.2.1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen
7.2.2 | Funktionserhaltendes Reinigen (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
7.2.3 | Sicherheitskette prüfen (z.B. Anfahrschutz, Lichtschranke)
7.2.4 | Geber auf Funktion prüfen
7.2.5 | Anlage auf Funktion prüfen
7.2.6 | Anlage schmieren und nachstellen
7.2.7 | Schaltschrank | siehe Pos. 4
7.2.8 | Antriebs- und Kraftübertragungselemente nach Herstellervorschrift warten
7.3 Schrankenanlagen
7.3.1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen
7.3.2 | Funktionserhaltendes Reinigen (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
7.3.3 | Sicherheitskette prüfen (z.B. Drucksensor)
7.3.4 | Geber auf Funktion prüfen
7.3.5 | Schranke auf Funktion prüfen
7.3.6 | Schranke schmieren und nachstellen
7.3.7 | Schaltschrank | siehe Pos. 4
7.3.8 | Antriebs- und Kraftübertragungselemente nach Herstellervorschrift warten
Position Baugruppe/ Bauelement/ Tätigkeit | Tätigkeit | Ausführung
|  | Periodisch | Bei Bedarf
7.4 Signalanlagen (Ampeln etc.)
7.4.1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen
7.4.2 | Funktionserhaltendes Reinigen (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
7.4.3 | Geber auf Funktion prüfen
7.4.4 | Anlagen auf Funktion prüfen
7.4.5 | Leuchtmittel auswechseln (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
7.4.6 | Schaltschrank | siehe Pos. 4
8 Fördereinrichtungen
8.1 Aufzüge
8.1.1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen
8.1.2 | Funktionserhaltendes Reinigen (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
8.1.3 | Sicherheitskette prüfen (z.B. Anfahrschutz, Lichtschranke)
8.1.4 | Geber auf Funktion prüfen
8.1.5 | Anlage auf Funktion prüfen
8.1.6 | Anlage schmieren und nachstellen
8.1.7 | Schaltschrank | siehe Pos. 4
8.1.8 | Antriebs- und Kraftübertragungselemente nach Herstellervorschrift warten
8.2 Fahrtreppen, -steige -bänder
8.2.1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen
8.2.2 | Funktionserhaltendes Reinigen (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
8.2.3 | Sicherheitskette prüfen (z.B. Anfahrschutz, Lichtschranke)
8.2.4 | Geber auf Funktion prüfen
8.2.5 | Anlage auf Funktion prüfen
8.2.6 | Anlage schmieren und nachstellen
8.2.7 | Schaltschrank | siehe Pos. 4
8.2.8 | Antriebs- und Kraftübertragungselemente nach Herstellervorschrift warten
9 Kommunikationsanlagen
9.1 Antennen-, Satelliten- und BK-Anlagen
9.1.1 | Auf Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen
9.1.2 | Funktionserhaltendes Reinigen (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
9.1.3 | Antennen-Empfangsspannung prüfen
9.1.4 | Antenne ggf. nachstellen
9.1.5 | Verstärkerpegel prüfen
9.1.6 | Verstärker ggf. nachstellen
9.1.7 | Verteilernetz Einhaltung der Maximal- und Minimalwerte der Dämpfung prüfen
Position Baugruppe/ Bauelement/ Tätigkeit | Tätigkeit | Ausführung
|  | Periodisch | Bei Bedarf
9.2 Lautsprecheranlagen
9.2.1 | Verstärker und Peripherie auf Funktion prüfen
9.2.2 | Batterien/Akkumulatoren prüfen
9.2.3 | Batterien wechseln (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
9.2.4 | Akkumulatoren laden (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
9.2.5 | Sicherung der anlagenspezifischen Daten (Parameter, Konfigurationsdateien etc.) durchführen
9.2.6 | Verifizierung der Datensicherung
9.2.7 | Aufbewahrung der zuletzt erstellten Programm- und Datenkopien
9.2.8 | Lautsprecherkreise auf Funktion und Sprachverständlichkeit prüfen
9.3 Sprechanlagen
9.3.1 | Auf Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen
9.3.2 | Funktionserhaltendes Reinigen (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
9.3.3 | Sprechstellen auf Funktion und Sprachverständlichkeit prüfen
9.3.4 | Sonderfunktionen (Türöffner, Codeschloss, Kamera etc.) prüfen
9.3.5 | Sicherung der anlagenspezifischen Daten (Parameter, Konfigurationsdateien etc.) durchführen
9.3.6 | Verifizierung der Datensicherung
9.3.7 | Aufbewahrung der zuletzt erstellten Programm- und Datenkopien
9.4 Objektfunk
9.4.1 | Antennenanlage (Objektantenne und Anbindeantenne inklusive Kabel) auf Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen (Sicherheitskontrolle)
9.4.2 | Funktionserhaltendes Reinigen (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
9.4.3 | Batterien/Akkumulatoren prüfen
9.4.4 | Batterien wechseln (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
9.4.5 | Akkumulatoren laden (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
9.4.6 | Zustandvon Staubfiltermatten prüfen
9.4.7 | Entkopplung zwischen Abindeantenne und Objektantennensystem prüfen
9.4.8 | Pegel und eingestellte Verstärkungsfaktoren ermitteln und mit Abnahmeprotokoll mit den notwendigen Korrekturen vergleichen
9.4.9 | Objektversorgung in allen Bereichen prüfen (stichprobenartig Funkversorgung anhand der Messstrecken prüfen, Messpunkte messen und mit den Werten aus der Abnahme vergleichen), (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
9.4.10 | Sprechstellen auf Funktion und Sprachverständlichkeit prüfen
9.4.11 | Sonderfunktionen (Türöffner, Codeschloss, Kamera etc.) prüfen
9.4.12 | Signalleitungen von der Objektfunkanlage zu Überwachungseinheiten, als auch Brandmeldeanlagen
9.4.13 | MSR-Technik | siehe VDMA 24186 Teil 4
9.4.14 | Gefahrenmeldeanlagen | siehe Pos. 10
Position Baugruppe/ Bauelement/ Tätigkeit | Tätigkeit | Ausführung
|  | Periodisch | Bei Bedarf
10 Gefahrenmeldeanlagen
10.1 Einbruchmeldeanlagen
10.1.1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen
10.1.2 | Funktionserhaltendes Reinigen (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
10.1.3 | Geber auf Funktion prüfen
10.1.4 | Meldelinien auf Funktion prüfen
10.1.5 | Zentrale, Alarmeinrichtung und Stromversorgung auf Funktion prüfen
10.1.6 | Anschlüsse auf festen Sitz prüfen
10.1.7 | Anschlüsse nachziehen
10.2 Gas-Warnanlagen
10.2.1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen
10.2.2 | Ansaugeinrichtung und Messköpfe auf Funktion prügen
10.2.3 | Filter wechseln
10.2.4 | Leitungen auf Dichtheit prüfen
10.2.5 | Konzentration/Lauftleistung prüfen
10.2.6 | Einstellung der Alarme prüfen
10.2.7 | Störmeldungen, Alarmeinrichtungen und Warneinrichtungen auf Funktion prüfen
10.2.8 | Nachjustieren
10.3 Störmeldeanlagen
10.3.1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen
10.3.2 | Funktionserhaltendes Reinigen (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
10.3.3 | Geber auf Funktion prüfen
10.3.4 | Meldelinien auf Funktion prüfen
10.3.5 | Zentrale, Alarmeinrichtung und Stromversorgung auf Funktion prüfen
10.3.6 | Anschlüsse auf festen Sitz prüfen
10.3.7 | Anschlüsse nachziehen
10.4 Videoüberwachungsanlagen
10.4.1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen
10.4.2 | Funktionserhaltendes Reinigen (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0)
10.4.3 | Kameras, Stellmotoren und Monitoren auf Funktion prüfen
10.4.4 | Äußerlich reinigen
10.4.5 | Anschlüsse auf festen Sitz prüfen
10.4.6 | Anschlüsse nachziehen
11 Dokumentation und Kennzeichnung
11.1 Wartungsrelevante Unterlagen (z. B. Schemata, Herstellervorschriften)
11.1.1 | Auf Vorhandensein prüfen | x
11.2 Bestehende Anlagenkennzeichnung (Beschilderung, Farbkennzeichnung, Typenschild/Zulassungszeichen)
11.2.1 | Auf Vorhandensein prüfen (der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden, siehe auch VDMA 24186 Teil 0), (eine Neukennzeichnung, Vervollständigung bzw. Wiederherstellung der Anlagenbeschilderung sowie eine Plausibilitätsprüfung ist keine Wartungstätigkeit im Sinne dieses VDMA-Einheitsblattes) |  | x