## Teil 1 Allgemeines
Teil 1 Allgemeines
Firmenname Bieter: | Bitte ausfüllen
Ansprechpartner: | Bitte ausfüllen
Registergericht | Bitte ausfüllen
mit Sitz:
Hilfestellung zum Ausfüllen der Anlage Angebotsschreiben und Preisblatt
Teil 1 Allgemeines
Aufgabenstellung | Aufgabenbeschreibung | Bieterangabe | Hinweis Auftraggeber
Lieferung | Die Lieferung erfolgt schnellstmöglich, jedoch spätestens innerhalb zum (Datum), davon ausgehend das die Zuschlagserteilung entsprechnd Plan erfolgt. | Datum: TT.MM.JJJJ | Wunschtermin ist vor dem 30.09.2026
Aushändigung aller relevanter Dokumentation | Erfolgt spätestens xx Arbeitstage nach Lieferung oder zusammen mit der Lieferung | xx Arbeitstage
Aushändigung Verschleißteil Starter-Set | Erfolgt spätestens xx Arbeitstage nach Lieferung oder zusammen mit der Lieferung | xx Arbeitstage
Gewährleistung Neugerät | Gewährleistungsperiode (startet ab Güteprüfung) | xx Monate
Garantie Neugerät | zusätzliche Garantie nach Gewährleistungs- periode | xx Monate | Zeitraum über der gesetzlichen Gewährleistungsperiode wird positiv in der Bewertungsmatrix bewertet
Rücknahme und Entsorgung Paket 1 | optionale Leistung bei Defekt und Ende Lebendsdauer | vollständige Rücknahme & nachweisliche fachgerechte Entsorgung / Verwertung | Nicht angebotene Leistung bitte streichen!
Rücknahme und Entsorgung Paket 2 | optionale Leistung bei Defekt und Ende Lebendsdauer | vollständige Rücknahme ohne Nachweis fachgerechter Verwertung / nur Entsorgung durch Dritte ohne Nachweis | Nicht angebotene Leistung bitte streichen!
Rücknahme und Entsorgung Paket 3 | optionale Leistung bei Defekt und Ende Lebendsdauer | teilweise Rücknahme und fachgerechte Entsorgung der zurückgenommenen Komponenten | Nicht angebotene Leistung bitte streichen!
Rücknahme und Entsorgung Paket 4 | optionale Leistung bei Defekt und Ende Lebendsdauer | teilweise Rücknahme und keine gesicherte fachgerechte Entsorgung | Nicht angebotene Leistung bitte streichen!
Rücknahme und Entsorgung | optionale Leistung bei Defekt und Ende Lebendsdauer | keine Rücknahme angeboten | Nicht angebotene Leistung bitte streichen!
Weiter auf der folgenden Seite
Weiter auf den nächsten Tabellenblatt Teil 2 Bestätigung Leistungsverzeichnis (LV)
Tragen Sie Ihre Angaben vollständig und eindeutig in die dafür vorgesehen grauen Felder ein.
Nehmen Sie keine Änderungen an Struktur, Positionen oder Berechnungsformeln vor.
Im Teil 1 Allgemeines der Anlage Angebotsschreiben und Preisblatt befindet sich ein separates Arbeitsblatt, in dem Sie ergänzende Angaben machen können, falls der Platz in den vorgesehenen Feldern nicht ausreicht.
Teil 2 Bestätigung LV (Leistungsverzeichnis)
In diesem Tabellenblatt werden keine Preisangaben gemacht! Hier hat der Bieter zu bestätigen, dass der Text bzw. die technische Spezifikation gelesen und verstanden wurde.
Teil 3 Preisblatt - Variante 1
In diesem Tabellenblatt sind die Preise vom Bieter zur jeweiligen Leistung anzugeben.
Teil 3 Preisblatt - Variante 2
In diesem Tabellenblatt sind die Preise vom Bieter zur jeweiligen Leistung anzugeben.
Teil 3 Preisblatt - Variante 3
In diesem Tabellenblatt sind die Preise vom Bieter zur jeweiligen Leistung anzugeben.
Teil 4 Ersatz- und Verschleißteilliste
In diesem Tabellenblatt sind die über Nutzungsdauer empfohlenen Ersatz-und Verschleißteile aufzulisten. Die hier gelisteten Teile fließen nicht in die Angebotswertung ein. Die Liste darf fortgeführt werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Angaben für Zwecke der Auskunftsanforderung aus dem Wettbewerbsregister wegen möglicher Ausschlussgründe gemäß den §§ 123 und 124 GWB verwendet werden. Bei Aufträgen ab einem Wert von 30.000 Euro ist die Auskunftsanforderung vor Zuschlagserteilung zwingend vorgeschrieben (§ 6 WRegG, § 21 AEntG, §19 MiLoG). Bitte geben Sie für die Abfrage beim
Wettbewerbsregister zwingend das Registergericht mit Sitz an.
Arbeitstage sind Montag bis Freitag, mit Ausnahmen gesetzlicher Feiertage des Auftraggebesr.
Auf der letzten Seite dieses Dokuments kann der Bieter ergänzende Angaben machen, für den Fall das der Platz in den vorgesehenen grauen Feldern nicht ausreicht.
Die gelisteten Preise sind Festpreise und beinhalten sämtliche Kosten für alle anfallenden Leistungen und Entgelte und sind bindend bis zum 31.07.2026.
Der Preis beinhaltet keine Umsatzsteuer.
Platz für ergänzende Bieterangaben, für den Fall das der Platz in den vorgesehenen grauen Feldern oben nicht ausreicht.

## Teil 2 Bestätigung LV
Anlage 02.1 Angebotsschreiben und Preisblatt
Vergabe: BM-2025-00402
Hochtemperatur-PEM-Brennstoffzellen-Aggregat
Teil 2 Bestätigung LV
Firmenname Bieter: |  | Bitte angeben!
Name Ansprechpartner |  | Bitte angeben!
Kontaktdaten Telefon |  | Bitte angeben!
Kontaktdaten Mail |  | Bitte angeben!
Datum |  | Bitte angeben!
Wichtige Hinweise |  | Bitte keine Felder löschen!
Für ein vollständiges Angebot müssen alle Felder ordnungsgemäss eingefüllt werden.
Sollten Sie Informationen hinzufügen wollen, nutzen Sie das "Kommentarfeld Bieter".
Nr. | Technisch- / funktionale Anforderungen Brennstoffzelle |  | ja , kann erfüllt werden (X) | nein, kann nicht erfüllt werden (X) | Kommentarfeld Bieter, Spezifizierung mit Wert & Einheit, zusätzliche Infos bzw. Verdeutlichung der Angaben | Hinweise Auftraggeber
1. | Alle in der Leistungsbeschreibung gelisteten Mindestanforderungen gemäß 4.1 können erfüllt werden? |  |  |  |  | Die Mindestanforderungen sind zwingend zu erfüllen. Sollten Sie hierzu nicht in der Lage sein, teilen Sie uns dies bitte umgehend als Bieterfrage im Vergabeportal mit. Wir prüfen im Rahmen der vergaberechtlichen Vorgaben, ob eine Abweichung zulässig ist und eine Berücksichtigung des Angebots erfolgen kann.
1.1 | Brennstoffzellentyp | HT-PEM-Brennstoffzelle Hochtemperatur-Polymerelektrolytmembran-Brennstoffzelle
1.2 | Brennstoffzellen-Stack | HT-PEM-Stack
1.3 | Elektrischer Ausgang (Stack) | DC-Ausgang (Gleichstrom)
1.4 | Betriebsdauer Brennstoffzelle (h) (erwartete Nutzungsdauer) | ≥ 5.000 Stunden |  |  |  | Bitte Werte & Einheit genau angeben.
1.5 | DC-Nennleistung (kW) | ≥ 3.5 kW elektrisch |  |  |  | Bitte Werte & Einheit genau angeben.
1.6 | DC-Leistungsart | kontinuierlich
1.7 | DC-Spannungsbereich (VDC) | ≤ 380 VDC (Volt Gleichstrom) |  |  |  | Herstellerangabe, bitte zulässigen Bereich angeben.
1.8 | Elektrischer Wirkungsgrad (%) (Stack) | ≥ 40%, bezogen auf LHV (Lower Heating Value) |  |  |  | Bitte Werte & Einheit genau angeben.
1.9 | Betriebstemperatur (°C) (Stack) | 120–200 °C
1.10 | Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur (°C) relative Luftfeuchte (%) | -20 bis 40 °C 20 bis 100 % (nicht kondensierend)
1.11 | Schnittstelle | Standardisierte Datenschnittstelle für Datenzugriff und Steuerung; ermöglicht manuelles und automatisches Starten/Stoppen |  |  |  | Art der Schnittstelle angeben.
1.12 | Steuerung | Start/Stopp manuell oder automatisch; Systemfreigabe nach Wartung oder Störung gewährleistet; Unterstützung von Echtzeit-Steuerung, Sicherheitsfunktionen, Schnittstellen und Datenprotokollierung
1.13 | Grundbetriebsdaten | Zugriff auf elektrische Leistung, Betriebsstunden, Systemzustände, Alarme
1.14 | Brennstofftyp
1.14.1 | Brennstofftyp (Betriebsvariante 1) | Methanol/Wasser-Gemisch 60/40 Vol.-% oder gemäß Herstellerspezifikation |  |  |  | Es ist mindestens eine der folgenden Varianten anzubieten!
1.14.2 | Brennstofftyp (Betriebsvariante 2) | Methanol (CH₃OH), ≥ 99,85 % gemäß IMPCA-Standard |  |  |  | Es ist mindestens eine der folgenden Varianten anzubieten!
1.14.3 | Brennstofftyp (Betriebsvariante 3) | Wasserstoff (H₂) ≥ 99.9 % (3.0) oder gemäß Herstellerspezifikation |  |  |  | Es ist mindestens eine der folgenden Varianten anzubieten!
1.15 | Nur bei Variante 1 und 2: Reformer | Integrierter Reformer zur Bereitstellung von Wasserstoff H₂ für die Brennstoffzelle |  |  |  | Nur bei Variante 1 und 2. Bei Variante 3 entfällt diese Position
1.16 | Sicherheitsanforderungen (alle Varianten) | Durchführung einer Sicherheitsanalyse und Nachweis eines geeigneten sicherheitstechnischen Konzepts gemäß Stand der Technik (z. B. HAZOP oder vergleichbar)“, CE-Kennzeichnung, Risikobeurteilung, Not-Abschaltung, Leckage-Erkennung, ATEX-Konformität, sofern erforderlich; Druckgeräterichtlinie, Explosionsschutz, sofern zutreffend, Übertemperaturschutz
1.17 | Nur bei Variante 1 und 2: Sicherheitsanforderungen | Sicherer Reformerbetrieb und Methanol-Lagerung, Füllstandsmessung, Einhaltung geltender Emissionsanforderungen |  |  |  | Nur bei Variante 1 und 2
1.18 | Nur bei Variante 3: Sicherheits-anforderungen | Sichere Wasserstoffspeicherung (z. B. Drucktanks), geeignete Gaswarn- und Sicherheitssysteme |  |  |  | Nur bei Variante 3
2. | Technisch- / funktionale Anforderungen Kühlsystem |  | ja , kann erfüllt werden (X) | nein, kann nicht erfüllt werden (X) | Kommentarfeld Bieter, Spezifizierung mit Wert & Einheit, zusätzliche Infos bzw. Verdeutlichung der Angaben | Hinweise Auftraggeber
2.1 | Kühlmedium | Flüssigkühlung, zulässig: Wasser/Glykol-Gemisch (frostsicher bis −20 °C) oder herstellerfreigegebenes alternatives Kühlmedium (z. B. TEG)
2.2 | Wärmeauskopplung | Abwärme über Wärmetauscher an externen Wärmekreis abführbar; Wärmetauscher integriert oder extern
2.3 | Temperaturbereich (°C) | Vorlauf (Austritt) ≤ 170 °C Rücklauf (Eintritt) 20 – 90 °C |  |  |  | Bitte Werte & Einheit genau angeben.
2.4 | Temperaturregelung | Automatische Regelung zur Einhaltung der Stack-Betriebstemperatur
2.5 | Thermische Leistung (kW) | ≥ 2 kW, nutzbare thermische Leistung |  |  |  | Bitte Wert & Einheit genau angeben.
2.6 | Gesamtwirkungsgrad, elektrisch & thermisch (%) | ≥ 60 %, bezogen auf LHV |  |  |  | Bitte Wert & Einheit genau angeben.
2.7 | Anschluss Kühlkreis | Anschluss Vor-/Rücklauf für externe Wärmeauskopplung
2.8 | Anschlussgröße | Standardanschluss DN25 oder kompatibel, Abweichungen zulässig
Nr. | Leistungsbeschreibung Nebenleistungen |  | ja , kann erfüllt werden (X) | nein, kann nicht erfüllt werden (X) | Kommentar Bieter, Spezifizierung mit Wert & Einheit, zusätzliche Infos bzw. Verdeutlichung der Angaben | Hinweise Auftraggeber
1 | Verfügbarkeit Ersatzteile | mind. 10 Jahre ab Lieferung
2 | Verfügbarkeit Verschleißteile | mind. 10 Jahre ab Lieferung
3 | Technische Mindestanforderung Software | Einhalten der Vorgaben aus Anlage 02.2 Technische Mindestanforderung Bereich: PC Systeme Technikum, Messplatz und Versuchsanlagen
4 | Bereitstellung von Sicherheits- und Funktionsupdates | mind. 10 Jahre ab Lieferung
Informationsmerkmale / weitere, nicht entscheidungsrelevanten Merkmale (ohne Bewertung)
Nr. | Dimensionen HT-PEM-Brennstoffzellen-Aggregat |  | ja , kann erfüllt werden (X) | nein, kann nicht erfüllt werden (X) | Kommentar Bieter, Spezifizierung mit Wert & Einheit, zusätzliche Infos bzw. Verdeutlichung der Angaben | Hinweise Auftraggeber
1 | Länge (mm) | max. 4.000 mm |  |  |  | Bitte Wert & Einheit angeben.
2 | Breite (mm) | max. 4.000 mm |  |  |  | Bitte Wert & Einheit angeben.
3 | Höhe (mm) | max. 3.000 mm |  |  |  | Bitte Wert & Einheit angeben.
4 | Gewicht (kg) | keine min./max. Vorgaben |  |  |  | Bitte Wert & Einheit angeben.
Hiermit bestätige ich, dass ich den Text bzw. die technische Spezifikation gelesen und verstanden habe.
Ich bestätige, dass ich die angegebene Spezifikation erfüllen / nicht erfüllen kann.
Name in Druckbuchstaben:
Unterschrift (optional):
Bitte öffnen Sie zur Eingabe Preise die nachfolgenden Reiter "Preisblatt"

## Teil 3 Preisblatt V1
Anlage 02.1 Angebotsschreiben und Preisblatt
Vergabe: BM-2025-00402
Hochtemperatur-PEM-Brennstoffzellen-Aggregat
Teil 3 Preisblatt - Variante 1: Brennstofftyp Methanol/Wasser-Gemisch
Firmenname Bieter |  | Bitte angeben!
Name Ansprechpartner |  | Bitte angeben!
Kontaktdaten Telefon |  | Bitte angeben!
Kontaktdaten Mail |  | Bitte angeben!
Datum |  | Bitte angeben!
Wichtige Hinweise |  | Bitte keine Felder löschen!
Sollten Sie Informationen hinzufügen wollen, nutzen Sie das "Kommentarfeld Bieter".
Sollten Sie eine Position nicht anbieten, ändern Sie die Menge auf "0" & kommentieren "nicht angeboten".
TEIL A - Hauptkomponenten / Leistungen
Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | Preis (netto) in Euro / Einheit | Gesamt | Kommentarfeld Bieter
1 | Brennstoffzelle | 1 | Stück | 0 | 0
2 | Reformer | 1 | Stück | 0 | 0
3 | Kühlsystem | 1 | Stück | 0 | 0
4 | Steuerungseinheit (Hardware & Software) | 1 | Stück | 0 | 0
5 | Verschleißteil-Starterset 2 Stk. Luftfilter 1 Stk. Kraftstofffilter 20 Ltr. Kühlmittel | 1 | Set | 0
6 | Sicherheitsanalyse | 1 | pauschal | 0 | 0
7 | Sicherheitstechnisches Konzept inkl. sicherer Reformerbetrieb, Methanol-Lagerung, Füllstandsmessung | 1 | pauschal | 0 | 0
8 | Technische Dokumentation | 1 | pauschal | 0 | 0
9 | Lieferung & Transport | 1 | pauschal | 0 | 0
Zwischensumme Hauptkomponenten |  |  |  |  | 0
TEIL B - Optionale & sonstige Komponenten / Leistungen
Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | Preis (netto) in Euro / Einheit | Gesamt | Kommentarfeld Bieter
9 | Optional: Brennstoffspeicher / Tank | 1 | Stück | 0 | 0
10 | Optional: Schnittstellenintegration | 1 | pauschal | 0 | 0
11 | Optional: Rücknahme und Entsorgung | 1 | pauschal | 0 | 0
12 | Optional: Zusätzliche garantierte Betriebsdauer (über Mindestanforderung von 5.000 Betriebsstunden hinaus) |  | Betriebsstunden | 0 | 0
13 | Sonst. Position 1 (optional, vom Bieter einzutragen) |  |  | 0 | 0
14 | Sonst. Position 2 (optional, vom Bieter einzutragen) |  |  | 0 | 0
Zwischensumme Optionale & Sonstige |  |  |  |  | 0
TEIL C - Technische Kennwerte (nicht preisrelevant)
Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit
| Stack-Lebensdauer bis Austausch in Betriebsstunden (h) |  | h
Brennstoffverbrauch bei Nennlast (g/kWh oder L/h)
Brennstoffverbrauch bei Teillast (z.B. 50 %) (g/kWh oder L/h)
Summe TEIL A + B (OHNE OPTIONEN) |  |  |  |  | 0
Rabatt in % |  |  |  |  | 0%
Finaler Angebotspreis (OHNE OPTIONEN), gültig bis Auslieferung |  |  |  |  | 0
Hiermit bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben:
Name in Druckbuchstaben:
Unterschrift:

## Teil 3 Preisblatt V2
Anlage 02.1 Angebotsschreiben und Preisblatt
Vergabe: BM-2025-00402
Hochtemperatur-PEM-Brennstoffzellen-Aggregat
Teil 3 Preisblatt - Variante 2: Brennstofftyp Methanol (CH₃OH)
Firmenname Bieter |  | Bitte angeben!
Name Ansprechpartner |  | Bitte angeben!
Kontaktdaten Telefon |  | Bitte angeben!
Kontaktdaten Mail |  | Bitte angeben!
Datum |  | Bitte angeben!
Wichtige Hinweise |  | Bitte keine Felder löschen!
Sollten Sie Informationen hinzufügen wollen, nutzen Sie das "Kommentarfeld Bieter".
Sollten Sie eine Position nicht anbieten, ändern Sie die Menge auf "0" & kommentieren "nicht angeboten".
TEIL A - Hauptkomponenten / Leistungen
Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | Preis (netto) in Euro / Einheit | Gesamt | Kommentarfeld Bieter
1 | Brennstoffzelle | 1 | Stück | 0 | 0
2 | Reformer | 1 | Stück | 0 | 0
3 | Kühlsystem | 1 | Stück | 0 | 0
4 | Steuerungseinheit (Hardware & Software) | 1 | Stück | 0 | 0
5 | Verschleißteil-Starterset 2 Stk. Luftfilter 1 Stk. Kraftstofffilter 20 Ltr. Kühlmittel | 1 | Set
6 | Sicherheitsanalyse | 1 | pauschal | 0 | 0
7 | Sicherheitstechnisches Konzept inkl. sicherer Reformerbetrieb, Methanol-Lagerung, Füllstandsmessung | 1 | pauschal | 0 | 0
8 | Technische Dokumentation | 1 | pauschal | 0 | 0
9 | Lieferung & Transport | 1 | pauschal | 0 | 0
Zwischensumme Hauptkomponenten |  |  |  |  | 0
TEIL B - Optionale & sonstige Komponenten / Leistungen
Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | Preis (netto) in Euro / Einheit | Gesamt | Kommentarfeld Bieter
9 | Optional: Brennstoffspeicher / Tank | 1 | Stück | 0 | 0
10 | Optional: Schnittstellenintegration | 1 | pauschal | 0 | 0
11 | Optional: Rücknahme und Entsorgung | 1 | pauschal | 0 | 0
12 | Optional: Zusätzliche garantierte Betriebsdauer (über Mindestanforderung von 5.000 Betriebsstunden hinaus) |  | Betriebsstunden | 0 | 0
13 | Sonst. Position 1 (optional, vom Bieter einzutragen) |  |  | 0 | 0
14 | Sonst. Position 2 (optional, vom Bieter einzutragen) |  |  | 0 | 0
Zwischensumme Optionale & Sonstige |  |  |  |  | 0
TEIL C - Technische Kennwerte (nicht preisrelevant)
Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit
| Stack-Lebensdauer bis Austausch in Betriebsstunden (h) |  | h
Brennstoffverbrauch bei Nennlast (g/kWh oder L/h)
Brennstoffverbrauch bei Teillast (z.B. 50 %) (g/kWh oder L/h)
Summe TEIL A + B (OHNE OPTIONEN) |  |  |  |  | 0
Rabatt in % |  |  |  |  | 0%
Finaler Angebotspreis (OHNE OPTIONEN), gültig bis Auslieferung |  |  |  |  | 0
Hiermit bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben:
Name in Druckbuchstaben:
Unterschrift:

## Teil 3 Preisblatt V3
Anlage 02.1 Angebotsschreiben und Preisblatt
Vergabe: BM-2025-00402
Hochtemperatur-PEM-Brennstoffzellen-Aggregat
Teil 3 Preisblatt - Variante 3: Brennstofftyp Wasserstoff (H₂)
Firmenname Bieter |  | Bitte angeben!
Name Ansprechpartner |  | Bitte angeben!
Kontaktdaten Telefon |  | Bitte angeben!
Kontaktdaten Mail |  | Bitte angeben!
Datum |  | Bitte angeben!
Wichtige Hinweise |  | Bitte keine Felder löschen!
Sollten Sie Informationen hinzufügen wollen, nutzen Sie das "Kommentarfeld Bieter".
Sollten Sie eine Position nicht anbieten, ändern Sie die Menge auf "0" & kommentieren "nicht angeboten".
TEIL A - Hauptkomponenten / Leistungen
Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | Preis (netto) in Euro / Einheit | Gesamt | Kommentarfeld Bieter
1 | Brennstoffzelle | 1 | Stück | 0 | 0
2 | Pos. enfällt bei Variante 3
3 | Kühlsystem | 1 | Stück | 0 | 0
4 | Steuerungseinheit (Hardware & Software) | 1 | Stück | 0 | 0
5 | Verschleißteil-Starterset 2 Stk. Luftfilter 1 Stk. Kraftstofffilter 20 Ltr. Kühlmittel | 1 | Set | 0 | 0
6 | Sicherheitsanalyse | 1 | pauschal | 0 | 0
7 | Sicherheitstechnisches Konzept inkl. sichere Wasserstoffspeicherung, Gaswarn- und Sicherheitssysteme | 1 | pauschal | 0 | 0
8 | Technische Dokumentation | 1 | pauschal | 0 | 0
9 | Lieferung & Transport | 1 | pauschal | 0 | 0
Zwischensumme Hauptkomponenten |  |  |  |  | 0
TEIL B - Optionale & sonstige Komponenten / Leistungen
Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | Preis (netto) in Euro / Einheit | Gesamt | Kommentarfeld Bieter
9 | Optional: Brennstoffspeicher / Tank | 1 | Stück | 0 | 0
10 | Optional: Schnittstellenintegration | 1 | pauschal | 0 | 0
11 | Optional: Rücknahme und Entsorgung | 1 | pauschal | 0 | 0
12 | Optional: Zusätzliche garantierte Betriebsdauer (über Mindestanforderung von 5.000 Betriebsstunden hinaus) |  | Betriebsstunden | 0 | 0
13 | Sonst. Position 1 (optional, vom Bieter einzutragen) |  |  | 0 | 0
14 | Sonst. Position 2 (optional, vom Bieter einzutragen) |  |  | 0 | 0
Zwischensumme Optionale & Sonstige |  |  |  |  | 0
TEIL C - Technische Kennwerte (nicht preisrelevant)
Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit
| Stack-Lebensdauer bis Austausch in Betriebsstunden (h) |  | h
Brennstoffverbrauch bei Nennlast (g/kWh oder L/h)
Brennstoffverbrauch bei Teillast (z.B. 50 %) (g/kWh oder L/h)
Summe TEIL A + B (OHNE OPTIONEN) |  |  |  |  | 0
Rabatt in % |  |  |  |  | 0%
Finaler Angebotspreis (OHNE OPTIONEN), gültig bis Auslieferung |  |  |  |  | 0
Hiermit bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben:
Name in Druckbuchstaben:
Unterschrift:

## Teil 4 - E&V-Teile
Anlage 02.1 Angebotsschreiben und Preisblatt
Vergabe: BM-2025-00402
Hochtemperatur-PEM-Brennstoffzellen-Aggregat
Teil 4 Ersatz- und Verschleißteilliste
Firmenname Bieter: |  | Bitte angeben!
Name Ansprechpartner |  | Bitte angeben!
Kontaktdaten Telefon |  | Bitte angeben!
Kontaktdaten Mail |  | Bitte angeben!
Datum |  | Bitte angeben!
Pos. | Artikelart | Artikelbezeichnung / Herstellbezeichnung | Artikelnr. (intern) | Artikelnr. (extern) /Herstellernr. | Menge | Einheit | Preis (netto) / Einheit in EUR | Preis gültig bis | Wartungs-intervall in nach x Betriebs-stunden | Menge je Wartungs-intervall
1 | Verschleißteil | Luftfilter |  |  | 1 | Stück
2 | Verschleißteil | Kraftstofffilter für Für Methanol/Wasser oder H₂ |  |  | 1 | Stück
3 | Verschleißteil | Kühlmittel (TEG) Triethylenglykol, frostsicher bis -20 °C |  |  | 1 | Liter
4 | Verschleißteil
5 | Verschleißteil
6 | Verschleißteil
7 | Verschleißteil
8 | Verschleißteil
9 | Verschleißteil
10 | Verschleißteil
11 | Ersatzteil
12 | Ersatzteil
13 | Ersatzteil
14 | Ersatzteil
15 | Ersatzteil
16 | Ersatzteil
17 | Ersatzteil
18 | Ersatzteil
19 | Ersatzteil
20 | Ersatzteil