## TUER Türliste Innen Stahl-, Alu
TUER Türliste Innen Stahl-, Alurohrrahmen- und Holztüren inkl. BS-/GW-Elemente
| Türnummer | Bauabschnitt | Von Raum | zu Raum | Rohbauöffnung |  | Abmessung BS- / GW-Element |  | Wand |  | Allgemeine Werte | [14 empty] | Material | Türblatt Oberfläche/ Spezifikation | Toleranzklasse für allg. Ebenheit | Türblattstärke | Kantengeometrie (Innentür) | Kantenausführung | Feucht- u. Nässeschutz (Innentüren) | Glasausschnitt/ Leiste (Innentür) | Füllung | Dichtung Fußpunkt | Zarge | [5 empty] | Bänder |  |  |  |  | Schloss | [7 empty] | Beschlag |  |  | Schliesser | [8 empty] | Sonstiges |  |  |  |  | Ansicht gegenüber Anschlagseite
[5 empty] | Breite | Höhe | Breite | Höhe | Wanddicke (m) | Wandstruktur | Bauart/ Konstruktion | mind. lichte Breite | DIN links/ DIN rechts | Anzahl Türflügel | Notausgang | Barrierefrei | U-Wert | Einbruchschutzklasse | Schallschutz | Brandschutz | mech. Beanspruchung | Klimaklasse (Innentüren) | Dauerfunktion | Bedienkräfte (Türen ohne Türschließer) | Leitprodukt | [10 empty] | Zargenform / Material | Zarge Oberfläche/ Spezifikation | Befestigungsart/ Lage (Innentür) | Oberlicht | verglastes Seitenteil, feststehend | Glasart Oberlicht Seitenteil | Bänderart | Bänder x-teilig | Bänder Anzahl | Aufnahme 2D / 3D | Bänder Material | Schlossklasse | Schlosstyp (vorgerichtet) | Verriegelungsart Gehflügel | Verriegelungsart Standflügel | Antipanikfunktion | Dornmaß | Schließblech- / Stulpmaterial | Falle- / Riegelmaterial | Beschlagart (BS/BGS) | Schild, Rosette (BS/BGS) | Beschlag Material | Schliesser- / Antriebtyp | Schliesser- /Antrieb Material | Leitprodukt | Montageseite | Schliesser- / Antrieb Zubehör | Feststellanlage (FSA) (Innentür) | FSA Rauchmelder (Innentür) | FSA Auslösetaster (Innentür) | Schließfolgeregelung | sonstige Ausstattung 1 | sonstige Ausstattung 2 | sonstige Ausstattung 3 | Anmerkungen | Detailnummer
Geschoss UG
| UG-01-T-I-1 | BA1 | Schleuse 1 | Treppenhaus 1 Nord | 1.135 | 2.26 | --- | --- | 0.27 | *WI ¦ Stb 24cm + Putz beidseitig | Alu-Rohrrahmentür | min 0,90 li. B. | L | 1 | x | x | - | - | - | T 30-RS | Klasse 3 (DIN EN 1192) | Klimaklasse c (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Hueck Lava 77-30 | Alu-Glas | Eloxal E6 / C31 | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 77 mm | - | - | - | - | Brandschutzglas VSG | Absenkdichtung, hydraulisch, zeitverzögert | Rohrrahmenzarge / Alu | Eloxal E6 / C31 | Verdeckte Montage | - | - | - | HD Rollenband | 3-teilig | 3 | 3D | Edelstahl | 3-7-6-B-1-3-2-2-A-B (DIN EN 179) Fluchttür in Fluchtrichtung + Rauch-/Feuerschutz | Panik-Rohrrahmenschloss | - | - | Panikfunktion E | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | OTS als Gleitschienenschl. | - | GU OTS 735 | Bandseite | - | - | - | - | - | ÖD - Öffnungsdämpfung | - | Türstopper Wand, PHOS TSW24-11 Tetra Ø 24mm, Ausladung 18 mm, Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen, verschraubt; Kabelübergang verdeckt
| UG-02-T-I-1 | BA1 | Tiefgarage Gasse | Schleuse 1 | 1.15 | 2.26 | --- | --- | 0.395 | *WA ¦ TG ¦ Dämmung 14cm + Stb 20cm + Putz | Alu-Rohrrahmentür | min 0,90 li. B. | L | 1 | x | x | Ud ≤ 1,60 | RC1 | - | T 30 | Klasse 3 (DIN EN 1192) | Klimaklasse d (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Hueck Lava 77-30 | Alu-Glas | Eloxal E6 / C31 | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 77 mm | - | - | - | - | 2-fach Brandschutz-Iso-Glas VSG | Absenkdichtung, hydraulisch, zeitverzögert | Rohrrahmenzarge therm. getr. / Alu | Eloxal E6 / C31 | Verdeckte Montage | - | - | - | HD Rollenband | 3-teilig | 4 | 3D | Edelstahl | 3-7-6-B-1-3-2-2-A-B (DIN EN 179) Fluchttür in Fluchtrichtung + Rauch-/Feuerschutz | Rohrrahmen-Panikmehrfachverriegelung | 3-Punkt-Verriegelung | - | Panikfunktion E | - | Edelstahl | - | Panikdruckstange FSB XXX EN 1125/ Drückerhalbgarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | OTS als Gleitschienenschl. | - | GU OTS 735 | Bandseite | Wandleser BKS ixaloSE | - | - | - | - | ÖD - Öffnungsdämpfung; Fluchttürsteuerung mit Fluchttürterminal inkl. Zubehör, Unterputz; Jung LS 990, Edelstahl; Assa Abloy ePED Fluchttürterminal im Schalterdesign 24 V DC uP für Zeitverzögerung und beleuchtetem Hinweisschild | - | Türstopper Wand, PHOS TSW24-11 Tetra Ø 24mm, Ausladung 18 mm, Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen, verschraubt; Kabelübergang verdeckt
| UG-03-T-I-1 | BA1 | Tiefgarage Gasse | TF2: BMA | 1.01 | 2.26 | --- | --- | 0.38 | *WA ¦ TG ¦ Dämmung 14cm + Stb 20cm | Stahlblechtür Eckzarge | - | R | 1 | - | - | Ud ≤ 1,60 | RC1 | - | T 30 | Klasse 3 (DIN EN 1192) | Klimaklasse d (DIN EN 1121) | Klasse 5 (100000x - normal) | - | Hörmann Stahlbl. H3-1 OD | Stahlblech, vollflächig verklebte Verbundkonstruktion | pulverbeschichtet für Anstrich; verzinkt; Farbkonzept | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 65 mm | Dünnfalz | - | - | - | Dämmpaneel | Absenkdichtung, hydraulisch, zeitverzögert | Eckzarge / Stahl | pulverbeschichtet für Anstrich; Farbkonzept; verzinkt | verdeckte Dübelmontage | - | - | - | Konstr.-Bänder m.Kugellager | 3-teilig | 2 | 3D | Stahl verzinkt | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung | Panikschloss | - | - | Panikfunktion E | - | - | - | Wechsel-Garnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert (Drücker / Knauf) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | OTS als Gleitschienenschl. | - | GU OTS 735 | Bandseite | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | ÖD - Öffnungsdämpfung | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt; Kabelübergang verdeckt
| UG-04-T-I-1 | BA1 | TF1: HA-Raum / HLS / HA-R / ELT | TF3: SiBe | 1.01 | 2.135 | --- | --- | 0.115 | Vollziegel | Stahlblechtür Eckzarge | - | L | 1 | - | - | - | - | - | T 30 | Klasse 3 (DIN EN 1192) | Klimaklasse c (DIN EN 1121) | Klasse 5 (100000x - normal) | - | Hörmann Stahlbl. H3-1 OD | Stahlblech, vollflächig verklebte Verbundkonstruktion | verzinkt; Grundbeschichtung RAL 9002 Grauweiß (Standard) | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 65 mm | Dünnfalz | - | - | - | Dämmpaneel | - | Eckzarge / Stahl | verzinkt; Grundbeschichtung RAL 9002 Grauweiß (Standard) | Diagonalbefestigung | - | - | - | Konstr.-Bänder m.Kugellager | 3-teilig | 2 | 2D | Stahl verzinkt | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung | Panikschloss | - | - | Panikfunktion E | - | - | - | Wechsel-Garnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert (Drücker / Knauf) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | OTS als Gleitschienenschl. | - | GU OTS 735 | Bandseite | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | ÖD - Öffnungsdämpfung | - | Türstopper Wand, PHOS TSW24-11 Tetra Ø 24mm, Ausladung 18 mm, Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen, verschraubt; Kabelübergang verdeckt
| UG-05-T-I-1 | BA1 | <Nicht definiert> | TF1: HA-Raum / HLS / HA-R / ELT | 1.345 | 2.26 | --- | --- | 0.24 | WU-Beton | Stahlblechtür Eckzarge | 1,00 bis Griff | L | 1 | - | - | Ud ≤ 1,60 | RC1 | - | T 30 | Klasse 3 (DIN EN 1192) | Klimaklasse d (DIN EN 1121) | Klasse 5 (100000x - normal) | - | Hörmann Stahlbl. H3-1 OD | Stahlblech, vollflächig verklebte Verbundkonstruktion | pulverbeschichtet für Anstrich; verzinkt; Farbkonzept | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 65 mm | Dünnfalz | - | - | - | Dämmpaneel | Absenkdichtung, mechanisch | Eckzarge / Stahl | pulverbeschichtet für Anstrich; Farbkonzept; verzinkt | verdeckte Dübelmontage | - | - | - | Konstr.-Bänder m.Kugellager | 3-teilig | 2 | 3D | Stahl verzinkt | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung | Panikschloss | - | - | Panikfunktion E | - | - | - | Wechsel-Garnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert (Drücker / Knauf) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | OTS als Gleitschienenschl. | - | GU OTS 735 | Bandseite | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | ÖD - Öffnungsdämpfung | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt; Kabelübergang verdeckt
| UG-06-T-I-1 | BA1 | Tiefgarage Gasse | Schleuse 2 | 1.15 | 2.26 | --- | --- | 0.395 | *WA ¦ TG ¦ Dämmung 14cm + Stb 20cm + Putz | Alu-Rohrrahmentür | min 0,90 li. B. | R | 1 | x | x | Ud ≤ 1,60 | RC1 | - | T 30-RS | Klasse 3 (DIN EN 1192) | Klimaklasse d (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Hueck Lava 77-30 | Alu-Glas | Eloxal E6 / C31 | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 77 mm | - | - | - | - | 2-fach Brandschutz-Iso-Glas VSG | Absenkdichtung, hydraulisch, zeitverzögert | Rohrrahmenzarge therm. getr. / Alu | Eloxal E6 / C31 | Verdeckte Montage | - | - | - | HD Rollenband | 3-teilig | 4 | 3D | Edelstahl | 3-7-6-B-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung + Rauch-/Feuerschutz | Selbstverriegelndes-Panik-Motor-Rohrrahmenschloss mit integrierter Steuerung | - | - | Panikfunktion E | - | - | - | Drückerhalbgarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert / Panikdruckstange FSB XXX EN 1125 | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | Drehtürantrieb | - | GU DTN 80 | Bandseite | außen: Wandleser BKS ixaloSE; innen: Ellenbogentaster | - | - | - | - | Sicherheitssensoren am Türflügel; Schlossüberwachung; Fluchttürsteuerung mit Fluchttürterminal inkl. Zubehör, Unterputz; Jung LS 990, Edelstahl; Assa Abloy ePED Fluchttürterminal im Schalterdesign 24 V DC uP für Zeitverzögerung und beleuchtetem Hinweisschild | - | Türstopper Wand, PHOS TSW24-11 Tetra Ø 24mm, Ausladung 18 mm, Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen, verschraubt; Kabelübergang verdeckt
| UG-06-T-I-2 | BA1 | <Nicht definiert> | <Nicht definiert> | 1.15 | 2.26 | --- | --- | 0.24 | WI ¦ KS 24 cm | Alu-Rohrrahmentür | min 0,90 li. B. | L | 1 | x | x | - | - | - | T 60-RS | Klasse 3 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 6 (200000x - häufig) | Klasse 3 | Hueck Lava 77-60 | Alu-Glas | Eloxal E6 / C31 | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 77 mm | - | - | - | - | Brandschutzglas VSG | Absenkdichtung, hydraulisch, zeitverzögert | Rohrrahmenzarge / Alu | Eloxal E6 / C31 | Verdeckte Montage | - | - | - | HD Rollenband | 3-teilig | 4 | 3D | Edelstahl | 3-7-6-B-1-3-2-2-A-B (DIN EN 179) Fluchttür in Fluchtrichtung + Rauch-/Feuerschutz | Panik-Rohrrahmenschloss | - | - | Panikfunktion E | - | - | - | Drückerhalbgarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert / Panikdruckstange FSB XXX EN 1125 | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | Drehtürantrieb | - | GU DTN 80 | Bandgegenseite | Ellenbogentaster, Unterputz, JUNG Großflächenwippe (70 x 212,4 mm), Text Tür auf, Serie LS, Edelstahl, senkrecht | - | - | - | - | Sicherheitssensoren am Türflügel | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt; Kabelübergang verdeckt
| UG-08-T-I-1 | BA1 | PKW Stellplätze Mit. (6) | TF4 / FW | 1.25 | 2.26 | --- | --- | 0.38 | *WA ¦ TG ¦ Dämmung 14cm + Stb 20cm | Stahlblechtür Eckzarge | - | R | 1 | - | - | Ud ≤ 1,60 | RC1 | - | T 30-RS | Klasse 3 (DIN EN 1192) | Klimaklasse d (DIN EN 1121) | Klasse 5 (100000x - normal) | - | Hörmann Stahlbl. H3-1 OD | Stahlblech, vollflächig verklebte Verbundkonstruktion | pulverbeschichtet für Anstrich; verzinkt; Farbkonzept | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 65 mm | Dünnfalz | - | - | - | Dämmpaneel | Absenkdichtung, mechanisch | Eckzarge / Stahl | pulverbeschichtet für Anstrich; Farbkonzept; verzinkt | verdeckte Dübelmontage | - | - | - | Konstr.-Bänder m.Kugellager | 3-teilig | 2 | 3D | Stahl verzinkt | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung | Panikschloss | - | - | Panikfunktion E | - | - | - | Wechsel-Garnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert (Drücker / Knauf) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | OTS als Gleitschienenschl. | - | GU OTS 735 | Bandseite | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | ÖD - Öffnungsdämpfung | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt; Kabelübergang verdeckt
| UG-14-T-I-1 | BA2 | Flur UG-1 | Archiv 6-Historisch | 1.135 | 2.135 | --- | --- | 0.115 | Kalksandstein | Stahlblechtür Eckzarge | min 0,90 li. B. | L | 1 | - | x | - | - | - | T 30 | Klasse 3 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 5 (100000x - normal) | Klasse 3 | Hörmann Stahlbl. H3-1 OD | Stahlblech, vollflächig verklebte Verbundkonstruktion | verzinkt; Grundbeschichtung RAL 9002 Grauweiß (Standard) | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 65 mm | Dünnfalz | - | - | - | Dämmpaneel | - | Eckzarge / Stahl | verzinkt; Grundbeschichtung RAL 9002 Grauweiß (Standard) | Diagonalbefestigung | - | - | - | Konstr.-Bänder m.Kugellager | 3-teilig | 2 | 2D | Stahl verzinkt | Klasse 5 (DIN 18250) | Feuerschutzschloss | - | - | - | - | - | - | Wechsel-Garnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert (Drücker / Knauf) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | OTS als Gleitschienenschl. | - | GU OTS 735 | Bandseite | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | ÖD - Öffnungsdämpfung | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt; Kabelübergang verdeckt
| UG-15-T-I-1 | BA2 | Flur UG-1 | Fund- Fahrradkeller | 1.135 | 2.135 | --- | --- | 0.115 | Kalksandstein | Stahlblechtür Eckzarge | min 0,90 li. B. | L | 1 | - | x | - | - | - | T 30 | Klasse 3 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 5 (100000x - normal) | Klasse 3 | Hörmann Stahlbl. H3-1 OD | Stahlblech, vollflächig verklebte Verbundkonstruktion | verzinkt; Grundbeschichtung RAL 9002 Grauweiß (Standard) | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 65 mm | Dünnfalz | - | - | - | Dämmpaneel | - | Eckzarge / Stahl | verzinkt; Grundbeschichtung RAL 9002 Grauweiß (Standard) | Diagonalbefestigung | - | - | - | Konstr.-Bänder m.Kugellager | 3-teilig | 2 | 2D | Stahl verzinkt | Klasse 5 (DIN 18250) | Feuerschutzschloss | - | - | - | - | - | - | Wechsel-Garnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert (Drücker / Knauf) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | OTS als Gleitschienenschl. | - | GU OTS 735 | Bandseite | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | ÖD - Öffnungsdämpfung | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt; Kabelübergang verdeckt
| UG-16-T-I-1 | BA2 | Flur UG-1 | Treppenhaus 2 Ost | 1.15 | 2.135 | --- | --- | 0.27 | *WI ¦ Stb 24cm + Putz beidseitig | Alu-Rohrrahmentür | min 0,90 li. B. | L | 1 | x | x | - | - | - | rdts | Klasse 3 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 6 (200000x - häufig) | Klasse 3 | Hueck Lava 77-S | Alu-Glas | Eloxal E6 / C31 | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 77 mm | - | - | - | - | - | Absenkdichtung, mechanisch | Rohrrahmenzarge / Alu | Eloxal E6 / C31 | Verdeckte Montage | - | - | - | HD Rollenband | 3-teilig | 3 | 3D | Edelstahl | 3-7-6-A-1-3-2-2-A-B (DIN EN 179) Fluchttür in Fluchtrichtung + Rauchschutz | Selbstverriegelndes Panik-Rohrrahmenschloss | - | - | Panikfunktion E | - | - | - | Wechsel-Garnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert (Drücker / Knauf) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | OTS als Gleitschienenschl. | - | GU OTS 735 | Bandgegenseite | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | ÖD - Öffnungsdämpfung | - | Türstopper Wand, PHOS TSW24-11 Tetra Ø 24mm, Ausladung 18 mm, Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen, verschraubt; Kabelübergang verdeckt
| UG-17-T-I-1 | BA2 | <Nicht definiert> | <Nicht definiert> | 1.135 | 2.135 | --- | --- | 0.115 | Kalksandstein | Stahlblechtür Eckzarge | min 0,90 li. B. | L | 1 | - | x | - | - | - | T 30 | Klasse 3 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 5 (100000x - normal) | Klasse 3 | Hörmann Stahlbl. H3-1 OD | Stahlblech, vollflächig verklebte Verbundkonstruktion | verzinkt; Grundbeschichtung RAL 9002 Grauweiß (Standard) | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 65 mm | Dünnfalz | - | - | - | Dämmpaneel | - | Eckzarge / Stahl | verzinkt; Grundbeschichtung RAL 9002 Grauweiß (Standard) | Diagonalbefestigung | - | - | - | Konstr.-Bänder m.Kugellager | 3-teilig | 2 | 2D | Stahl verzinkt | Klasse 5 (DIN 18250) | Feuerschutzschloss | - | - | - | - | - | - | Wechsel-Garnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert (Drücker / Knauf) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | OTS als Gleitschienenschl. | - | GU OTS 735 | Bandseite | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | ÖD - Öffnungsdämpfung | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt; Kabelübergang verdeckt
| UG-17-T-I-2 | BA2 | <Nicht definiert> | Archiv Allgemein | 1.135 | 2.135 | --- | --- | 0.115 | Kalksandstein | Stahlblechtür Eckzarge | min 0,90 li. B. | L | 1 | - | x | - | - | - | T 30 | Klasse 3 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 5 (100000x - normal) | Klasse 3 | Hörmann Stahlbl. H3-1 OD | Stahlblech, vollflächig verklebte Verbundkonstruktion | verzinkt; Grundbeschichtung RAL 9002 Grauweiß (Standard) | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 65 mm | Dünnfalz | - | - | - | Dämmpaneel | - | Eckzarge / Stahl | verzinkt; Grundbeschichtung RAL 9002 Grauweiß (Standard) | Diagonalbefestigung | - | - | - | Konstr.-Bänder m.Kugellager | 3-teilig | 2 | 2D | Stahl verzinkt | Klasse 5 (DIN 18250) | Feuerschutzschloss | - | - | - | - | - | - | Wechsel-Garnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert (Drücker / Knauf) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | OTS als Gleitschienenschl. | - | GU OTS 735 | Bandseite | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | ÖD - Öffnungsdämpfung | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt; Kabelübergang verdeckt
| UG-17-T-I-3 | BA2 | <Nicht definiert> | Archiv Allgemein | 1.135 | 2.135 | --- | --- | 0.115 | Kalksandstein | Stahlblechtür Eckzarge | min 0,90 li. B. | L | 1 | - | x | - | - | - | T 30 | Klasse 3 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 5 (100000x - normal) | Klasse 3 | Hörmann Stahlbl. H3-1 OD | Stahlblech, vollflächig verklebte Verbundkonstruktion | verzinkt; Grundbeschichtung RAL 9002 Grauweiß (Standard) | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 65 mm | Dünnfalz | - | - | - | Dämmpaneel | - | Eckzarge / Stahl | verzinkt; Grundbeschichtung RAL 9002 Grauweiß (Standard) | Diagonalbefestigung | - | - | - | Konstr.-Bänder m.Kugellager | 3-teilig | 2 | 2D | Stahl verzinkt | Klasse 5 (DIN 18250) | Feuerschutzschloss | - | - | - | - | - | - | Wechsel-Garnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert (Drücker / Knauf) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | OTS als Gleitschienenschl. | - | GU OTS 735 | Bandseite | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | ÖD - Öffnungsdämpfung | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt; Kabelübergang verdeckt
| UG-18-T-I-1 | BA2 | <Nicht definiert> | Lager Wahl/Abst. | 1.135 | 2.135 | --- | --- | 0.115 | Kalksandstein | Stahlblechtür Eckzarge | min 0,90 li. B. | L | 1 | - | x | - | - | - | T 30 | Klasse 3 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 5 (100000x - normal) | Klasse 3 | Hörmann Stahlbl. H3-1 OD | Stahlblech, vollflächig verklebte Verbundkonstruktion | verzinkt; Grundbeschichtung RAL 9002 Grauweiß (Standard) | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 65 mm | Dünnfalz | - | - | - | Dämmpaneel | - | Eckzarge / Stahl | verzinkt; Grundbeschichtung RAL 9002 Grauweiß (Standard) | Diagonalbefestigung | - | - | - | Konstr.-Bänder m.Kugellager | 3-teilig | 2 | 2D | Stahl verzinkt | Klasse 5 (DIN 18250) | Feuerschutzschloss | - | - | - | - | - | - | Wechsel-Garnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert (Drücker / Knauf) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | OTS als Gleitschienenschl. | - | GU OTS 735 | Bandseite | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | ÖD - Öffnungsdämpfung | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt; Kabelübergang verdeckt
| UG-19-T-I-1 | BA2 | <Nicht definiert> | Pumi Z. | 1.135 | 2.135 | --- | --- | 0.115 | Kalksandstein | Stahlblechtür Eckzarge | min 0,90 li. B. | R | 1 | - | x | - | - | - | T 30 | Klasse 3 (DIN EN 1192) | Klimaklasse c (DIN EN 1121) | Klasse 5 (100000x - normal) | Klasse 3 | Hörmann Stahlbl. H3-1 OD | Stahlblech, vollflächig verklebte Verbundkonstruktion | verzinkt; Grundbeschichtung RAL 9002 Grauweiß (Standard) | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 65 mm | Dünnfalz | - | Feuchtraum | - | Dämmpaneel | - | Eckzarge / Stahl | verzinkt; Grundbeschichtung RAL 9002 Grauweiß (Standard) | Diagonalbefestigung | - | - | - | Konstr.-Bänder m.Kugellager | 3-teilig | 2 | 2D | Stahl verzinkt | Klasse 5 (DIN 18250) | Feuerschutzschloss | - | - | - | - | - | - | Wechsel-Garnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert (Drücker / Knauf) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | OTS als Gleitschienenschl. | - | GU OTS 735 | Bandseite | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | ÖD - Öffnungsdämpfung | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt; Kabelübergang verdeckt
| UG-20-T-I-1 | BA2 | Dusche/Umkleide | Flur UG-1 | 1.135 | 2.135 | --- | --- | 0.13 | WI ¦ KS 11,5 cm einseitig Gipsputz | Stahlblechtür Eckzarge | min 0,90 li. B. | L | 1 | - | x | - | - | - | dts | Klasse 2 (DIN EN 1192) | Klimaklasse c (DIN EN 1121) | Klasse 5 (100000x - normal) | Klasse 3 | Hörmann Stahlbl. D65-1 OD | Stahlblech, vollflächig verklebte Verbundkonstruktion | verzinkt; Grundbeschichtung RAL 9002 Grauweiß (Standard) | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 65 mm | Dünnfalz | - | Nassraum | - | Dämmpaneel | Absenkdichtung, mechanisch | Eckzarge / Stahl | verzinkt; Grundbeschichtung RAL 9002 Grauweiß (Standard) | verdeckte Dübelmontage | - | - | - | Konstr.-Bänder m.Kugellager | 3-teilig | 2 | 2D | Stahl verzinkt | Klasse 4 (DIN 18250) | Behördenschloss | - | - | - | - | Edelstahl | verchromt | Wechsel-Garnitur FSB 1292, naturfarbig eloxiert (Drücker / Knauf) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | OTS als Gleitschienenschl. | - | GU OTS 735 | Bandgegenseite | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | ÖD - Öffnungsdämpfung; mit rot/grüner Besetzt/Frei-Anzeige; Steckschlüssel für Notentriegelung | - | barrierefreier Türstopper Boden, Bome Technics FixFax Modell 7032 flächenbündig, verstärkt bis 135kg, geschraubt; Kabelübergang verdeckt; Tür- Öffnungsbegrenzer
| UG-21-T-I-1 | BA2 | Flur UG-1 | Dusche/Umkleide | 1.135 | 2.135 | --- | --- | 0.13 | WI ¦ KS 11,5 cm einseitig Gipsputz | Stahlblechtür Eckzarge | - | L | 1 | - | x | - | - | - | dts | Klasse 2 (DIN EN 1192) | Klimaklasse c (DIN EN 1121) | Klasse 5 (100000x - normal) | Klasse 3 | Hörmann Stahlbl. D65-1 OD | Stahlblech, vollflächig verklebte Verbundkonstruktion | verzinkt; Grundbeschichtung RAL 9002 Grauweiß (Standard) | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 65 mm | Dünnfalz | - | Nassraum | - | Dämmpaneel | Absenkdichtung, mechanisch | Eckzarge / Stahl | verzinkt; Grundbeschichtung RAL 9002 Grauweiß (Standard) | verdeckte Dübelmontage | - | - | - | Konstr.-Bänder m.Kugellager | 3-teilig | 2 | 2D | Stahl verzinkt | Klasse 4 (DIN 18250) | Behördenschloss | - | - | - | - | Edelstahl | verchromt | Wechsel-Garnitur FSB 1292, naturfarbig eloxiert (Drücker / Knauf) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | OTS als Gleitschienenschl. | - | GU OTS 735 | Bandseite | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | ÖD - Öffnungsdämpfung; mit rot/grüner Besetzt/Frei-Anzeige; Steckschlüssel für Notentriegelung | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt; Kabelübergang verdeckt
| UG-23-T-I-1 | BA2 | Flur UG-1 | Aktenvernichter | 1.135 | 2.135 | --- | --- | 0.115 | Kalksandstein | Stahlblechtür Eckzarge | min 0,90 li. B. | L | 1 | - | x | - | - | - | T 30 | Klasse 3 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 5 (100000x - normal) | Klasse 3 | Hörmann Stahlbl. H3-1 OD | Stahlblech, vollflächig verklebte Verbundkonstruktion | verzinkt; Grundbeschichtung RAL 9002 Grauweiß (Standard) | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 65 mm | Dünnfalz | - | - | - | Dämmpaneel | - | Eckzarge / Stahl | verzinkt; Grundbeschichtung RAL 9002 Grauweiß (Standard) | Diagonalbefestigung | - | - | - | Konstr.-Bänder m.Kugellager | 3-teilig | 2 | 2D | Stahl verzinkt | Klasse 5 (DIN 18250) | Feuerschutzschloss | - | - | - | - | - | - | Wechsel-Garnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert (Drücker / Knauf) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | OTS als Gleitschienenschl. | - | GU OTS 735 | Bandseite | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | ÖD - Öffnungsdämpfung | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt; Kabelübergang verdeckt
| UG-24-T-I-1 | BA2 | Flur UG-1 | Lager SV | 1.135 | 2.135 | --- | --- | 0.115 | Kalksandstein | Stahlblechtür Eckzarge | min 0,90 li. B. | L | 1 | - | x | - | - | - | T 30 | Klasse 3 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 5 (100000x - normal) | Klasse 3 | Hörmann Stahlbl. H3-1 OD | Stahlblech, vollflächig verklebte Verbundkonstruktion | verzinkt; Grundbeschichtung RAL 9002 Grauweiß (Standard) | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 65 mm | Dünnfalz | - | - | - | Dämmpaneel | - | Eckzarge / Stahl | verzinkt; Grundbeschichtung RAL 9002 Grauweiß (Standard) | Diagonalbefestigung | - | - | - | Konstr.-Bänder m.Kugellager | 3-teilig | 2 | 2D | Stahl verzinkt | Klasse 5 (DIN 18250) | Feuerschutzschloss | - | - | - | - | - | - | Wechsel-Garnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert (Drücker / Knauf) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | OTS als Gleitschienenschl. | - | GU OTS 735 | Bandseite | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | ÖD - Öffnungsdämpfung | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt; Kabelübergang verdeckt
| UG-25-T-I-1 | BA2 | Flur UG-1 | Lager Kat. | 1.135 | 2.135 | --- | --- | 0.115 | Kalksandstein | Stahlblechtür Eckzarge | min 0,90 li. B. | L | 1 | - | x | - | - | - | T 30 | Klasse 3 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 5 (100000x - normal) | Klasse 3 | Hörmann Stahlbl. H3-1 OD | Stahlblech, vollflächig verklebte Verbundkonstruktion | verzinkt; Grundbeschichtung RAL 9002 Grauweiß (Standard) | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 65 mm | Dünnfalz | - | - | - | Dämmpaneel | - | Eckzarge / Stahl | verzinkt; Grundbeschichtung RAL 9002 Grauweiß (Standard) | Diagonalbefestigung | - | - | - | Konstr.-Bänder m.Kugellager | 3-teilig | 2 | 2D | Stahl verzinkt | Klasse 5 (DIN 18250) | Feuerschutzschloss | - | - | - | - | - | - | Wechsel-Garnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert (Drücker / Knauf) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | OTS als Gleitschienenschl. | - | GU OTS 735 | Bandseite | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | ÖD - Öffnungsdämpfung | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt; Kabelübergang verdeckt
| UG-26-T-I-1 | BA2 | Flur UG-1 | TF4 : Lüftungsanlage | 1.135 | 2.135 | --- | --- | 0.115 | Kalksandstein | Stahlblechtür Eckzarge | min 0,90 li. B. | L | 1 | - | x | - | - | - | T 30 | Klasse 3 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 5 (100000x - normal) | Klasse 3 | Hörmann Stahlbl. H3-1 OD | Stahlblech, vollflächig verklebte Verbundkonstruktion | verzinkt; Grundbeschichtung RAL 9002 Grauweiß (Standard) | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 65 mm | Dünnfalz | - | - | - | Dämmpaneel | - | Eckzarge / Stahl | verzinkt; Grundbeschichtung RAL 9002 Grauweiß (Standard) | Diagonalbefestigung | - | - | - | Konstr.-Bänder m.Kugellager | 3-teilig | 2 | 2D | Stahl verzinkt | Klasse 5 (DIN 18250) | Feuerschutzschloss | - | - | - | - | - | - | Wechsel-Garnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert (Drücker / Knauf) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | OTS als Gleitschienenschl. | - | GU OTS 735 | Bandseite | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | ÖD - Öffnungsdämpfung | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt; Kabelübergang verdeckt
Geschoss EG
| EG-01-T-I-2 | BA1 | Flur EG-2 | Treppenhaus 1 Nord | 1.25 | 2.705 | --- | --- | 0.27 | *WI ¦ Stb 24cm + Putz beidseitig | Holztür | min 0,90 li. B. | L | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | rdts | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.61, Typ Framic | Rahmentür aus Massivholzfriesen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Einleimer, Ahorn | - | Friesbreite 90mm Seiten/oben; 120mm unten | Brandschutzglas VSG | Absenkdichtung | Stockzarge / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | festverglast | - | Brandschutzglas F30 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 4 | 3D | - | 3-7-6-A-1-3-2-2-A-B (DIN EN 179) Fluchttür in Fluchtrichtung + Rauchschutz | Panik-Motorschloss | - | - | Panikfunktion E | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | Drehtürantrieb | - | GU DTN 80 | Bandseite | Ellenbogentaster, Unterputz, JUNG Großflächenwippe (70 x 212,4 mm), Text Tür auf, Serie LS, Edelstahl, senkrecht | - | - | - | - | Sicherheitssensoren am Türflügel | - | Türstopper Wand, PHOS TSW24-11 Tetra Ø 24mm, Ausladung 18 mm, Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen, verschraubt; Kabelübergang verdeckt; Tür- Öffnungsbegrenzer
| EG-02-T-I-1 | BA1 | <Nicht definiert> | Büro Job-Center 1 / temp. Info | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.155 | *WI ¦ GK 2-Lagen 15,5 cm | Holztür | - | L | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | T 30 | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | festverglast | - | Brandschutzglas F30 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 4 | 3D | - | 3-7-6-B-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung + Rauch-/Feuerschutz | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Panikschloss | - | - | Panikfunktion D | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | VTS mit Gleitschienenschl., Freilauffkt. | - | GU VTS 735 FL | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE ; Öffnungsbegrenzung | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt; Kabelübergang verdeckt
| EG-02-T-I-2 | BA1 | Büro Job-Center 2 / temp. Polizei BA1 | Büro Job-Center 1 / temp. Info | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | R | 1 | x | x | - | RC2 | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 65 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | Kippfenster, motorisch | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 4 | 3D | - | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-B (DIN EN 179) Fluchttür in Fluchtrichtung | PZ-B - Profilzylinder blind; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| EG-03-T-I-1 | BA1 | <Nicht definiert> | Büro Job-Center 2 / temp. Polizei BA1 | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | min 0,90 li. B. | R | 1 | x | x | - | RC2 | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | dts | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | festverglast | - | Brandschutzglas F30 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 4 | 3D | - | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung | Selbstverriegelnde Mehrpunktverriegelung mit Panikfunktion | 3-Punkt-Verriegelung | - | Panikfunktion D | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | VTS mit Gleitschienenschl., Freilauffkt. | - | GU VTS 735 FL | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE ; Öffnungsbegrenzung | - | - | - | - | - | - | -
| EG-03-T-I-2 | BA1 | Sozialraum FB II - FD 1 | Büro Job-Center 2 / temp. Polizei BA1 | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | R | 1 | x | x | - | RC2 | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 65 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | Kippfenster, motorisch | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-B (DIN EN 179) Fluchttür in Fluchtrichtung | PZ-B - Profilzylinder blind; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| EG-04-T-I-1 | BA2 | Flur EG-5 | Büro 1 Leitung | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | R | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | - | Kippfenster, motorisch | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| EG-05-BS-I-1 Türelement | <Nicht definiert> | --- | --- | --- | --- | 2.11 | 2.1 | --- | --- | Massivholzrahmentür | min 0,90 li. B. | --- | 2 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | T30-RS in hfh / BW (F60) | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | HOBA Brandschutztür T60, Typ 22 "Massivholz" | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 74 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | Friesbreite allseitig 113 mm | Brandschutzglas F60 VSG | Absenkdichtung | Blockrahmen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | - | festverglast | festverglast | Brandschutzglas F60 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 4 | 3D | - | 3-7-6-B-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung + Rauch-/Feuerschutz | Panik-Motorschloss | - | - | Panikfunktion E | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | Drehtürantrieb | - | GU DTN 80; GU SFR DTN 80 | Bandgegenseite | Ellenbogentaster, Unterputz, JUNG Großflächenwippe (70 x 212,4 mm), Text Tür auf, Serie LS, Edelstahl, senkrecht; Öffnungsbegrenzung; Mitnehmerklappe | - | - | - | integriert | Sicherheitssensoren am Türflügel; ÖD - Öffnungsdämpfung | - | Kabelübergang verdeckt; Tür- Öffnungsbegrenzer
| EG-05-BS-I-2 Türelement | <Nicht definiert> | --- | --- | --- | --- | 2.11 | 2.1 | --- | --- | Massivholzrahmentür | min 0,90 li. B. | --- | 2 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | T60-RS in hfh / BW (F60) | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | HOBA Brandschutztür T60, Typ 22 "Massivholz" | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | - | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | Friesbreite allseitig 113 mm | Brandschutzglas F60 VSG | Absenkdichtung | Blockrahmen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | - | festverglast | festverglast | Brandschutzglas F60 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 4 | 3D | - | 3-7-6-B-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung + Rauch-/Feuerschutz | Panik-Motorschloss | - | - | Panikfunktion E | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | Drehtürantrieb | - | GU DTN 80; GU SFR DTN 80 | Bandgegenseite | Ellenbogentaster, Unterputz, JUNG Großflächenwippe (70 x 212,4 mm), Text Tür auf, Serie LS, Edelstahl, senkrecht; Öffnungsbegrenzung; Mitnehmerklappe | - | - | - | integriert | Sicherheitssensoren am Türflügel; ÖD - Öffnungsdämpfung | - | Kabelübergang verdeckt; Tür- Öffnungsbegrenzer
| EG-06-T-I-1 | BA1 | WC B - BF/D | Flur EG-3 | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | min 0,90 li. B. | L | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | T 30-RS | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Neuform H.42.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | Absenkdichtung, hydraulisch, zeitverzögert | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | festverglast | - | Brandschutzglas F30 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | Knaufzylinder mit Notöffnung; Feuerschutzschloss | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | VTS mit Gleitschienenschl. | - | GU VTS 735 | - | Öffnungsbegrenzung | - | - | - | - | ÖD - Öffnungsdämpfung | - | barrierefreier Türstopper Boden, Bome Technics FixFax Modell 7032 flächenbündig, verstärkt bis 135kg, geschraubt
| EG-07-T-I-1 | BA1 | Flur EG-1 | EDV / ELT | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | L | 1 | - | - | - | - | Rw ≥ 37dB | dts | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 65 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | festverglast | - | Brandschutzglas F30 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Selbstverriegelndes Panikschloss | - | - | Panikfunktion E | - | - | - | Wechsel-Garnitur FSB 1292, naturfarbig eloxiert (Drücker / Knauf) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | VTS mit Gleitschienenschl. | - | GU VTS 735 | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE ; Öffnungsbegrenzung | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| EG-08-T-I-1 | BA1 | Flur EG-1 | Archiv | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | L | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 65 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | festverglast | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Wechsel-Garnitur FSB 1292, naturfarbig eloxiert (Drücker / Knauf) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| EG-09-T-I-1 | BA1 | Flur EG-1 | Sozialraum FB II - FD 2 | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | R | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 4 (50000x - mittel) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | Kippfenster, motorisch | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Wechsel-Garnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert (Drücker / Knauf) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| EG-10-T-I-1 | BA1 | Flur EG-1 | Büro Sozialamt 5 | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | R | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 4 (50000x - mittel) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | Kippfenster, motorisch | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| EG-11-T-I-1 | BA1 | Flur EG-1 | Büro Asyl | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | L | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 4 (50000x - mittel) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | Kippfenster, motorisch | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| EG-11-T-I-2 | BA1 | Büro Sozialamt 5 | Büro Asyl | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Röhrenspan Stahlumfassungszarge | - | L | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Novaferm Umfassungszarge ungefälzt zweiteilig; Profil 2240-1645 stumpf | Röhrenspan | RAL 9016 verkehrsweiß | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 40 mm | stumpf eingefälzt | Folienkante, Farbe nach Angabe Architekt | - | - | - | - | Umfassungszarge / Stahl | pulverbeschichtet RAL 9016 verkehrsweiß | Leibungsmontage | festverglast | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1292, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| EG-13-T-I-1 | BA1 | Flur EG-1 | Büro Sozialamt 1 - Leitung | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | L | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 4 (50000x - mittel) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | Kippfenster, motorisch | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| EG-14-T-I-1 | BA1 | Flur EG-1 | Büro Sozialamt 3 | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | L | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 4 (50000x - mittel) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | Kippfenster, motorisch | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| EG-14-T-I-2 | BA1 | Büro Sozialamt 1 - Leitung | Büro Sozialamt 3 | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Röhrenspan Stahlumfassungszarge | - | L | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Novaferm Umfassungszarge ungefälzt zweiteilig; Profil 2240-1645 stumpf | Röhrenspan | RAL 9016 verkehrsweiß | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 40 mm | stumpf eingefälzt | Folienkante, Farbe nach Angabe Architekt | - | - | - | - | Umfassungszarge / Stahl | pulverbeschichtet RAL 9016 verkehrsweiß | Leibungsmontage | festverglast | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1292, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| EG-15-T-I-1 | BA1 | Flur EG-1 | Büro Sozialamt 2 | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | L | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 4 (50000x - mittel) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | Kippfenster, motorisch | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| EG-15-T-I-2 | BA1 | Büro Sozialamt 3 | Büro Sozialamt 2 | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Röhrenspan Stahlumfassungszarge | - | L | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Novaferm Umfassungszarge ungefälzt zweiteilig; Profil 2240-1645 stumpf | Röhrenspan | RAL 9016 verkehrsweiß | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 40 mm | stumpf eingefälzt | Folienkante, Farbe nach Angabe Architekt | - | - | - | - | Umfassungszarge / Stahl | pulverbeschichtet RAL 9016 verkehrsweiß | Leibungsmontage | festverglast | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1292, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| EG-16-T-I-1 | BA1 | Flur EG-1 | Büro Sozialamt 4 | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | L | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 4 (50000x - mittel) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | Kippfenster, motorisch | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| EG-16-T-I-2 | BA1 | Büro 2 | Büro Sozialamt 4 | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Röhrenspan Stahlumfassungszarge | - | R | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Novaferm Umfassungszarge ungefälzt zweiteilig; Profil 2240-1645 stumpf | Röhrenspan | RAL 9016 verkehrsweiß | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 40 mm | stumpf eingefälzt | Folienkante, Farbe nach Angabe Architekt | - | - | - | - | Umfassungszarge / Stahl | pulverbeschichtet RAL 9016 verkehrsweiß | Leibungsmontage | festverglast | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1292, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| EG-16-T-I-3 | BA1 | Büro Sozialamt 2 | Büro Sozialamt 4 | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Röhrenspan Stahlumfassungszarge | - | L | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Novaferm Umfassungszarge ungefälzt zweiteilig; Profil 2240-1645 stumpf | Röhrenspan | RAL 9016 verkehrsweiß | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 40 mm | stumpf eingefälzt | Folienkante, Farbe nach Angabe Architekt | - | - | - | - | Umfassungszarge / Stahl | pulverbeschichtet RAL 9016 verkehrsweiß | Leibungsmontage | festverglast | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1292, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| EG-17-T-I-1 | BA1 | Flur EG-1 | Büro 2 | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | R | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | Kippfenster, motorisch | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Panikschloss | - | - | Panikfunktion D | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| EG-17-T-I-2 | BA1 | <Nicht definiert> | Büro 2 | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | R | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 65 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | Kippfenster, motorisch | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-B (DIN EN 179) Fluchttür in Fluchtrichtung | PZ-B - Profilzylinder blind; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| EG-18-T-I-1 | BA1 | Flur EG-2 | <Nicht definiert> | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | R | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | T 30-RS | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | Absenkdichtung | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | festverglast | - | Brandschutzglas F30 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | 3-7-6-B-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung + Rauch-/Feuerschutz | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Panikschloss | - | - | Panikfunktion D | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | VTS mit Gleitschienenschl., Freilauffkt. | - | GU VTS 735 FL | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE ; Öffnungsbegrenzung | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| EG-19-T-I-1 | BA1 | <Nicht definiert> | <Nicht definiert> | 1.55 | 2.675 | --- | --- | 0.074 | ALLGEMEIN - BAUTEIL | Holztür | min 0,90 li. B. | L | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | T 30-RS | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Neuform H.68 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | Absenkdichtung, hydraulisch, zeitverzögert | Stockzarge / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | - | festverglast | Brandschutzglas F30 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 4 | 3D | - | 3-7-6-B-1-3-2-2-A-B (DIN EN 179) Fluchttür in Fluchtrichtung + Rauch-/Feuerschutz | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Panikschloss | - | - | Panikfunktion D | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | VTS mit Gleitschienenschl. | - | GU VTS 735 | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | elektromagnetische Feststellung | Sturzmelder integriert | x | - | Elektromagnet und Anker für FSA | - | Kabelübergang verdeckt
| EG-20-BS-I-2 Türelement | BA1 | <Nicht definiert> | <Nicht definiert> | 1.4 | 2.675 | --- | --- | 0.1 | Vollholz | Massivholzrahmentür | min 0,90 li. B. | L | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | T 30-RS | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | HOBA Brandschutztür T30, Typ 7 "Massivholz" | Massivholzrahmentür | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 74 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | Brandschutzglas VSG | Absenkdichtung | Blockrahmen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | - | festverglast | - | Brandschutzglas F30 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 4 | 3D | - | 3-7-6-B-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung + Rauch-/Feuerschutz | Panikschloss | - | - | Panikfunktion E | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | VTS mit Gleitschienenschl. | - | GU VTS 735; GU FE-VTS 73x | - |  | elektromechanische Feststellung | Sturzmelder integriert | - | - | ÖD - Öffnungsdämpfung | - | Türstopper Wand, PHOS TSW24-11 Tetra Ø 24mm, Ausladung 18 mm, Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen, verschraubt
| EG-20-T-I-1 | BA1 | Flur EG-3 | Flur EG-3 | 1.575 | 2.675 | --- | --- | 0.074 | ALLGEMEIN - BAUTEIL | Holztür | min 0,90 li. B. | R | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | T 30-RS | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Neuform H.68 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | Absenkdichtung, hydraulisch, zeitverzögert | Stockzarge / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | - | festverglast | Brandschutzglas F30 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 4 | 3D | - | 3-7-6-B-1-3-2-2-A-B (DIN EN 179) Fluchttür in Fluchtrichtung + Rauch-/Feuerschutz | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Panikschloss | - | - | Panikfunktion D | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | VTS mit Gleitschienenschl. | - | GU VTS 735 | Bandseite | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | elektromagnetische Feststellung | Sturzmelder integriert | x | - | Elektromagnet und Anker für FSA | - | Kabelübergang verdeckt
| EG-22-T-I-1 | BA1 | Flur EG-3 | <Nicht definiert> | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | R | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | T 30-RS | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | Absenkdichtung, hydraulisch, zeitverzögert | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | festverglast | - | Brandschutzglas F30 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Feuerschutzschloss | - | - | - | - | - | - | Wechsel-Garnitur FSB 1292, naturfarbig eloxiert (Drücker / Knauf) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | VTS mit Gleitschienenschl. | - | GU VTS 735 | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| EG-23-T-I-1 | BA1 | Flur EG-3 | <Nicht definiert> | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | R | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | T 30-RS | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | Absenkdichtung, hydraulisch, zeitverzögert | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | festverglast | - | Brandschutzglas F30 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Feuerschutzschloss | - | - | - | - | - | - | Wechsel-Garnitur FSB 1292, naturfarbig eloxiert (Drücker / Knauf) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | VTS mit Gleitschienenschl. | - | GU VTS 735 | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| EG-24-T-I-1 | BA1 | Flur EG-1 | <Nicht definiert> | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | R | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 65 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | festverglast | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Wechsel-Garnitur FSB 1292, naturfarbig eloxiert (Drücker / Knauf) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| EG-24-T-I-2 | BA1 | Flur EG-1 | Archiv | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | L | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 65 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | festverglast | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Wechsel-Garnitur FSB 1292, naturfarbig eloxiert (Drücker / Knauf) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| EG-25-T-I-1 | BA1 | Flur EG-1 | Kopierraum | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | L | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 65 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | Alurahmen mit Gitter, eloxiert E6C31 | - | - | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Wechsel-Garnitur FSB 1292, naturfarbig eloxiert (Drücker / Knauf) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| EG-25-T-I-2 | BA1 | Flur EG-1 | Kopierraum | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | R | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 65 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | festverglast | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Wechsel-Garnitur FSB 1292, naturfarbig eloxiert (Drücker / Knauf) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| EG-26-T-I-1 | BA1 | Flur EG-1 | Pu.mi. | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | L | 1 | - | - | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | dts | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 65 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | festverglast | - | Brandschutzglas F30 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Wechsel-Garnitur FSB 1292, naturfarbig eloxiert (Drücker / Knauf) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | VTS mit Gleitschienenschl. | - | GU VTS 735 | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE ; Öffnungsbegrenzung | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| EG-27-T-I-1 | BA1 | Flur EG-1 | Archivraum | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | L | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 65 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | festverglast | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Wechsel-Garnitur FSB 1292, naturfarbig eloxiert (Drücker / Knauf) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| EG-29-T-I-1 | BA1 | <Nicht definiert> | Sozialraum FB II - FD 1 | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | L | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | dts | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | festverglast | - | Brandschutzglas F30 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Panikschloss | - | - | Panikfunktion E | - | - | - | Wechsel-Garnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert (Drücker / Knauf) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | VTS mit Gleitschienenschl. | - | GU VTS 735 | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| EG-30-T-I-1 | BA2 | Flur EG-5 | Büro 8 | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | L | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | - | Kippfenster, motorisch | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| EG-30-T-I-2 | BA2 | Büro 1 Leitung | Büro 8 | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Röhrenspan Stahlumfassungszarge | - | L | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Novaferm Umfassungszarge ungefälzt zweiteilig; Profil 2240-1645 stumpf | Röhrenspan | RAL 9016 verkehrsweiß | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 40 mm | stumpf eingefälzt | Einleimer, Ahorn | - | - | - | - | Umfassungszarge / Stahl | pulverbeschichtet RAL 9016 verkehrsweiß | Leibungsmontage | festverglast | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1292, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| EG-31-T-I-2 | BA2 | Flur EG-5 | Treppenhaus 2 Ost - Hauptpodest | 1.45 | 2.705 | --- | --- | 0.27 | *WI ¦ Stb 24cm + Putz beidseitig | Holztür | min 1,20 li. B. | L | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | T 30-RS | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Neuform H.61, Typ Framic | Rahmentür aus Massivholzfriesen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Einleimer, Ahorn | - | Friesbreite 90mm Seiten/oben; 120mm unten | Brandschutzglas VSG | Absenkdichtung, mechanisch | Stockzarge / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | festverglast | - | Brandschutzglas F30 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 4 | 3D | - | 3-7-6-B-1-3-2-2-A-B (DIN EN 179) Fluchttür in Fluchtrichtung + Rauch-/Feuerschutz | Feuerschutzschloss | - | - | - | - | - | - | Drückerhalbgarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert / Panikdruckstange FSB XXX EN 1125 | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | VTS mit Gleitschienenschl. | - | GU VTS 735 | Bandseite | Öffnungsbegrenzung | - | - | - | - | - | - | Türstopper Wand, PHOS TSW24-11 Tetra Ø 24mm, Ausladung 18 mm, Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen, verschraubt; Kabelübergang verdeckt
| EG-32-T-I-1 | BA2 | Flur EG-5 | Büro Zentrale/Info | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | R | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | - | Kippfenster, motorisch | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| EG-33-T-I-1 | BA2 | Flur EG-5 | Büro Polizei | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.155 | *WI ¦ GK 2-Lagen 15,5 cm | Holztür | min 0,90 li. B. | R | 1 | x | x | - | RC2 | Rw ≥ 42 dB (ehem. Prüfwert) | T 30-RS | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 3 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | Absenkdichtung | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | festverglast | - | Brandschutzglas F30 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 4 | 3D | - | 3-7-6-B-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung + Rauch-/Feuerschutz | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Selbstverriegelnde Mehrpunktverriegelung mit Panikfunktion | - | - | Panikfunktion D | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | VTS mit Gleitschienenschl. | - | GU VTS 735 | Bandseite | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE ; Öffnungsbegrenzung | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt | NEU: Verbreiterung Falzbekleidung flurseitig zum flächenbündigen Anschluss an Wandbekleidung
| EG-33-T-I-2 | BA2 | Vorraum | Büro Polizei | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | R | 1 | x | x | - | RC2 | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | dts | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | festverglast | - | Brandschutzglas F30 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 4 | 3D | - | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Panikschloss | - | - | Panikfunktion D | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | VTS mit Gleitschienenschl. | - | GU VTS 735 | Bandgegenseite | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE ; Öffnungsbegrenzung | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| EG-33-T-I-3 | BA2 | Teeküche | Büro Polizei | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Röhrenspan Stahlumfassungszarge | - | L | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Novaferm Umfassungszarge ungefälzt zweiteilig; Profil 2240-1645 stumpf | Röhrenspan | RAL 9016 verkehrsweiß | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 40 mm | stumpf eingefälzt | Einleimer, Ahorn | - | - | - | - | Umfassungszarge / Stahl | pulverbeschichtet RAL 9016 verkehrsweiß | Leibungsmontage | festverglast | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1292, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| EG-36-GW-I-1 Türelement | <Nicht definiert> | --- | --- | --- | --- | 2.085 | 2.1 | --- | --- | Alu-Rohrrahmentür | min 0,90 li. B. | --- | 2 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse c (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | - | Alu-Glas | Eloxal E6 / C31 | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | - | - | - | - | - | Brandschutzglas VSG | Schleifdichtung | Rohrrahmenzarge / Alu | Eloxal E6 / C31 | Verdeckte Montage | festverglast | - | VSG | HD Rollenband | 3-teilig | 4 | 3D | Edelstahl | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung | Selbstverriegelndes-Panik-Motor-Rohrrahmenschloss mit integrierter Steuerung | Selbstverriegelndes Panik-Motor-Rohrrahmenschloss | Rohrrahmen-Panik-Treibriegelschloss | Panikfunktion E | - | - | - | G: Drückerhalbgarnitur zugelassen n. DIN 18273 u. EN 1906; S: Beschlaghalbgarnitur als Panikdrehhebel / Griffstange FSB XXX, Alu, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | Drehtürantrieb | - | GU DTN 80; GU SFR DTN 80 | Bandseite | Bewegungsmelder; Schließfolgeregelung; Mitnehmerklappe | - | - | - | x | Sicherheitssensoren am Türflügel; ÖD - Öffnungsdämpfung; Schließfolgeregelung | Funktion: Offenhaltung/ Daueroffen | Kabelübergang verdeckt; Tür- Öffnungsbegrenzer
| EG-37-T-I-1 | BA2 | Flur EG-5 | Büro Fachbereichsleitung | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | L | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | - | Kippfenster, motorisch | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| EG-38-T-I-1 | BA2 | Flur EG-5 | Büro 6 / Frontoffice | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | L | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | - | Kippfenster, motorisch | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| EG-38-T-I-2 | BA2 | Büro Standesamt | Büro 6 / Frontoffice | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Röhrenspan Stahlumfassungszarge | - | L | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Novaferm Umfassungszarge ungefälzt zweiteilig; Profil 2240-1645 stumpf | Röhrenspan | RAL 9016 verkehrsweiß | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 40 mm | stumpf eingefälzt | Einleimer, Ahorn | - | - | - | - | Umfassungszarge / Stahl | pulverbeschichtet RAL 9016 verkehrsweiß | Leibungsmontage | festverglast | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1292, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| EG-39-T-I-1 | BA2 | Flur EG-5 | Büro Standesamt | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | L | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | - | Kippfenster, motorisch | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| EG-39-T-I-2 | BA2 | Büro Fachbereichsleitung | Büro Standesamt | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Röhrenspan Stahlumfassungszarge | - | L | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Novaferm Umfassungszarge ungefälzt zweiteilig; Profil 2240-1645 stumpf | Röhrenspan | RAL 9016 verkehrsweiß | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 40 mm | stumpf eingefälzt | Einleimer, Ahorn | - | - | - | - | Umfassungszarge / Stahl | pulverbeschichtet RAL 9016 verkehrsweiß | Leibungsmontage | festverglast | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1292, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| EG-40-T-I-1 | BA2 | Flur EG-5 | Büro 5 / Frontoffice | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | R | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | - | Kippfenster, motorisch | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| EG-40-T-I-2 | BA2 | Büro 6 / Frontoffice | <Nicht definiert> | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Röhrenspan Stahlumfassungszarge | - | L | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Novaferm Umfassungszarge ungefälzt zweiteilig; Profil 2240-1645 stumpf | Röhrenspan | RAL 9016 verkehrsweiß | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 40 mm | stumpf eingefälzt | Einleimer, Ahorn | - | - | - | - | Umfassungszarge / Stahl | pulverbeschichtet RAL 9016 verkehrsweiß | Leibungsmontage | festverglast | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1292, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| EG-41-T-I-1 | BA2 | Flur EG-5 | Büro 4 | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | L | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | - | Kippfenster, motorisch | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| EG-41-T-I-2 | BA2 | Büro 5 / Frontoffice | Büro 5 / Frontoffice | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Röhrenspan Stahlumfassungszarge | - | L | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Novaferm Umfassungszarge ungefälzt zweiteilig; Profil 2240-1645 stumpf | Röhrenspan | RAL 9016 verkehrsweiß | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 40 mm | stumpf eingefälzt | Einleimer, Ahorn | - | - | - | - | Umfassungszarge / Stahl | pulverbeschichtet RAL 9016 verkehrsweiß | Leibungsmontage | festverglast | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1292, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| EG-42-GW-I-1 Türelement | <Nicht definiert> | --- | --- | --- | --- | 1.085 | 2.1 | --- | --- | Holztür | min 0,90 li. B. | --- | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse c (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | - | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | 1-fach VSG | - | Blockrahmen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Verdeckte Montage | festverglast | festverglast | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 4 | 3D | - | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-B (DIN EN 179) Fluchttür in Fluchtrichtung | Panik-Motorschloss | - | - | Panikfunktion E | - | - | - | Drückerhalbgarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert / Griffstange FSB nach Bemusterung | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | Drehtürantrieb | - | GU DTN 80 | Bandseite | Ellenbogentaster, Unterputz, JUNG Großflächenwippe (70 x 212,4 mm), Text Tür auf, Serie LS, Edelstahl, senkrecht; Öffnungsbegrenzung | - | - | - | - | Sicherheitssensoren am Türflügel | - | Türstopper Wand, PHOS TSW24-11 Tetra Ø 24mm, Ausladung 18 mm, Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen, verschraubt; Kabelübergang verdeckt
| EG-45-T-I-1 | BA2 | <Nicht definiert> | Lager | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Röhrenspan Stahlumfassungszarge | - | L | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Novaferm Umfassungszarge ungefälzt zweiteilig; Profil 2240-1645 stumpf | Röhrenspan | RAL 9016 verkehrsweiß | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 40 mm | stumpf eingefälzt | Einleimer, Ahorn | - | - | - | - | Umfassungszarge / Stahl | pulverbeschichtet RAL 9016 verkehrsweiß | Leibungsmontage | festverglast | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1292, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
Geschoss OG1
| OG1-01-T-I-1 | BA1 | Flur OG1-2 | <Nicht definiert> | 1.15 | 2.705 | --- | --- | 0.27 | *WI ¦ Stb 24cm + Putz beidseitig | Holztür | min 0,90 li. B. | L | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | rdts | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Neuform H.61, Typ Framic | Rahmentür aus Massivholzfriesen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Einleimer, Ahorn | - | Friesbreite 90mm Seiten/oben; 120mm unten | 2-fach Brandschutz-Iso-Glas VSG | Absenkdichtung | Stockzarge / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | festverglast | - | Brandschutzglas F30 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 4 | 3D | - | 3-7-6-A-1-3-2-2-A-B (DIN EN 179) Fluchttür in Fluchtrichtung + Rauchschutz | Feuerschutzschloss | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | VTS mit Gleitschienenschl. | - | GU VTS 735 | - | Öffnungsbegrenzung | - | - | - | - | ÖD - Öffnungsdämpfung | - | Türstopper Wand, PHOS TSW24-11 Tetra Ø 24mm, Ausladung 18 mm, Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen, verschraubt
| OG1-02-T-I-1 | BA1 | Flur OG1-2 | Flur OG1-2 | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.155 | *WI ¦ GK 2-Lagen 15,5 cm | Holztür | - | L | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | T 30 | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | festverglast | - | Brandschutzglas F30 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Panikschloss | - | - | Panikfunktion D | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | VTS mit Gleitschienenschl., Freilauffkt. | - | GU VTS 735 FL | - | Öffnungsbegrenzung | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG1-02-T-I-2 | BA1 | Büro Reserve FB I | Besprechungsraum | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | R | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | Kippfenster, motorisch | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ-B - Profilzylinder blind; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG1-03-T-I-1 | BA1 | <Nicht definiert> | Büro Reserve FB I | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | L | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | dts | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | festverglast | - | Brandschutzglas F30 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Panikschloss | - | - | Panikfunktion D | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | VTS mit Gleitschienenschl., Freilauffkt. | - | GU VTS 735 FL | - | Öffnungsbegrenzung | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG1-04-BS-I-1 Türelement | <Nicht definiert> | --- | --- | --- | --- | 2.11 | 2.1 | --- | --- | Massivholzrahmentür | min 0,90 li. B. | --- | 2 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | T30-RS in hfh / BW (F60) | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | HOBA Brandschutztür T60, Typ 22 "Massivholz" | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 74 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | Friesbreite allseitig 113 mm | Brandschutzglas F60 VSG | Absenkdichtung | Blockrahmen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | - | festverglast | festverglast | Brandschutzglas F60 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 4 | 3D | - | 3-7-6-B-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung + Rauch-/Feuerschutz | Panik-Motorschloss | - | - | Panikfunktion E | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | Drehtürantrieb | - | GU DTN 80; GU SFR DTN 80 | Bandgegenseite | Ellenbogentaster, Unterputz, JUNG Großflächenwippe (70 x 212,4 mm), Text Tür auf, Serie LS, Edelstahl, senkrecht; Öffnungsbegrenzung; Mitnehmerklappe | - | - | - | integriert | Sicherheitssensoren am Türflügel; ÖD - Öffnungsdämpfung | - | Kabelübergang verdeckt; Tür- Öffnungsbegrenzer
| OG1-04-BS-I-2 Türelement | <Nicht definiert> | --- | --- | --- | --- | 2.11 | 2.1 | --- | --- | Massivholzrahmentür | min 0,90 li. B. | --- | 2 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | T60-RS in hfh / BW (F60) | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | HOBA Brandschutztür T60, Typ 22 "Massivholz" | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | - | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | Friesbreite allseitig 113 mm | Brandschutzglas F60 VSG | Absenkdichtung | Blockrahmen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | - | festverglast | festverglast | Brandschutzglas F60 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 4 | 3D | - | 3-7-6-B-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung + Rauch-/Feuerschutz | Panik-Motorschloss | - | - | Panikfunktion E | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | Drehtürantrieb | - | GU DTN 80; GU SFR DTN 80 | Bandgegenseite | Ellenbogentaster, Unterputz, JUNG Großflächenwippe (70 x 212,4 mm), Text Tür auf, Serie LS, Edelstahl, senkrecht; Öffnungsbegrenzung; Mitnehmerklappe | - | - | - | integriert | Sicherheitssensoren am Türflügel; ÖD - Öffnungsdämpfung | - | Kabelübergang verdeckt; Tür- Öffnungsbegrenzer
| OG1-05-T-I-1 | BA1 | WC B - BF/D | <Nicht definiert> | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | min 0,90 li. B. | L | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | T 30-RS | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Neuform H.42.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | Absenkdichtung, hydraulisch, zeitverzögert | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | festverglast | - | Brandschutzglas F30 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | Knaufzylinder mit Notöffnung; Feuerschutzschloss | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | VTS mit Gleitschienenschl. | - | GU VTS 735 | - | Öffnungsbegrenzung | - | - | - | - | ÖD - Öffnungsdämpfung | - | barrierefreier Türstopper Boden, Bome Technics FixFax Modell 7032 flächenbündig, verstärkt bis 135kg, geschraubt
| OG1-06-T-I-1 | BA1 | Flur OG1-1 | Flur OG1-1 | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | L | 1 | - | - | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | dts | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 65 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | festverglast | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Selbstverriegelndes Panikschloss | - | - | Panikfunktion E | - | - | - | Wechsel-Garnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert (Drücker / Knauf) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | VTS mit Gleitschienenschl. | - | GU OTS 735; GU VTS 735 | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE ; Öffnungsbegrenzung | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG1-07-T-I-1 | BA1 | <Nicht definiert> | Büro IT-Sachgebietsleiter | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | R | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | Kippfenster, motorisch | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG1-08-T-I-1 | BA1 | Flur OG1-1 | Flur OG1-1 | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | R | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | Kippfenster, motorisch | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG1-09-GW-I-1 Türelement | BA1 | --- | --- | --- | --- | 1.05 | 2.165 | --- | --- | Massivholzrahmentür | min 0,90 li. B. | --- | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 42 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | - | Massivholzrahmentür | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 3 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | Friesbreite 90mm Seiten/oben; 120mm unten | 2-fach Iso-Glas VSG | Absenkdichtung | Stockzarge / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | Kippfenster, motorisch | festverglast | 2-fach Iso-Glas VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Panikschloss | - | - | Panikfunktion D | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG1-10-T-I-1 | BA1 | Flur OG1-1 | Büro Bauamt Leitung | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | L | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | Kippfenster, motorisch | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG1-11-T-I-1 | BA1 | Flur OG1-1 | Büro Bauamt 2 | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | L | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | Kippfenster, motorisch | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG1-11-T-I-2 | BA1 | Büro Bauamt Leitung | Büro Bauamt 2 | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Röhrenspan Stahlumfassungszarge | - | L | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Novaferm Umfassungszarge ungefälzt zweiteilig; Profil 2240-1645 stumpf | Röhrenspan | RAL 9016 verkehrsweiß | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 40 mm | stumpf eingefälzt | Folienkante, Farbe nach Angabe Architekt | - | - | - | - | Umfassungszarge / Stahl | pulverbeschichtet RAL 9016 verkehrsweiß | Leibungsmontage | festverglast | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1292, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG1-12-T-I-1 | BA1 | Flur OG1-1 | Büro Bauamt 3 | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | L | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | Kippfenster, motorisch | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG1-12-T-I-2 | BA1 | Büro Bauamt 2 | Büro Bauamt 3 | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Röhrenspan Stahlumfassungszarge | - | L | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Novaferm Umfassungszarge ungefälzt zweiteilig; Profil 2240-1645 stumpf | Röhrenspan | RAL 9016 verkehrsweiß | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 40 mm | stumpf eingefälzt | Folienkante, Farbe nach Angabe Architekt | - | - | - | - | Umfassungszarge / Stahl | pulverbeschichtet RAL 9016 verkehrsweiß | Leibungsmontage | festverglast | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1292, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG1-13-T-I-1 | BA1 | Flur OG1-1 | Büro Bauamt 4 | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | L | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | Kippfenster, motorisch | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG1-13-T-I-2 | BA1 | Büro Klima + Umwelt 2 | Büro Bauamt 4 | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Röhrenspan Stahlumfassungszarge | - | R | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Novaferm Umfassungszarge ungefälzt zweiteilig; Profil 2240-1645 stumpf | Röhrenspan | RAL 9016 verkehrsweiß | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 40 mm | stumpf eingefälzt | Folienkante, Farbe nach Angabe Architekt | - | - | - | - | Umfassungszarge / Stahl | pulverbeschichtet RAL 9016 verkehrsweiß | Leibungsmontage | festverglast | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1292, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG1-13-T-I-3 | BA1 | Büro Bauamt 3 | Büro Bauamt 4 | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Röhrenspan Stahlumfassungszarge | - | L | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Novaferm Umfassungszarge ungefälzt zweiteilig; Profil 2240-1645 stumpf | Röhrenspan | RAL 9016 verkehrsweiß | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 40 mm | stumpf eingefälzt | Folienkante, Farbe nach Angabe Architekt | - | - | - | - | Umfassungszarge / Stahl | pulverbeschichtet RAL 9016 verkehrsweiß | Leibungsmontage | festverglast | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1292, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG1-14-T-I-1 | BA1 | Flur OG1-1 | Büro Klima + Umwelt 2 | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | R | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | Kippfenster, motorisch | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Panikschloss | - | - | Panikfunktion D | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG1-14-T-I-2 | BA1 | Büro Klima + Umwelt 1 | Büro Klima + Umwelt 2 | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | R | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | Kippfenster, motorisch | - | VSG | verdeckt liegendes Band | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ-B - Profilzylinder blind; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG1-15-T-I-1 | BA1 | Flur OG1-2 | Büro Klima + Umwelt 1 | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | R | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | T 30-RS | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | Absenkdichtung | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | festverglast | - | Brandschutzglas F30 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | 3-7-6-A-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung + Rauchschutz | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Panikschloss | - | - | Panikfunktion D | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | VTS mit Gleitschienenschl., Freilauffkt. | - | GU VTS 735 FL | - | Öffnungsbegrenzung | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG1-16-T-I-1 | BA1 | <Nicht definiert> | <Nicht definiert> | 1.55 | 2.675 | --- | --- | 0.074 | ALLGEMEIN - BAUTEIL | Holztür | min 0,90 li. B. | L | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | T 30-RS | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.68 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | Absenkdichtung | Stockzarge / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | - | festverglast | Brandschutzglas F30 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 4 | 3D | - | 3-7-6-B-1-3-2-2-A-B (DIN EN 179) Fluchttür in Fluchtrichtung + Rauch-/Feuerschutz | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Panikschloss | - | - | Panikfunktion D | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | VTS mit Gleitschienenschl. | - | GU VTS 735 | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | elektromagnetische Feststellung | Sturzmelder integriert | x | - | Elektromagnet und Anker für FSA | - | Kabelübergang verdeckt
| OG1-17-BS-I-2 Türelement | BA1 | Flur OG1-3 | Flur OG1-3 | 1.4 | 2.675 | --- | --- | 0.1 | Vollholz | Massivholzrahmentür | min 0,90 li. B. | L | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | T 30-RS | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | HOBA Brandschutztür T30, Typ 7 "Massivholz" | Massivholzrahmentür | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 74 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | Brandschutzglas VSG | Absenkdichtung | Blockrahmen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | - | festverglast | - | Brandschutzglas F30 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 4 | 3D | - | 3-7-6-B-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung + Rauch-/Feuerschutz | Panikschloss | - | - | Panikfunktion E | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | VTS mit Gleitschienenschl. | - | GU VTS 735; GU FE-VTS 73x | - |  | elektromechanische Feststellung | Sturzmelder integriert | - | - | ÖD - Öffnungsdämpfung | - | Türstopper Wand, PHOS TSW24-11 Tetra Ø 24mm, Ausladung 18 mm, Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen, verschraubt
| OG1-17-T-I-1 | BA1 | Flur OG1-3 | Flur OG1-3 | 1.575 | 2.675 | --- | --- | 0.074 | ALLGEMEIN - BAUTEIL | Holztür | min 0,90 li. B. | R | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | T 30-RS | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Neuform H.68 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | Absenkdichtung, hydraulisch, zeitverzögert | Stockzarge / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | - | festverglast | Brandschutzglas F30 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 4 | 3D | - | 3-7-6-B-1-3-2-2-A-B (DIN EN 179) Fluchttür in Fluchtrichtung + Rauch-/Feuerschutz | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Panikschloss | - | - | Panikfunktion D | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | VTS mit Gleitschienenschl. | - | GU VTS 735 | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | elektromagnetische Feststellung | Sturzmelder integriert | x | - | Elektromagnet und Anker für FSA | - | Kabelübergang verdeckt
| OG1-19-T-I-1 | BA1 | Flur OG1-3 | <Nicht definiert> | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | R | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | T 30-RS | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | Absenkdichtung, hydraulisch, zeitverzögert | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | festverglast | - | Brandschutzglas F30 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ-B - Profilzylinder blind; Feuerschutzschloss | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1292, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | VTS mit Gleitschienenschl. | - | GU VTS 735 | - | Öffnungsbegrenzung | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG1-20-T-I-1 | BA1 | Flur OG1-3 | WC B - Herren | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | R | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | T 30-RS | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | Absenkdichtung, hydraulisch, zeitverzögert | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | festverglast | - | Brandschutzglas F30 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ-B - Profilzylinder blind; Feuerschutzschloss | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1292, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | VTS mit Gleitschienenschl. | - | GU VTS 735 | - | Öffnungsbegrenzung | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG1-21-T-I-1 | BA1 | Flur OG1-1 | Büro Drucken / Plotten / Material / Archiv | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | L | 1 | - | - | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 65 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | festverglast | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Wechsel-Garnitur FSB 1292, naturfarbig eloxiert (Drücker / Knauf) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG1-21-T-I-2 | BA1 | <Nicht definiert> | Büro Drucken / Plotten / Material / Archiv | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | R | 1 | - | - | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 65 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | Alurahmen mit Gitter, eloxiert E6C31 | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Wechsel-Garnitur FSB 1292, naturfarbig eloxiert (Drücker / Knauf) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG1-22-T-I-1 | BA1 | Pu.mi. | Pu.mi. | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | L | 1 | - | - | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | dts | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 65 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | festverglast | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Wechsel-Garnitur FSB 1292, naturfarbig eloxiert (Drücker / Knauf) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | VTS mit Gleitschienenschl. | - | GU VTS 735 | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE ; Öffnungsbegrenzung | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG1-24-T-I-1 | BA1 | Flur OG1-1 | Flur OG1-1 | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | R | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | Kippfenster, motorisch | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG1-25-T-I-1 | BA1 | Teeküche | Teeküche | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | R | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | dts | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 65 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | festverglast | - | Brandschutzglas F30 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Feuerschutzschloss | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1292, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | VTS mit Gleitschienenschl. | - | GU VTS 735 | Bandseite | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG1-27-T-I-1 | BA2 | Flur OG1-4 | Flur OG1-4 | 1.45 | 2.705 | --- | --- | 0.27 | *WI ¦ Stb 24cm + Putz beidseitig | Holztür | min 1,20 li. B. | L | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | T 30-RS | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Neuform H.61, Typ Framic | Rahmentür aus Massivholzfriesen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Einleimer, Ahorn | - | Friesbreite 90mm Seiten/oben; 120mm unten | Brandschutzglas VSG | Absenkdichtung, mechanisch | Stockzarge / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | festverglast | - | Brandschutzglas F30 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 4 | 3D | - | 3-7-6-B-1-3-2-2-A-B (DIN EN 179) Fluchttür in Fluchtrichtung + Rauch-/Feuerschutz | Feuerschutzschloss | - | - | - | - | - | - | Drückerhalbgarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert / Panikdruckstange FSB XXX EN 1125 | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | VTS mit Gleitschienenschl. | - | GU VTS 735 | Bandseite | Öffnungsbegrenzung | - | - | - | - | - | - | Türstopper Wand, PHOS TSW24-11 Tetra Ø 24mm, Ausladung 18 mm, Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen, verschraubt
| OG1-27-T-I-2 | BA2 | Treppenhaus 2 Ost | Treppenhaus 2 Ost | 1.45 | 2.605 | --- | --- | 0.255 | *WI ¦ Stb 24cm + Putz einseitig | Holztür | min 1,20 li. B. | L | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 42 dB (ehem. Prüfwert) | T 30-RS | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Neuform H.61 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 3 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | Absenkdichtung, mechanisch | Stockzarge / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | - | - | - | Rollenband VX System | 3-teilig | 4 | 3D | - | 3-7-6-B-1-3-2-2-A-B (DIN EN 179) Fluchttür in Fluchtrichtung + Rauch-/Feuerschutz | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Panikschloss | - | - | Panikfunktion E | - | - | - | Drückerhalbgarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert / Panikdruckstange FSB XXX EN 1125 | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | VTS mit Gleitschienenschl. | - | GU VTS 735 | Bandseite | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE ; Öffnungsbegrenzung | - | - | - | - | - | - | barrierefreier Türstopper Boden, Bome Technics FixFax Modell 7032 flächenbündig, verstärkt bis 135kg, geschraubt
| OG1-28-BS-I-1 Türelement | <Nicht definiert> | --- | --- | --- | --- | 2.4 | 2.1 | --- | --- | Holztür | min 1,20 li. B. | --- | 2 | x | x | - | - | Rw ≥ 42 dB (ehem. Prüfwert) | T30-RS in hfh (F60) | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | HOBA Brandschutztür T60, Typ 22 | Plattentür aus Holzwerkstoffen mit Brandschutzeinlage | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 3 (EN 1530) | - | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | Absenkdichtung | Blockrahmen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | - | Blende mit Kämpfer, Oberfläche wie Türblatt / Zarge | festverglast | Brandschutzglas F60 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 4 | 3D | - | 3-7-6-B-1-3-2-2-A-B (DIN EN 179) Fluchttür in Fluchtrichtung + Rauch-/Feuerschutz | Panik-Motorschloss | - | - | Panikfunktion E | - | - | - | Drückerhalbgarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert / Panikdruckstange FSB XXX EN 1125 | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | Drehtürantrieb | - | GU DTN 80; GU SFR DTN 80 | Bandgegenseite | Ellenbogentaster, Unterputz, JUNG Großflächenwippe (70 x 212,4 mm), Text Tür auf, Serie LS, Edelstahl, senkrecht; elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE ; Öffnungsbegrenzung; Mitnehmerklappe | - | - | - | integriert | Sicherheitssensoren am Türflügel; ÖD - Öffnungsdämpfung | - | Kabelübergang verdeckt; Tür- Öffnungsbegrenzer
| OG1-28-T-I-1 | BA2 | Multifunktionsraum | Multifunktionsraum | 1.175 | 2.605 | --- | --- | 0.255 | *WI ¦ Stb 24cm + Putz einseitig | Holztür | min 0,90 li. B. | L | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 42 dB (ehem. Prüfwert) | T 30-RS | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Neuform H.62 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Türblatt mit Vorsatzschale, gleitend verbunden; Vorsatzschale Akustikpanel Saal Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 3 (EN 1530) | 70 mm + 20 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | Absenkdichtung, mechanisch | Stockzarge / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | - | - | - | Rollenband VX System | 3-teilig | 4 | 3D | - | 3-7-6-B-1-3-2-2-A-B (DIN EN 179) Fluchttür in Fluchtrichtung + Rauch-/Feuerschutz | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Panikschloss | - | - | Panikfunktion E | - | - | - | Wechsel-Garnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert (Kanuf / Drücker) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | VTS mit Gleitschienenschl. | - | GU VTS 735 | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE ; Öffnungsbegrenzung | - | - | - | - | Fluchttürsteuerung mit Fluchttürterminal inkl. Zubehör, Unterputz; Jung LS 990, Edelstahl; Assa Abloy ePED Fluchttürterminal im Schalterdesign 24 V DC uP für Zeitverzögerung und beleuchtetem Hinweisschild | - | barrierefreier Türstopper Boden, Bome Technics FixFax Modell 7032 flächenbündig, verstärkt bis 135kg, geschraubt
| OG1-29-T-I-1 | BA2 | Flur OG1-4 | Multifunktionsraum | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | min 0,90 li. B. | L | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | Kippfenster, motorisch | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung | Panik-Motorschloss | - | - | Panikfunktion E | - | - | - | Wechsel-Garnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert (Drücker / Knauf) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | Drehtürantrieb mit Multifunktionsschalter | - | - | Bandseite | Öffnungsbegrenzung; außen (flurseitig): Ellenbogentaster, Unterputz, JUNG Großflächenwippe (70 x 212,4 mm), Text Tür auf, Serie LS, Edelstahl, senkrecht und Wandleser BKS ixaloSE; innen: Ellenbogentaster, Unterputz, JUNG Großflächenwippe (70 x 212,4 mm), Text Tür auf, Serie LS, Edelstahl, senkrecht | - | - | - | - | Sicherheitssensoren am Türflügel; ÖD - Öffnungsdämpfung | - | - | Modi Drehtürantrieb: Modus Normal: Zutrittskontrolle über Wandleser --> Tür öffnet durch Drehtürantrieb, Ausgang druch Drücker o. innen Ellenbogentaster; Modus Raumbuchung: Zutritt durch Ellenbogentaster außen, keine Authentifizierung notwendig, Ausgang druch Drücker oder innen Ellenbogentaster
| OG1-29-T-I-2 | BA2 | Flur OG1-4 | Multifunktionsraum | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | min 0,90 li. B. | R | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | Kippfenster, motorisch | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung | Panik-Motorschloss | - | - | Panikfunktion E | - | - | - | Wechsel-Garnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert (Drücker / Knauf) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | Drehtürantrieb mit Multifunktionsschalter | - | - | Bandseite | Öffnungsbegrenzung; außen (flurseitig): Ellenbogentaster, Unterputz, JUNG Großflächenwippe (70 x 212,4 mm), Text Tür auf, Serie LS, Edelstahl, senkrecht und Wandleser BKS ixaloSE; innen: Ellenbogentaster, Unterputz, JUNG Großflächenwippe (70 x 212,4 mm), Text Tür auf, Serie LS, Edelstahl, senkrecht | - | - | - | - | Sicherheitssensoren am Türflügel; ÖD - Öffnungsdämpfung | - | - | Modi Drehtürantrieb: Modus Normal: Zutrittskontrolle über Wandleser --> Tür öffnet durch Drehtürantrieb, Ausgang druch Drücker o. innen Ellenbogentaster; Modus Raumbuchung: Zutritt durch Ellenbogentaster außen, keine Authentifizierung notwendig, Ausgang druch Drücker oder innen Ellenbogentaster
| OG1-29-T-I-3 | BA2 | <Nicht definiert> | <Nicht definiert> | 1.1747 | 2.615 | --- | --- | 0.066 | *WI ¦ TOPAkustik 1-Lagen 6,6cm einseitig | Holztür | - |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | - | Klasse 3 | - | - | - | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | - | - | - | - | - | - | - | Blockzarge mit Schattennut / Holz | - | - | festverglast | festverglast | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| OG1-29-T-I-3 | BA2 | <Nicht definiert> | Multifunktionsraum | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | min 0,90 li. B. | R | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | Kippfenster, motorisch | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung | Panik-Motorschloss | - | - | Panikfunktion E | - | - | - | Wechsel-Garnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert (Drücker / Knauf) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | Drehtürantrieb mit Multifunktionsschalter | - | - | Bandseite | Öffnungsbegrenzung; außen (flurseitig): Ellenbogentaster, Unterputz, JUNG Großflächenwippe (70 x 212,4 mm), Text Tür auf, Serie LS, Edelstahl, senkrecht und Wandleser BKS ixaloSE; innen: Ellenbogentaster, Unterputz, JUNG Großflächenwippe (70 x 212,4 mm), Text Tür auf, Serie LS, Edelstahl, senkrecht | - | - | - | - | Sicherheitssensoren am Türflügel; ÖD - Öffnungsdämpfung | - | - | Modi Drehtürantrieb: Modus Normal: Zutrittskontrolle über Wandleser --> Tür öffnet durch Drehtürantrieb, Ausgang druch Drücker o. innen Ellenbogentaster; Modus Raumbuchung: Zutritt durch Ellenbogentaster außen, keine Authentifizierung notwendig, Ausgang druch Drücker oder innen Ellenbogentaster
| OG1-30-T-I-1 | BA2 | Flur OG1-4 | Lager | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | R | 1 | - | - | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | dts | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 65 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | festverglast | - | Brandschutzglas F30 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Wechsel-Garnitur FSB 1292, naturfarbig eloxiert (Drücker / Knauf) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | VTS mit Gleitschienenschl. | - | GU VTS 735 | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE ; Öffnungsbegrenzung | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG1-32-T-I-1 | BA2 | Stuhllager | Stuhllager | 1.45 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | R | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | T 30 | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | festverglast | - | Brandschutzglas F30 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 4 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Feuerschutzschloss | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1292, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | VTS mit Gleitschienenschl. | - | GU VTS 735 | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
Geschoss OG2
| OG2-01-T-I-1 | BA1 | Flur OG2-2 | Treppenhaus 1 Nord | 1.15 | 2.705 | --- | --- | 0.27 | *WI ¦ Stb 24cm + Putz beidseitig | Holztür | min 0,90 li. B. | L | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | rdts | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.61, Typ Framic | Rahmentür aus Massivholzfriesen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Einleimer, Ahorn | - | Friesbreite 90mm Seiten/oben; 120mm unten | Brandschutzglas VSG | Absenkdichtung | Stockzarge / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | festverglast | - | Brandschutzglas F30 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 4 | 3D | - | 3-7-6-A-1-3-2-2-A-B (DIN EN 179) Fluchttür in Fluchtrichtung + Rauchschutz | Feuerschutzschloss | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | VTS mit Gleitschienenschl. | - | GU VTS 735 | - | - | - | - | - | - | - | - | Türstopper Wand, PHOS TSW24-11 Tetra Ø 24mm, Ausladung 18 mm, Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen, verschraubt
| OG2-02-T-I-1 | BA1 | Flur OG2-2 | Besprechungsraum | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.155 | *WI ¦ GK 2-Lagen 15,5 cm | Holztür | - | L | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 42 dB (ehem. Prüfwert) | T 30 | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 3 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | Absenkdichtung | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | festverglast | - | Brandschutzglas F30 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | 3-7-6-B-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung + Rauch-/Feuerschutz | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Panikschloss | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | VTS mit Gleitschienenschl., Freilauffkt. | - | GU VTS 735 FL | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE ; Öffnungsbegrenzung | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG2-02-T-I-2 | BA1 | Büro WiFö / N.N. | Besprechungsraum | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.155 | *WI ¦ GK 2-Lagen 15,5 cm | Holztür | - | R | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 42 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 3 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | Absenkdichtung | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | Kippfenster, motorisch | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ-B - Profilzylinder blind; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG2-03-T-I-1 | BA1 | <Nicht definiert> | Büro WiFö / N.N. | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | L | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | dts | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | festverglast | - | Brandschutzglas F30 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Panikschloss | - | - | Panikfunktion D | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | VTS mit Gleitschienenschl., Freilauffkt. | - | GU VTS 735 FL | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE ; Öffnungsbegrenzung | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG2-05-T-I-1 | BA1 | WC B - BF/D | Flur OG2-3 | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | min 0,90 li. B. | L | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | T 30-RS | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Neuform H.42.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | Absenkdichtung, hydraulisch, zeitverzögert | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | festverglast | - | Brandschutzglas F30 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | Knaufzylinder mit Notöffnung; Feuerschutzschloss | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | VTS mit Gleitschienenschl. | - | GU VTS 735 | - | Öffnungsbegrenzung | - | - | - | - | ÖD - Öffnungsdämpfung | - | barrierefreier Türstopper Boden, Bome Technics FixFax Modell 7032 flächenbündig, verstärkt bis 135kg, geschraubt
| OG2-06-T-I-1 | BA1 | Flur OG2-1 | EDV / ELT | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | L | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | dts | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 65 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | - | festverglast | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Selbstverriegelndes Panikschloss | - | - | Panikfunktion E | - | - | - | Wechsel-Garnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert (Drücker / Knauf) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | VTS mit Gleitschienenschl. | - | GU VTS 735 | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE ; Öffnungsbegrenzung | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG2-07-T-I-1 | BA1 | Flur OG2-1 | Büro Sachb. H. | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | R | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | Kippfenster, motorisch | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG2-09-T-I-1 | BA1 | Flur OG2-1 | Büro Reserve FB I | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | L | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | Kippfenster, motorisch | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG2-10-T-I-1 | BA1 | Flur OG2-1 | Büro Buchhaltung | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | R | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | Kippfenster, motorisch | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG2-11-T-I-1 | BA1 | Büro Vorzimmer | Büro Bürgermeister | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.155 | *WI ¦ GK 2-Lagen 15,5 cm | Holztür | - | R | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 42 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 3 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | Absenkdichtung | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | Kippfenster, motorisch | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG2-12-GW-I-1 Türelement | <Nicht definiert> | --- | --- | --- | --- | 1.05 | 2.165 | --- | --- | Massivholzrahmentür | min 0,90 li. B. | --- | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 42 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | - | Massivholzrahmentür | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 3 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | Friesbreite 90mm Seiten/oben; 120mm unten | 2-fach Iso-Glas VSG | Absenkdichtung | Stockzarge / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | Kippfenster, motorisch | festverglast | 2-fach Iso-Glas VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-B (DIN EN 179) Fluchttür in Fluchtrichtung | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Panikschloss | - | - | Panikfunktion D | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG2-13-T-I-1 | BA1 | Büro Vorzimmer | Büro Kämmerer F.leitung | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | L | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | Kippfenster, motorisch | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG2-14-T-I-1 | BA1 | Flur OG2-1 | Büro Hauptamt FD.leitung | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | L | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | Kippfenster, motorisch | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG2-15-T-I-1 | BA1 | Flur OG2-1 | Büro Hauptamt | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | L | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | Kippfenster, motorisch | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG2-16-T-I-1 | BA1 | Flur OG2-1 | Büro Kulturamt | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | R | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | Kippfenster, motorisch | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG2-17-T-I-1 | BA1 | Flur OG2-1 | Büro Buch. Leitung | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.155 | *WI ¦ GK 2-Lagen 15,5 cm | Holztür | - | R | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 42 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 3 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | Absenkdichtung | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | Kippfenster, motorisch | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Panikschloss | - | - | Panikfunktion D | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG2-17-T-I-2 | BA1 | Büro Kämmerei | Büro Buch. Leitung | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.155 | *WI ¦ GK 2-Lagen 15,5 cm | Holztür | - | R | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 42 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 3 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | Kippfenster, motorisch | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 2 | 3D | - | 3-7-6-0-1-3-2-2-A-B (DIN EN 179) Fluchttür in Fluchtrichtung | PZ-B - Profilzylinder blind; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG2-18-T-I-1 | BA1 | Flur OG2-2 | Büro Kämmerei | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | R | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | T 30-RS | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | Absenkdichtung | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | festverglast | - | Brandschutzglas F30 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | 3-7-6-B-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung + Rauch-/Feuerschutz | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Panikschloss | - | - | - | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | VTS mit Gleitschienenschl., Freilauffkt. | - | GU VTS 735 FL | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE ; Öffnungsbegrenzung | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG2-19-T-I-1 | BA1 | <Nicht definiert> | <Nicht definiert> | 1.55 | 2.675 | --- | --- | 0.074 | ALLGEMEIN - BAUTEIL | Holztür | min 0,90 li. B. | L | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | T 30-RS | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | Neuform H.68 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | Absenkdichtung | Stockzarge / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | - | festverglast | Brandschutzglas F30 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 4 | 3D | - | 3-7-6-B-1-3-2-2-A-B (DIN EN 179) Fluchttür in Fluchtrichtung + Rauch-/Feuerschutz | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Panikschloss | - | - | Panikfunktion D | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | VTS mit Gleitschienenschl. | - | GU VTS 735 | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | elektromagnetische Feststellung | Sturzmelder integriert | x | - | Elektromagnet und Anker für FSA | - | Kabelübergang verdeckt
| OG2-20-BS-I-1 Türelement | <Nicht definiert> | --- | --- | --- | --- | 2.11 | 2.1 | --- | --- | Massivholzrahmentür | min 0,90 li. B. | --- | 2 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | T30-RS in hfh / BW (F60) | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 8 (1000000x - sehr oft) | Klasse 3 | HOBA Brandschutztür T60, Typ 22 "Massivholz" | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 74 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | Friesbreite allseitig 113 mm | Brandschutzglas F60 VSG | Absenkdichtung | Blockrahmen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | - | festverglast | festverglast | Brandschutzglas F60 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 4 | 3D | - | 3-7-6-B-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung + Rauch-/Feuerschutz | Panik-Motorschloss | - | - | Panikfunktion E | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | Drehtürantrieb | - | GU DTN 80; GU SFR DTN 80 | Bandgegenseite | Ellenbogentaster, Unterputz, JUNG Großflächenwippe (70 x 212,4 mm), Text Tür auf, Serie LS, Edelstahl, senkrecht; Öffnungsbegrenzung; Mitnehmerklappe | - | - | - | integriert | Sicherheitssensoren am Türflügel; ÖD - Öffnungsdämpfung | - | Kabelübergang verdeckt; Tür- Öffnungsbegrenzer
| OG2-20-BS-I-2 Türelement | BA1 | Flur OG2-3 | Flur OG2-3 | 1.4 | 2.675 | --- | --- | 0.1 | Vollholz | Massivholzrahmentür | min 0,90 li. B. | L | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | T 30-RS | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | HOBA Brandschutztür T30, Typ 7 "Massivholz" | Massivholzrahmentür | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 74 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | Brandschutzglas VSG | Absenkdichtung | Blockrahmen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | - | festverglast | - | Brandschutzglas F30 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 4 | 3D | - | 3-7-6-B-1-3-2-2-A-D (DIN EN 179) Fluchttür gegen Fluchtrichtung + Rauch-/Feuerschutz | Panikschloss | - | - | Panikfunktion E | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | VTS mit Gleitschienenschl. | - | GU VTS 735; GU FE-VTS 73x | - |  | elektromechanische Feststellung | Sturzmelder integriert | - | - | ÖD - Öffnungsdämpfung | - | Türstopper Wand, PHOS TSW24-11 Tetra Ø 24mm, Ausladung 18 mm, Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen, verschraubt
| OG2-20-T-I-1 | BA1 | Flur OG2-1 | Flur OG2-1 | 1.575 | 2.675 | --- | --- | 0.074 | ALLGEMEIN - BAUTEIL | Holztür | min 0,90 li. B. | R | 1 | x | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | T 30-RS | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Neuform H.68 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | Absenkdichtung, hydraulisch, zeitverzögert | Stockzarge / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | - | festverglast | Brandschutzglas F30 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 4 | 3D | - | 3-7-6-B-1-3-2-2-A-B (DIN EN 179) Fluchttür in Fluchtrichtung + Rauch-/Feuerschutz | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Panikschloss | - | - | Panikfunktion D | - | - | - | Drückergarnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | VTS mit Gleitschienenschl. | - | GU VTS 735 | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | elektromagnetische Feststellung | Sturzmelder integriert | x | - | Elektromagnet und Anker für FSA | - | Kabelübergang verdeckt
| OG2-22-T-I-1 | BA1 | Flur OG2-3 | <Nicht definiert> | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | R | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | T 30-RS | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | Absenkdichtung, hydraulisch, zeitverzögert | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | festverglast | - | Brandschutzglas F30 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Feuerschutzschloss | - | - | - | - | - | - | Wechsel-Garnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert (Drücker / Knauf) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | VTS mit Gleitschienenschl. | - | GU VTS 735 | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE ; Öffnungsbegrenzung | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG2-23-T-I-1 | BA1 | Flur OG2-3 | <Nicht definiert> | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | R | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | T 30-RS | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 70 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | Absenkdichtung, hydraulisch, zeitverzögert | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Leibungsmontage | festverglast | - | Brandschutzglas F30 VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Feuerschutzschloss | - | - | - | - | - | - | Wechsel-Garnitur FSB 1293 DIN EN 179, naturfarbig eloxiert (Drücker / Knauf) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | VTS mit Gleitschienenschl. | - | GU VTS 735 | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE ; Öffnungsbegrenzung | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG2-24-T-I-1 | BA1 | Flur OG2-1 | <Nicht definiert> | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | L | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 65 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | - | festverglast | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Wechsel-Garnitur FSB 1292, naturfarbig eloxiert (Drücker / Knauf) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG2-25-T-I-1 | BA1 | Flur OG2-1 | Kopierraum | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | R | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 65 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | - | festverglast | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Wechsel-Garnitur FSB 1292, naturfarbig eloxiert (Drücker / Knauf) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG2-25-T-I-2 | BA1 | <Nicht definiert> | Kopierraum | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | L | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | - | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 65 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | - | Alurahmen mit Gitter, eloxiert E6C31 | - | - | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Wechsel-Garnitur FSB 1292, naturfarbig eloxiert (Drücker / Knauf) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | - | - | - | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
| OG2-26-T-I-1 | BA1 | <Nicht definiert> | Pu.mi. | 1.135 | 2.58 | --- | --- | 0.1 | *WI ¦ GK 2-Lagen 10 cm | Holztür | - | L | 1 | - | x | - | - | Rw ≥ 37 dB (ehem. Prüfwert) | dts | Klasse 4 (DIN EN 1192) | Klimaklasse b (DIN EN 1121) | Klasse 7 (500000x - stark) | Klasse 3 | Neuform H.41.1 | Plattentür aus Holzwerkstoffen | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | Toleranzklasse 1 (EN 1530) | 65 mm | stumpf eingefälzt | Funierkante, Echtholz Weißtanne | - | - | - | - | Stockzarge mit Leibungsverkleidung / Holz | Echtholz funiert, Weißtanne mit Naturholzeffektlack | - | festverglast | - | VSG | Rollenband VX System | 3-teilig | 3 | 3D | - | - | PZ2 - Doppel-Profilzylinder; Behördenschloss, geräuschgedämpft mit Flüsterfalle | - | - | - | - | - | - | Wechsel-Garnitur FSB 1292, naturfarbig eloxiert (Drücker / Knauf) | Rosette FSB 1292, Rund | Alu, naturfarbig eloxiert | VTS mit Gleitschienenschl. | - | GU VTS 735 | - | elektronischer Doppelknaufzylinder BKS ixaloSE | - | - | - | - | - | - | Türstopper Boden, FSB Bodentürstopper 38 3878 Edelstahl Ø 48 mm Höhe 24 mm, verschraubt
149