## Raumbuch MSR
MSR - Raum
Bezeichnung |  | Angaben |  | Sensorik / Sender | [21 empty] | Aktorik
1 | 2 | 8 | 10 | Raumbediengerät | [11 empty] | Raumfühler | [9 empty] | Regelventilantrieb
Kategorie | Raumbezeichnung | Temp. Sollwert nach DIN EN 1946-4 & DIN EN 12831 | Bemerkung | Raumbediengerät | Übertragungstechnik | Vor-Ort Anzeige (Display) | Temperaturerfassung | Feuchteerfassung | Luftqualitätserfassung | Fensterkontakt | Sollwertsteller | Beleuchtungssteuerung | Jalousiesteuerung | Lüfterstufen (Projektabhängig) | Präsenzmelder | Raumfühler | Übertragungstechnik | Temperaturerfassung | Feuchteerfassung | Luftqualitätserfassung | Fensterkontakt | Sollwertsteller | Lüfterstufen (Projektabhängig) | Lichtsensor | Präsenzmelder | Heizen (wenn vorhnden) | Kühlen (wenn vorhanden)
KA | Bildung, Unterricht und Kultur | 22°C | [14 empty] | ModBus | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | x | x
KA | Unterrichtsräume mit festem Gestühl | 22°C | [14 empty] | ModBus | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | x | x
KA | Allgemeine Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl | 22°C | [14 empty] | ModBus | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | x | x
KA | Besondere Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl | 22°C | [14 empty] | ModBus | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | x | x
KA | Bibliotheksräume
KA | Sporträume
KA | Bühnen-, Studioräume
KA | Ausstellungsräume
KA | Sakralräume
KA | Seminar-/ Unterrichtsräume | 22°C | [14 empty] | ModBus | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | x | x
KA | Übungs- und Arbeitsräume
II | Seminarraum | 22°C | [14 empty] | ModBus | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | x | x
II | PC-Schulungsraum | 22°C | [14 empty] | ModBus | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | x | x
II | Unterrichtsraum | 22°C | [14 empty] | ModBus | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | x | x
II | Übungsraum | 22°C | [14 empty] | ModBus | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | x | x
KA | Ausstellungsräume für Museen, Galerien, Kunstausstellungen
I | Museum
KA | Naturwisschaftlich / med. Übungsräume
KA | Lehrküchen
II | Lehrküche
II | Physikal./techn. Übungsraum | 22°C | [14 empty] | ModBus | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | x | x
III | Praktikumsraum / Chemie
III | Übungsraum / Zahnmedizin
III | Kursraum / Anatomie
KA | Bibliotheksräume
I | Bibliothek
I | Leseraum
KA | Haupt-, Seiten-, Hinter-, Probebühnen, Schnürböden
KA | Film-, Fernseh-, Rundfunkstudios
II | Filmstudio
II | Bühnenraum
KA | Kirchen
I | Gebetsraum
I | Andachtsraum
KA | Sporthallen/ Mehrzweckhallen
KA | Sportübungsräume
KA | Sondersporthallen
I | Schwimmhalle
I | Turnhalle
I | Mehrzweckhalle
I | Mehrzweckraum
I | Gymnastikraum
KA | Hör-/Lehrsäle
II | Hörsaal / ansteigend
II | Hörsaal / eben
KA | Büroarbeit | 21°C |  | x | ModBus | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | x | x
KA | Büroräume | 21°C |  | x | ModBus | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | x | x
KA | Besprechungsräume
KA | Schalterräume
KA | Aufsichtsräume
KA | Bürogeräteräume | 21°C |  | x | ModBus | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | x | x
KA | Aufsichtsräume
KA | Wachräume mit Wächterkontrollanlagen und Signalanlagen (nur im med. Bereich)
IV | Pförtnerraum
IV | Wache
IV | Überwachungsstützpunkt
I | Babyklappe
KA | Sitzungsräume
KA | Besprechungsräume/ -flächen
II | Besprechungsraum
II | Sprechzimmer
II | Konferenzraum
KA | Vervielfältigungsräume
KA | Filmbearbeitungsräume
IV | Filmbearbeitung
IV | Bürotechnik | 15°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
KA | Allgem. Büroräume, Arbeitsplatzflächen | 21°C |  | x | ModBus | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
KA | Büroräume/ Diensträume, Fläche für spezielle Arbeitsplätze | 21°C |  | x | ModBus | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
KA | Telekommunikationsräume | [14 empty] | x | ModBus | x
II | Dienstraum | 21°C |  | x | ModBus | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
II | Einzelarbeitsplatz | [14 empty] | x | ModBus | x
II | Dienstraum / MDA | 21°C |  | x | ModBus | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
II | Dienstraum / Sekretariat | 21°C |  | x | ModBus | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | x | x
IV | Funkzentrale
IV | Einsatzzentrale
II | Dienstraum / Ärzt*innen | 21°C |  | x | ModBus | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | x | x
II | Dienstraum / Oberärzt*innen | 21°C |  | x | ModBus | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | x | x
II | Dienstraum / Chefärzt*innen | 21°C |  | x | ModBus | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | x | x
II | Dienstraum / Stationsleitung | 21°C |  | x | ModBus | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | x | x
II | Dienstraum / Pflege | 21°C |  | x | ModBus | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | x | x
II | Dienstplatz / Stationsleitung
II | Dienstplatz / Pflege | 22°C | [23 empty] | x | x
II | Dienstraum / Bereitschaft | 21°C |  | x | ModBus | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | x | x
II | Dienstraum / Facilty Management | 21°C |  | x | ModBus | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | x | x
II | Dienstraum / Befundung | 21°C |  | x | ModBus | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | x | x
II | Dienstraum Ärzt*innen / U+B Raum | 21°C |  | x | ModBus | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | x | x
II | Dienstraum / Therapie | 21°C |  | x | ModBus | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | x | x
II | Dienstraum / Sozialarbeiter*innen | 21°C |  | x | ModBus | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | x | x
II | Dienstraum / Psycholog*innen | 21°C |  | x | ModBus | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | x | x
II | Pflegedienstleitung
KA | Einrichtungsleitung
KA | Sozialdienst
KA | Heimverwaltung
KA | Qualitätsmanagement
II | Telefonzentrale
KA | Schalterraum
I | Kasse
II | Anmeldung
II | Aufnahme
II | Rezeption
KA | Heilen und Pflegen
KA | Räume für allg. Untersuchung und Behandlung | 22°C | [14 empty] | ModBus | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | x | x
KA | Räume für spezielle Untersuchung und Behandlung | 22°C | [14 empty] | ModBus | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | x | x
KA | Räume für operative Eingriffe
KA | Räume für Strahlendiagnostik
KA | Räume für Strahlentherapie
KA | Räume für Physiotherapie und Rehabilitation
KA | Bettenräume mit allg. Ausstattung in Krankenhäusern und Pflegeanstalten
KA | Bettenräume mit besonderer medizinischer Ausstattung
KA | Normal-, Langzeit- und Leichtpflegeräume
KA | Psychiatrische Pflegebettenräume
II | 1 Bettzimmer
II | 2 Bettzimmer
II | 3 Bettzimmer
II | 4 Bettzimmer
II | Neugeborenenpflegebetten
II | 1 Bettzimmer / Säuglingspflege
II | 2 Bettzimmer / Säuglingspflege
II | 3 Bettzimmer / Säuglingspflege
II | 4 Bettzimmer / Säuglingspflege
II | Familienzimmer
II | 1 Bettzimmer / Komfort
II | 2 Bettzimmer / Komfort
II | 3 Bettzimmer / Komfort
II | 4 Bettzimmer / Komfort
II | Einzelzimmer
II | Doppelzimmer
II | Time-Out-Raum
KA | Postoperative Überwachung, Intensivmedizin | 20°C - 26°C |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | [13 empty] | x | x
KA | Räume mit besonderer med. Ausstattung | [16 empty] | x | x | x | x | x
KA | Dialyseräume | [16 empty] | x | x | x | x | x
III | 1 Platz / Dialyse | [16 empty] | x | x | x | x | x
III | 2 Plätze / Dialyse | [16 empty] | x | x | x | x | x
III | 3 Plätze / Dialyse
III | 4 Plätze / Dialyse
III | 6 Plätze / Dialyse
III | 1 Bettzimmer / Intensivbehandlung | 20°C - 26°C |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | [13 empty] | x | x
III | 2 Bettzimmer / Intensivbehandlung | 20°C - 26°C |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | [13 empty] | x | x
III | 3 Bettzimmer / Intensivbehandlung | 20°C - 26°C |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | [13 empty] | x | x
III | 4 Bettzimmer / Intensivbehandlung | 20°C - 26°C |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | [13 empty] | x | x
III | Aufwachraum
III | 1 Bettzimmer / Isolation
III | 2 Bettzimmer / Isolation
KA | Räume für allg. Untersuchung und Behandlung | 22°C | [14 empty] | ModBus | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | x | x
KA | Räume für med. Erstversorgung und Erste-Hilfe, Wundversorgung
KA | Obduktions- und Verstorbenenräume
KA | Räume für Beratung (medizinische Vor- und Fürsorge) und Ausbildung
II | Aufbahrungsraum
III | Obduktion
III | Verstorbenenraum
II | U+B Raum
III | U+B Raum / med. Ausstattung
III | U+B Raum / Säuglinge
III | U+B Raum / Gastroskopie
III | Demonstrationsraum
II | Projektionsraum
II | Erste-Hilfe-Raum
III | Reanimationsraum
II | Raum für hilflose Personen
KA | Räume für Operationen
KA | OP-Ergänzungsräume; Raumklassen I und II
III | Richtraum Raumklasse Ib
III | Richtraum Raumklasse Ia
IV | Geräteraum Raumklasse Ib
IV | Geräteraum Raumklasse Ia
III | Waschraum / Ärzte
III | Vorbereitungsraum / OP | 19°C - 27°C | [23 empty] | x | x
III | Einleitung / OP | 19°C - 27°C | [23 empty] | x | x
III | Einleitungs-/Ausleitungsraum
III | Ausleitung / OP | 19°C - 27°C | [23 empty] | x | x
III | Gipsraum
III | Umbettschleuse
III | Operationsraum | 19°C - 27°C | [23 empty] | x | x
III | OP / mit besond. Ausstattung | 19°C - 27°C | [23 empty] | x | x
III | Eingriffsraum
III | Eingriffraum / Lasereinsatz
III | Hybrid OP | 19°C - 27°C | [23 empty] | x | x
III | Hybrid-OP / Angiographie | 19°C - 27°C | [23 empty] | x | x
III | Hybrid-OP / intraoperativer MRT | 19°C - 27°C | [23 empty] | x | x
III | Hybrid-OP / CT | 19°C - 27°C | [23 empty] | x | x
KA | Räume für medizinische Bäder
KA | Räume für Hydro-, Bewegungstherapie sowie Kuranwendungen
KA | Elektrotherapieräume
KA | Räume für Spiel-, Gruppen-, Arbeits- und Ergotherapie, Heilpädagogik
KA | Räume für Krankengymnastik und Massage
KA | Inhalations- und Klimabehandlungsräume
II | Elektrotherapie
II | Inhalation
II | Fangopackungen
II | Physiotherapie
II | Physiotherapie / Gruppe
II | Ergotherapie
II | Gerätetherapie
II | Massage
II | Medizinisches Bad
II | Medizinisches Bewegungsbad
II | Snoezelraum
II | Arbeitstherapie
KA | Räume für Neuro- und Sinnesphysiologie
KA | Räume für Herz-/ Kreislaufdiagnostik
KA | Räume für Zahnmedizinische Behandlung
KA | Räume für Endoskopien
KA | Geburtshilferäume
KA | Räume für psychologische Therapie
II | Vorwehenzimmer
III | Entbindung
III | Endoskopie
III | Endoskopieraum / Strahlenschutz
III | U+B Raum / EKG
III | U+B Raum / EEG
III | LHKM
IV | Technik LHKM | 15°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
III | U+B Raum / Neurophysiologie | [14 empty] | x | ModBus | x
III | Audiometrieraum | [14 empty] | x | ModBus | x
III | U+B Raum / Augenheilkunde | [14 empty] | x | ModBus | x
II | Therapieraum / Psychologie | [14 empty] | x | ModBus | x
II | Therapieraum / Gruppentherapie | [14 empty] | x | ModBus | x
II | Therapieraum / Beschäftigungstherapie | [14 empty] | x | ModBus | x
II | Therapieraum / Musiktherapie
II | Therapieraum
II | Therapieraum / Kunsttherapie
III | U+B Raum / Stomatologie | [24 empty] | 1
KA | Räume für allg. und spezielle Röntgendiagnostik
KA | Räume für Nuklearmedizinische Diagnostik
KA | Tomographieräume
KA | Räume für Ultraschall-/Hochfrequenzdiagnostik
III | Röntgenuntersuchung | 22°C | [14 empty] | ModBus | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | x | x
III | Mammographie
III | Röntgenuntersuchung / Stomatologie | 22°C | [14 empty] | ModBus | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | x | x
III | Abklingraum
III | Vorbereitung nuklearmed. Diagnostik
III | Patientenvorbereitung (Nukl. Med.)
III | Applikation / Diagnostik
III | Nuklearmed. Diagnostik
III | Messraum
III | Ultraschalldiagnostik / Röntgen
III | CT
III | Angiographie
III | MRT
III | PET-CT
III | PET-MRT
III | Technik MRT | 15°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
III | Technik CT | 15°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
KA | Räume für nuklearmedizinische Therapie | [14 empty] | x | ModBus | x
III | Halbtiefen-/Tiefenbestrahlung | [14 empty] | x | ModBus | x
III | Linearbeschleuniger | [14 empty] | x | ModBus | x
III | Bestrahlungsplanung | [14 empty] | x | ModBus | x
III | Bestrahlung mit radioaktiven Stoffen | [14 empty] | x | ModBus | x
KA | Lagern, Verteilen und Verkaufen | 18°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
KA | Lager- und Vorratsräume | 18°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
KA | Archive, Sammlungsräume
KA | Kühlräume
KA | Annahme- und Ausgaberäume
KA | Verkaufsräume
KA | Messeräume
KA | Sortier- und Verteilräume
KA | Ver-/ Entsorgungsstützpunkte
I | Poststelle
I | Annahme
I | Ausgabe
II | Sortierraum
IV | Versorgungsraum
IV | Versorgungsraum / Wäsche
IV | Ver- u. Entsorgungsraum
III | Dialysetankstelle
IV | Entsorgungsraum
IV | Entsorgung / Wäsche
IV | Entsorgung / Reinigungsmittel
IV | Entsorgung / Sonderabfall
KA | Archive/ Registraturen
IV | Archiv
IV | Krankenblattarchiv
IV | Sammlungsraum
KA | Kühlräume für Lebensmittel
KA | Kühlräume für medizinische Zwecke
KA | Kühlräume für wissenschaftliche Zwecke
KA | Räume für Leichen/ Tierkadaver
IV | Lebensmittelkühlraum
IV | Lebensmittelauftaukühlraum
IV | Kühlzelle
IV | Lebensmitteltiefkühlraum
III | Kühlraum für med. Zwecke
IV | Kühlgeräteraum
III | Kühlraum für wiss.-techn. Zwecke
III | Leichenraum für Anatomie
III | Leichenkühlraum
III | Kadaverraum
KA | Lager- und Vorratsräume für Material, Gerät und Waren | 18°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
KA | Lageräume für Lebensmittel ohne Kühlung; T>12°C | 18°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
KA | Isotopenlagerräume (Strahlenschutz) | 18°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
KA | Sprengstofflager-/ Lösungsmittellagerräume | 18°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
III | Lager / Strahlenschutz | 18°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
III | Isotopenlager | 18°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
IV | Lager | 18°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
IV | Lager / Geräte | 18°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
IV | Lager / Reinigung | 18°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
IV | Lager / Geräte / unrein | 18°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
IV | Lager / Technik | 18°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
IV | Lager / Wäsche | 18°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
IV | Tresorraum
IV | Lager / Bewohnereigentum | 18°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
IV | Lager / Nachlass | 18°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
III | Lager / Sterilgut | 18°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
III | Lager / Medikamente | 18°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
IV | Lager / Betten | 18°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
IV | Lager / Betten / rein | 18°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
IV | Lager / Betten / unrein | 18°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
IV | Lager / Lebensmittel | 18°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
IV | Lager / rein | 18°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
IV | Lager / Getränke | 18°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
IV | Lager / Geräte / rein | 18°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
IV | Lager / IKM | 18°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
III | Lager mit Ex-Schutz | 18°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
III | Chemikalienlager | 18°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
KA | Messehallen
I | Ausstellungsraum
KA | Ladenräume/ Kioske
I | Verkaufsraum
I | Blumenladen
KA | Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Forschung und Entwicklung
KA | Werkstätten
KA | Technologische Labors
KA | Physikalische, physikalisch-technische, elektrotechnische Labors
KA | Chemische, bakteriologische, biologische Labore
KA | Räume für Pflanzenzucht
KA | Gewerbliche Küchen
KA | Sonderarbeitsräume
KA | Medizinische, biologische, chemische Labore
KA | Biochemische Labore ohne Sicherheitsanforderungen gemäß GenTSV
KA | Biochemische Labore mit Sicherheitsanforderungen gemäß GenTSV
KA | Isotopenlabore
III | Chemisch / biochem. Labor / zusätzl. Hyg.
III | Bakterolog. Labor / zusätzl. Hyg. + RLT
III | Virolog. Labor / zusätzl. Hyg.
III | Chemisch / biochem. Labor
III | Isotopenlabor
III | Präparierraum
III | Mikroskopierraum
III | Chemisch / techn. Labor
III | Zentrifugenraum
KA | Voll- und Teilküchen, Backräume
KA | Vorbereitungsräume
KA | Speise-/ Getränkeausgaben
KA | Geschirrrückgaben/ -spülräume in Küchen
II | Geschirrrückgabe
IV | Spülküche
IV | Zentrale Geschirrspüle
II | Speiseausgabe
II | Verteilerküche
II | Dockingstation
IV | Großküche
IV | Küche
II | Stationsküche
II | Therapieküche
III | Milchküche / Nahrungszubereitung
II | Übungsküche
II | Fangoküche
II | Küche / Vorbereitung
KA | Elektrotechnik/ Elektronische Labore (Raumlufttechnik Standard) | 15°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
KA | Labore für Physik
III | Elektroniklabor
III | Physiklabor
III | Physiklabor / Strahlenschutz
III | Physikal. Messraum
KA | Gewächshausräume
I | Gewächshaus
KA | Räume für Wäschepflege/ Wäscherei
KA | Desinfektions-/ Sterilisationsräume von Labor- und med. Gerät
KA | Spül-/ Reinigungsräume
KA | Räume für Bettenaufbereitung/ -reinigung/ -desinfektion
KA | Pflegearbeitsräume
KA | Vorbereitungsräume
IV | Instrumentenaufbereitung
IV | Gerätereinigungsraum
IV | Sterilisationsraum
IV | Geräteaufbereitung / rein
IV | Geräteaufbereitung / unrein
IV | Pflegearbeitsraum / rein
IV | Pflegearbeitsraum / unrein
IV | Pflegearbeitsraum
IV | Bettenaufbereitung / manuell
IV | Bettenaufbereitung / maschinell
IV | Wäschereiraum
IV | Waschen / Trocknen
IV | Spülraum
IV | Vorbereitungsraum
KA | Materialprüf-/ Materialbearbeitungslabor
KA | Labor für mech. Verfahrenstechnik | 15°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
III | Technisches Labor
III | Labor
KA | Produktion
KA | Räume für Gesundheits- und Körperpflege
KA | Wartungsstationen/ Instandsetzung
IV | Werkstatt
IV | Schlosserwerkstatt
IV | Schweißerwerkstatt
IV | Heizungstechnikwerkstatt | 15°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
IV | Sanitärwerkstatt
IV | Klimatechnikwerkstatt | 15°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
IV | Elektrotechnik | 15°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
IV | Maler
IV | Tischler
I | Frisör
I | Kosmetik
I | Fußpflege
IV | Medizintechnik | 15°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
IV | Werkstatt / Betten
KA | Sonstige Nutzungen
KA | Nutzungsspezifische technische Anlagen oder Einrichtungen
KA | Technische Anlagen zur Ver- und Entsorgung anderer Bauwerke sowie notwendige Ergänzungsfläche
KA | Abstellräume
KA | Fahrzeugabstellflächen
KA | Sonstige Räume
KA | Sanitärräume
KA | Garderoben / Umkleiden | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
KA | Abstellraum sowie Dach- und Kellerabstellraum
KA | Fahrrad-/ Kinderwagenabstellräume
KA | Müllsammelräume
KA | Transportgeräteabstellräume
IV | Abstellraum
IV | Abstellraum / Keller
IV | Abstellraum / Dachboden
I | Fahrradabstellraum
I | Abstellraum / Kinderwagen
IV | Müllsammelraum
IV | Lebensmittelabfälle
IV | KFA/AWT Container-Stauraum
IV | KFA/AWT-Station
IV | Abstellraum / Tragen
IV | Abstellfläche / Betten
IV | Abstellraum / Speisencontainer
KA | Garagen aller Art, mittlere Höhe < 4,50 m
I | Garage
I | Abstellfläche / Kfz
I | Abstellfläche / Kfz / in Geb.
I | Garage / Ladestation
KA | Umkleideräume | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
KA | Umkleideschleusen | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
KA | Garderoben
I | Garderobe
I | Einzelumkleide | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
II | Umkleideraum / Patienten | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
I | Umkleide | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
I | Umkleide / Damen | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
I | Umkleide / Herren | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
II | Umkleideraum / Patienten / Damen | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
II | Umkleideraum / Patienten / Herren | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
I | Umkleideraum / barrierefrei | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
II | Umkleideraum / Personal / Damen | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
II | Umkleideraum / Personal / Herren | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
II | Umkleideraum / Personal | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
II | Umkleideschleuse | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
III | Schleuse / Material
III | Schleuse / Patienten
I | Schleuse / Besucher
II | Schleuse / Personal
II | Schleuse / Personal / Damen
II | Schleuse / Personal / Herren
III | Umkleideschleuse / OP | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
KA | Räume für EDV-Anlagen
KA | Schalträume für nutzungsspezifische technische Anlagen
KA | Schaltwarten für nutzungsspezifische Anlagen angegliederter/ benachbarter Räume
KA | Räume für nutzungsspezifische technische Ver- und Entsorgung
IV | EDV - Raum
IV | Serverraum
IV | Rohrpostraum
IV | Kastenförderanlage
IV | Schaltraum
IV | Leitwarte
IV | Schaltraum Radiologie
IV | Bedien- / Auswertraum Röntgen
KA | Toiletten
KA | Wickelräume/ Schminkräume/ Wellnessbereich
KA | Sanitärräume/ -flächen: duschen, baden, waschen
KA | Putzräume
IV | Putzraum / Entsorgung
II | Sanitärzelle Pat.-zimmer
II | Sanitärzelle Pat.-zimmer mit Dusche
I | Waschraum
II | Stationsbad
II | Pflegebad
I | Waschnische
I | Vorraum / Sanitär
II | Dusche
II | Bad
II | Dusche / barrierefrei
II | Dusche / Patienten
II | Dusche / Patienten / Damen
II | Dusche / Patienten / Herren
II | Dusche / Patienten / barrierefrei
I | Dusche / Besucher
I | Dusche / Besucher / Damen
I | Dusche / Besucher / Herren
I | Dusche / Besucher / barrierefrei
II | Dusche / Personal
II | Dusche / Personal / Damen
II | Dusche / Personal / Herren
II | Dusche / Personal / barrierefrei
I | Dusche / WC | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
I | Dusche / WC / Damen | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
I | Dusche / WC / Herren | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
I | Dusche / WC / barrierefrei | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
II | Dusche / WC / Patienten | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
II | Dusche / WC / Patienten / Damen | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
II | Dusche / WC / Patienten / Herren | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
II | Dusche / WC / Patienten / barrierefrei | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
I | Dusche / WC / Besucher | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
I | Dusche / WC / Besucher / Damen | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
I | Dusche / WC / Besucher / Herren | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
I | Dusche / WC / Besucher / barrierefrei | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
II | Dusche / WC / Personal | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
II | Dusche / WC / Personal / Damen | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
II | Dusche / WC / Personal / Herren | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
II | Dusche / WC / Personal / barrierefrei | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
I | WC | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
I | WC / barrierefrei | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
II | WC / Patienten | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
I | WC / Damen | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
I | WC / Herren | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
II | WC / Patienten / Damen | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
II | WC / Patienten / Herren | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
II | WC / Patienten / barrierefrei | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
I | WC / Besucher | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
I | WC / Besucher / Damen | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
I | WC / Besucher / Herren | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
I | WC / Besucher / barrierefrei | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
II | WC / Personal | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
II | WC / Personal / Damen | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
II | WC / Personal / Herren | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
II | WC / Personal / barrierefrei | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
II | WC / Bewohner | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
II | WC / Bewohner / Damen | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
II | WC / Bewohner / Herren | 24°C | [14 empty] | ModBus | x | x | x | [5 empty] | x | x
I | Wickelraum
II | Sauna
KA | Nicht ausgebaute Nutzungsfläche
II | nicht ausgebaute Aufenhaltsfläche
II | nicht ausgebaute Bürofläche
III | nicht ausgebaute Laborfläche
IV | nicht ausgebaute Lagerfläche | 18°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
KA | nicht ausgebauter Dachboden
KA | Räume für Wärmeversorgung
KA | Räume zur Versorgung mit Gasen und Flüssigkeiten
KA | Räume für Stromversorgung
KA | Räume für Fernmelde-/Datentechnik | 15°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
IV | Raum für Datentechnik | 15°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
IV | Elektroübergabestation | [14 empty] | x | ModBus | x
IV | Notstromanlage | [14 empty] | x | ModBus | x
IV | Trafostation | [14 empty] | x | ModBus | x
IV | Fernwärmeübernahmestation | [14 empty] | x | ModBus | x
IV | Gasversorgung | [14 empty] | x | ModBus | x
IV | Druckluftanlage
IV | Gasübergabe
IV | Zentrale Med. Gase
IV | Gasvorratsbehälter
KA | Wohnen und Aufenthalt
KA | Wohnräume
KA | Gemeinschaftsräume
KA | Pausenräume/ -hallen
KA | Warteräume | 22°C | [13 empty] | x | ModBus | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x
KA | Speiseräume
KA | Aufenthaltsräume
KA | Bereitschaftsräume
KA | Kindertagesstätte
I | Aufenthaltsraum
II | Aufenthalt / Patienten
II | Aufenthalt / Personal
II | Aufenthalt / Bewohner
I | Aufenthalt / Besucher
II | Aufenthalt / Raucher
I | Aufenthaltsbereich
I | Tagesraum
I | Stillraum
II | Bereitschaftsraum
I | Kinderspielraum
KA | Pausenräume
KA | Ruheräume
I | Teeküche
I | Ruheraum
I | Raum der Stille
I | Abschiedsraum
II | Patientenruheraum
I | Snoozle-Raum
KA | Speiseräume/ Speisesaal
KA | Cafeteria
I | Cafeteria
I | Speiseraum
I | Restaurant
I | Speisesaal
KA | Warteräume/ Warteflächen | 22°C | [23 empty] | x | x
I | Warteraum | 22°C | [13 empty] | x | ModBus | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x
I | Warteraum / Patienten | 22°C | [13 empty] | x | ModBus | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x
I | Warteraum / Patienten / liegend | 22°C | [13 empty] | x | ModBus | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x
I | Warteraum / Angehörige | 22°C | [13 empty] | x | ModBus | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x
I | Wartebereich | 22°C | [13 empty] | x | ModBus | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x
I | Wartebereich / Patienten | 22°C | [13 empty] | x | ModBus | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x
I | Wartebereich / Patienten / liegend | 22°C | [13 empty] | x | ModBus | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x
KA | Wohnräume
II | Wohn- / Schlafraum
II | Wohnküche
I | Besucherzimmer
I | Nicht genutzte Flächen
I | Terrasse
I | Fluchtterrasse
I | Dachterrasse
I | Balkon
I | Loggia
I | Laubengang / Offene Brücke
I | Offene Durchfahrt
I | Wintergarten
KA | Sonderfläche
KA | Technikflächen sowie notwendige Ergänzungsflächen
KA | Abwasseraufbereitung und -beseitigung
KA | Wasserversorgung
KA | Heizung und Brauchwassererwärmung
KA | Gase und Flüssigkeiten (außer für Heizzwecke)
KA | Elektrische Stromversorgung
KA | Fernmelde-/ Gebäudeleittechnik | 15°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
KA | Raumlufttechnische Anlagen | [14 empty] | x | ModBus | x
KA | Aufzug- und Förderanlagen | [14 empty] | x | ModBus | x
KA | Sonstige betriebstechnische Anlagen | [14 empty] | x | ModBus | x
KA | Räume für Abwasseraufbereitung und -beseitigung | [14 empty] | x | ModBus | x
IV | Abwasserhebeanlage | [14 empty] | x | ModBus | x
IV | Wasseraufbereitung | [14 empty] | x | ModBus | x
IV | Abwassersammelraum
IV | Abklingbecken
KA | Aufzug- und Förderanlagen
IV | Aufzugsmaschinenraum
IV | Förderanlagenmaschinenraum
IV | Hubplattform
KA | Räume für elektrische Stromversorgung
IV | Allg. Stromversorgung (AV)
IV | MS-Schaltraum
IV | Transformatorenraum
IV | NS-Verteilerraum
IV | Sicherheitsstromversorgung (SV)
IV | Gebäudehauptverteiler
IV | Elektrischer Betriebsraum
IV | NEA
IV | Batterieraum
KA | USV
KA | Räume für Fernmeldetechnik | 15°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
IV | Fernmeldetechnik | 15°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
IV | BMA | [14 empty] | x | ModBus | x
IV | BMZ | [14 empty] | x | ModBus | x
IV | SPZ | [14 empty] | x | ModBus | x
KA | Gase und Flüssigkeiten (außer für Heizzwecke) | [14 empty] | x | ModBus | x
IV | Schwarzdampf-Erzeugung | [14 empty] | x | ModBus | x
IV | Reindampf-Erzeugung | [14 empty] | x | ModBus | x
IV | Versorgungsraum Gase
IV | Versorgungsraum Flüssigkeiten
IV | Versorgungsraum Druckluft
KA | Räume für Heizung und Brauchwassererwärmung
IV | Heizung / Brauchwassererwärmung
IV | Heiztechnikraum | 15°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
IV | Heizzentrale | [14 empty] | x | ModBus | x
IV | Lager / Heizbrennstoffe fest | 18°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
IV | Lager / Heizbrennstoffe flüssig | 18°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
IV | Lager / Heizbrennstoffe gasförmig | 18°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
KA | Raumlufttechnische Anlagen | [14 empty] | x | ModBus | x
IV | Raumlufttechnische Anlage | [14 empty] | x | ModBus | x
IV | Kältezentrale
KA | Räume für sonstige betriebs. Anlagen
KA | Schächte, Kanäle, Flächen
IV | Hausanschlussraum
IV | Zentraler Technikraum | 15°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [7 empty] | x | x
IV | Betriebstechnische Anlagen | [14 empty] | x | ModBus | x
IV | Installationsraum | [14 empty] | x | ModBus | x
IV | Installationsschacht | [14 empty] | x | ModBus | x
IV | Ansaugschacht | [14 empty] | x | ModBus | x
IV | Schornstein | [14 empty] | x | ModBus | x
IV | Entrauchungsschacht | [14 empty] | x | ModBus | x
IV | Installationskanal
IV | Keller
KA | Wartungsfläche
KA | Räume für Wasserversorgung
IV | Wasserversorgung
IV | Wasservorratsbehälterraum
IV | Wasserdruckerhöhung
IV | Warmwasserbereitung
KA | Verkehrserschließung und -sicherung
KA | Flure und Hallen | 18°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [6 empty] | x | x | x
KA | Treppen | 20°C | [23 empty] | x | x
KA | Schächte für Förderanlage
KA | Flure | 18°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [6 empty] | x | x | x
KA | Schleusen
KA | Hallen
I | Flur | 18°C | [13 empty] | x | ModBus | x | [6 empty] | x | x | x
I | Vorraum
I | Aufzugsvorraum
I | Fluchtweg
I | Kellergang
I | Kriechkeller
I | Tunnel
I | Eingangshalle
I | Foyer
I | Windfang
I | Schleuse
II | Schleuse / Patientenzimmer
III | Schleuse / S3
KA | Aufzug-/ Abwurfschächte
IV | Aufzugsschacht
I | Aufzug
IV | Bettenaufzug
IV | Speiseaufzug
IV | Lastenaufzug
IV | Rohrpostschacht
IV | AWT-Aufzug
IV | AWT-Tunnel
KA | Treppenraum | 20°C | [23 empty] | x | x
KA | Rollsteige
I | Rolltreppe
I | Rampe
I | Treppe
I | Treppenraum | 20°C | [23 empty] | x | x
II | Sicherheitstreppe
I | Fluchttreppe