## BACnet-Objectname ohne HUK
Vivantes Service GmbH - BACnet-Objectnamensvergabe
Beschreibung | Standort |  |  | TZ | Gebäude-Nr. |  |  | TZ | Etage Raumnr. | [7 empty] | TZ | ISP |  |  | TZ | Kostengr. |  |  | TZ | Anlage 2-4 |  |  |  | Anl.nr. |  |  | TZ | Baugruppe |  |  | BG.nr. |  | TZ | Datenpunkt
Stelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
Beispiele | K | N | K | _ | 0 | 2 | 4 | _ | E | 2 | . | 0 | 0 | 2 | . | 1 | _ | 0 | 0 | 1 | _ | 4 | 3 | 0 | _ | R | L | T | _ | 0 | 0 | 1 | _ | B | S | K | 0 | 1 | _ | M | 1 | 6
| K | S | P | _ | 0 | 0 | 8 | _ | E | 2 | . | 0 | 0 | 8 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 1 | _ | 4 | 3 | 0 | _ | R | L | T | _ | 0 | 0 | 3 | _ | L | E | _ | 0 | 1 | _ | Y | 1 | 5
| A | V | K | _ | 0 | 2 | 0 | _ | U | 1 | . | 1 | F | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 6 | _ | 4 | 4 | 2 | _ | T | B | V | _ | 9 | 9 | 1 | _ | C | B | S | 0 | 1 | _ | A | 1 | 4

## BACnet-Objectname HUK
Vivantes Service GmbH - BACnet-Objectnamensvergabe
Beschreibung | Standort |  |  | TZ | Gebäude-Nr. und Bauteil-Nr. |  |  |  | TZ | Etage Raumnr. | [8 empty] | TZ | ISP |  |  | TZ | Kostengr. |  |  | TZ | Anlage 2-4 |  |  |  | Anl.nr. |  |  | TZ | Baugruppe |  |  | BG.nr. |  | TZ | Datenpunkt
Stelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Beispiele | H | U | K | _ | 2 | 0 | C | 4 | _ | E | 2 | . | 2 | 0 | 0 | 2 | . | 1 | _ | 0 | 0 | 1 | _ | 4 | 3 | 0 | _ | R | L | T | _ | 0 | 0 | 1 | _ | B | S | K | 0 | 1 | _ | M | 1 | 6
| H | U | K | _ | 2 | 0 | A | 5 | _ | E | 1 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 1 | _ | 4 | 3 | 0 | _ | R | L | T | _ | 0 | 0 | 3 | _ | L | E | _ | 0 | 1 | _ | Y | 1 | 5
| H | U | K | _ | 2 | 0 | F | 1 | _ | U | 1 | . | 0 | 1 | 1 | 2 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 6 | _ | 4 | 4 | 2 | _ | T | B | V | _ | 9 | 9 | 1 | _ | C | B | S | 0 | 1 | _ | A | 1 | 4

## Liegenschaft
Code | Liegenschaft
AVK | Auguste-Viktoria-Klinikum
KAU | Klinikum am Urban
KBN | Karl-Bonhöffer-Nervenklinik
KFH | Klinikum am Friedrichshain
KNK | Klinikum Neuköln
KSP | Klinikum Spandau
HUK | Humboldt-Klinikum
WBK | Wenckebach-Klinikum

## Gebäude- und Bauteil-Nr.
Code | Gebäude- und Bauteil-Nr.
030 | Haus 30
050 | Haus 50
20C4 | Haus 20 Bautel C4 | nur für HUK
20A5 | Haus 20 Bautel A5 | nur für HUK
20F1 | Haus 20 Bautel AF1 | nur für HUK

## Etage- und Raum-Nr.
Code | Etage- und Raum-Nr.
030 | Haus 30
050 | Haus 50
20C4 | Haus 20 Bautel C4 | nur für HUK
20A5 | Haus 20 Bautel A5 | nur für HUK
20F1 | Haus 20 Bautel AF1 | nur für HUK

## ANL nach KG
Anlage DIN276 | Anlagenbezeichnung
400 | Gewerkeübergreifende Anlagen
401 | Verbrauchserfassung
ABW | Abwasseranlagen
WA | Wasseranlagen
GA | Gasanlagen
WVA | Wärmeversorgungsanlagen
LTA | Lufttechnische Anlagen
KA | Kälteanlagen
SSA | Starkstromanlagen
410 | Abwasser-/ Wasser-/ Gasanlagen
411 | Abwasseranlagen
HEA | Pumpensumpfanlagen, Hebeanlagen
FAB | Abwasserbehandlungsanlagen, Fettabscheider
SAB | Abwasserbehandlungsanlagen, Stärkeabscheider
WNA | Abwasserbehandlungsanlagen, Neutralisierungsanlage
BAB | Abwasserbehandlungsanlagen, Benzinabscheider
ÖAB | Abwasserbehandlungsanlagen, Ölabscheider
BWA | Brauchwasseraufbereitungsanlagen, Dosieranlage
412 | Wasseranlagen
DWW | Dezentrale Wassererwärmer
AAF | Aufbereitungsanlage Filter
EAC | Aufbereitungsanlage (Enthärtungsanlage chemisch)
EAP | Aufbereitungsanlage (Enthärtungsanlage physikalisch)
TOC | Aufbereitungsanlage (Sonderwasserbehandlungsanlage)
FLA | Feuerlöschanlagen (Sprinkleranlage)
ESA | Deionatanlagen (Entsalzungsanlage)
DEA | Druckerhöhungsanlage
413 | Gasanlagen
BRV | Brennstoffversorgung
419 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen sonstige
420 | Wärmeversorgungsanlage
421 | Wärmeerzeugingsanlagen
WÜST | Wärmeübergabestationen
WWB | Warmwasseraufbereiter
WEB | Wärmeerzeugungsanlage auf der Grundlage von Brennstoffen
422 | Wärmeverteilnetze
HKV | Heizkreis Verteiler
HVT | Heizungsverteiler
WVT | Wärmeverteilnetze Druckhaltepumpen, Ausdehnungsgefäß
423 | Raumheizflächen
HZG | Heizung
429 | Wärmeversorgungsanlagen sonstiges
430 | Lufttechnische Anlagen
431 | Lüftungsanlagen
RLT | Zu- Abluftanlage mit Luftbehandlung
ABL | Abluftanlage
ZUL | Zuluftanlage
MRA | machinelle Entrauchungsanlage
RSA | Rauchsspülluftanlage
RDA | Rauchsschutzdruckanlage
TLS | Torluftschleier
432 | Teilklimaanlagen
KLT | Teilklimaanlage
KEA | Kälteerzeugungsanlagen/Anlagenteile (Sicherheitsarmaturen)
RKA | Rückkühlanlagen für Kälteerzeugungsanlagen
433 | Klimaanlagen
KLA | Klimaanlage
KDE | Kühldecken, Abluftfenster, Lüftungsdecken
434 | Kälteanlagen
KAN | Kälteanlage, Wärmepumpe
KOMP | Kälteerzeuger / Verdichter
AKM | Kälteerzeuger / Absorber
KKV | Kältekreis verteiler
KÜST | Kälteübergabestationen / Wärmeaustauscher
KVT | Kälteverteilanlagen
439 | Luftechnische Anlagen sonstiges
RWA | Rauwärmeabzugsanlage RWA/NRA
440 | Starkstromanlage
441 | Hoch- und Mittelspannungsanlagen
TRAF | Transformator
MSHV | Mittelspannungsschaltanlage
442 | Eigenstromversorgungsanlagen
TBV | Sicherheitsbeleuchtung, Unterverteiler
TCV | Unterverteiler USV - Netz
NEA | Eigenstromversorgung Stromerzeugungsaggregat
USV | Eigenstromversorgung USV
443 | Niederspannungsschaltanlagen
NSHV | Niederspannungsschaltanlagen Hauptverteiler
TSV | Unterverteiler SV - Netz
TGV | Hauptverteiler
TBS | Unterverteiler BS ( Betriebsrelevante Versorgung z.B. Zähler / SiBel Anlagen / MSR / 400Hz )
TAV | Unterverteiler AV - Netz
NSBK | Niederspannungsschaltanlage Blindstromkompensation
444 | Niederspannungsinstallationsanlagen
NSBK | Niederspannungsschaltanlage Blindstromkompensation
445 | Beleuchtungsanlagen
BE | allgemeine Beleuchtungsanlagen
ABE | Außenbeleuchtungsanlage
446 | Blitzschutz- und Erdungsanlagen
BSA | Erdungs- und Blitzschutzanlage
449 | Starkstromanlagen, sonstiges
SH | Schalthaus SH im Aussenbereich
SBV | Schalthaus Betriebsflächen BV
450 | Fernmelde- und Informationsanlagen
451 | Telekommunikationsanlagen
452 | Zeitdienstanlagen
453 | Such- und Signalanlagen
454 | Elektroakustische Anlagen
455 | Fernseh und Antennenanlagen
456 | Gefahrenmelde- und Alarmanlagen
BMA | Brandmeldeanlagen
ELA | Einbruchmeldeanlagen
CoA | CO-Warnanlage
GWA | Gaswarnanlage
457 | Übertragungsnetze
459 | Fernmelde- und Informationsanlagen, sonstiges
460 | Förderanlagen
461 | Aufzugsanlagen
PAZ | Aufzugsanlagen (Personenaufzüge)
LAZ | Lastenaufzüge
KAZ | Kleingüteraufzüge
FAZ | Feuerwehraufzüge
462 | Fahrtreppe Fahrsteige
FT | Fahrtreppen, Fahrsteige
463 | Befahranlagen
464 | Transportanlagen
MBE | Mobile Einstieghilfe für Behinderte
FBA | Fassadenbefahranlagen
465 | Krananlagen
KRA | Krananlagen, Hebefahrzeuge, Hebebühne
469 | Förderanlagen sonstiges
FÖA | Förderanlagen, Sonstige
470 | Nutzungsspezifische Anlagen
471 | Küchentechnische Anlagen
472 | Wäscherei- und Reinigungsanlagen
473 | Medienversorgungsanlagen
474 | Medizin- und Labortechnische Anagen
475 | Feuerlöschanlagen
476 | Badetechnische Anlagen
477 | Prozesswärme-,kälte und -luftanlagen
478 | Entsorgungsanlagen
479 | Nutzungsspezifische Anlagen sonstiges
BRG | Brenngasversorgungsanlage
EDG | Edelgase, Helium (Technische Gase)
DAN | Druckluftanlage
480 | Gebäudeautomation
481 | Automationssysteme
AS | Automationsstationen
BSKB | Brandschutzklappenbus
DDC | DDC
IEC | Programmiereinrichtungen
AKT | Aktor
SEN | Sensoren
GW | Gateway
COM | Kommunikationsschnittstellen
ERKB | Entrauchungsklappenbus
ERR | Einzelraumregler
SWA | Software der Automationsstationen
DALI | DALI-Bus
KNX | KNX-Bus
CAN | CAN-BUS
FB | Feldbus
MOD | Modbus
MSTP | BACnet MSTP-Bus
MBUS | MBUS
PN | Profinet
PB | Profibus
LON | LON-Bus
482 | Schaltschränke
ISP | Schaltschrank Hardware allgemein
SÜ | Spannungsüberwachung
SV | Stromversorgung Schaltschrank
USV | USV
483 | Management- und Bedieneinrichtungen
BOW | Leitstation mit Peripherie-Einrichtungen
BAC | Einrichtungen für Systemkommunikation zu den Automationsstationen
RAS | Raumautomationssysteme - Raumautomationsstationen
RKFU | Regelkreis Frequenzumrichter
RKL | Regelkreis Lüftung
RKH | Regelkreis Heizung
RKW | Regelkreis Wasser
RKK | Regelkreis Kälte
RKF | Regelkreis Fernwärme
NET | Übertragungsnetze
489 | Gebäudeautomation, sonstiges

## Baugruppen
Code | Baugruppe | Zusatz
400 | Baugruppenübergreifende Bezeichnungen
1-999 | Numerische Angabe zum Anlagentyp zubs. Schaltanlage 10 KV = 10 | Baugruppen mit folge Nummer 00 sind für Sammelstörungen zusammengefassten Einzelstörungen Zbs. BSK00
AA | Aufzugsantrieb
ABE | Fahrkorbbeleuchtung
ABK | Abluftklappe
ABL | Abluft
AC | Wechselstromerzeuger
ALÜ | Ablüfter
ABS | Abscheider
AK | Fahrkorb allgemein
AKU | Batterien, Akkumulatoren
ALK | Außenluftklappe
ANF | Anfahrschaltung
ANL | Anlage (z.B. Anlagenschalter, Sammelstörung)
AS | Automationsstation allgemein
ASK | Absperrklappen
AUL | Außenluft
AT | Aufzugstür
AWA | Abwasser -Wasseranlagen
BE | Becken, Behälter
BEF | Befeuchter
BGV | Brandgasventilator
BMA | Ansteuerung durch Brandmeldeanlage
BMZ | Brandmeldezentrale
BR | Brenner
BSK | Brandschutzklappen
BU | Backup
CAL | Calender
Co2 | Co Sensor
CPS | SiBel Inotec 230V
CLS | SiBel Inotec 24V
DC | Gleichstromanlage
DEG | Datenendgerät
DEH | Druckerhöhung
DH | Druckerhaltung
DHG | Druckhaltung
DKN | Datenknoten
DLH | Deckenlufterhitzer
DPU | Druckerhöhungspumpe
DRE | Druckreduzierung
DS | Druck Sensor
EHP | Erhitzerpumpe
ERK | Entrauchungsklappen
ERR | Einzelraumregler
ESV | Einspritzventil
EVG | Vorschalgerät Leuchtmiitel
EVT | Entleerungsventil
FAB | Filter Abluft
FAU | Filteraußenluft
FBM | Feldbusmodul
FE | Sicherung, Auslöser
FIL | Filter allgemein
FLK | Frischluftklappe
FLV | Flüssigkeitsventil
FNK | Freie Nachtkühlung
FOK | Fortluftklappe
FOL | Fortluft
FRS | Frostschutz
FS | Feuchte Sensor
FU | Frequenzumformer
FUA | Frequenzumformer Abluft
FUZ | Frequenzumformer Zuluft
FUS | Füllstand Sensor
FZU | Filter Zuluft
GAS | Gassensor
GEN | Generator
GFL | Gasfilter
GLR | Gleichrichter
HB | Bewegungsmelder
HEA | Hebeanlage
HK | Heizkreis
HKE | Heizkessel
HDS | Hochdrucksensor
HZ | Melde-, und Warneinrichtung
I | I-Regler
KD | Kühldecke
KK | Kältekreis
KOM | Kompressoren
KRM | Kanalrauchmelder
KSR | Kühlschrank
KT | Kühlturm
KTP | Kälteträgerpumpen
LFL | Luftfilter
LE | Lufterhitzer
LEP | Lufterhitzerpumpe
LEV | Lufterhitzerventil
LM | Leuchtmittel
LK | Luftdichte Klappen
LKV | Kälteventil Lüftung
LPU | Ladepumpen
LÜF | Lüfter
MGV | Magnetventil
MLK | Mischluftklappe
MOT | Motor allgemein
MS | Meldspeicher
MST | Bacnet Master Slave Token Device
MU | Messumformer
NB | Neutralisationsbecken
NC | Notification Class
NE | Nacherhitzer
NK | Nachkühler
NO | Stickstoff
NSK | Nachströmklappe
NSÖ | Nachströmöffnung
NT | Netzteil
NTR | Netztransformatoren
O2 | Sauerstoff
ÖLD | Öldruckwächter
P | P-Regler
PD | PD-Regler
PHÜ | Phasenüberwachung
PI | PI-Regler
PID | PID-Regler
PKL | Primärkreislauf
PU | Pumpe allgemein
PW | Pumpwerk
RAM | Speicher Automationsystem
RBH | Rohrbegleitheizung
REL | Relais, Hilfsschütz
RL | Rücklauf
RLP | Rücklauf Primär
RLS | Rücklauf Sek
RSF | Rückspülfilter
RTX | Sender, Empfänger, Antenne
RWT | Rotationswärmetauscher
SAC | Leistungsschalter, -schutz AC
SDB | Sicherheitsdruckbegrenzer
SDC | Leistungsschalter, -schutz DC
SDS | Saudrucksensor
SDW | Saugdruckwächter
SE | Überfahr-, Endschalter, Türkontakt
SK | Strömungsklappen
SKL | Sekundärkreislauf
SKR | Stromkreis
SL | Leitung, Sammelschiene
STB | Sicherheitstemperaturbegrenzer
STL | Stützlüfter
STW | Sicherheitstemperaturwächter
SZ | Schalter
SZB | Salzlösebehälter
TAN | Tank, Behälter, Speicher allg.
TBH | Tank, Behälter, Speicher Sekundärkreislauf
TF | Temperatfühler
TFA | Temperaturfühler Außen bzw Außenluft
TFF | Temperaturfühler Fortluft bzw. Abluft
TFM | Temperatur Mischluft
TFR | Temperaturfühler Rücklauf
TFV | Temperaturfühler Vorlauf
TFZ | Temperatur Zuluft
TKT | Tiefkühltruhe
tN | Nachstellzeit
TRO | Trockner
TS | Temperatur Sensor
TU | Türen, Tore
tV | Vorhaltezeit
ÜBL | Überlauf
ULK | Umluftklappe
UV | Unterverteilungen
ÜSA | Überspannungsableiter
ÜSS | Überspannungsschutz
V | Typ Scahltanlage 1-999V
VD | Kältemaschinen, Verdichter
VDM | Verdichter Motor
VDV | Verdichterventil
VF | Kältemaschinen, Verflüssiger
VH | Vorerhitzer
VK | Vorkühler
VL | Vorlauf
VLP | Vorlauf Primär
VLS | Vorlauf Sek
VPU | Vakuumpumpen
VSM | Versickerungsmulde
VSR | Volumenstromregler
VSS | Volumenstromsensor
VTL | Ventil
W | Führungsgröße w Regelkreis
WH | Wasserenthärtung
WLR | Wechselrichter
WRG | Wärmerückgewinnung
WT | Wärmetauscher
XI | XI Allgemein
XIA | XI Abluft
XIR | XI Raum
XIZ | XI Zuluft
XS | XS Allgemein
XSA | XS Abluft
XSK | XS Kaskade Einfluß
XSR | XS Raum
XSZ | XS Zuluft
ZG | Zählgerät / Verbrauchsmessgerät
ZLT | Leitzentralen
ZP | Zeitprogramm
ZPU | Zirkulationspumpen
ZLÜ | Zulüfter
ZUL | Zuluft
ZLK | Zuluftklappe

## Vivantes-Kennzeichnung
| DI(M,A,E,S,E,I) | DO(B,O) | AI(X,Z,I) | AO(Y,W,O)
0 | Aus, Zu, Stopp | Aus, Zu, Stopp | Regelantrieb Rückm. | Regelantrieb,Soll, SB YB
1 | Ein, Auf, Start, Stufe 1 | Ein, Auf, Start, Stufe 1 |  | Regelantrieb Stufe.1
2 | Stufe 2 | Stufe 2 |  | Regelantrieb Stufe.2
3 | Stufe 3 | Stufe 3 |  | Regelantrieb Stufe.3
4 | Auslösung | Zeitschaltbefehl |  | Sollwertkorrektur
5 | Grenzwert Min. |  | Statusmeldung | Grenzwert Min.
6 | Grenzwert Max. |  | XI Fühlerausfall | Grenzwert Max.
7 | Reparaturschalter |  | XS | XS Min.
8 | Störung allg. elektr. |  |  | XS Max
9 | Störung allg. mech. |  |  | XS Wartung
10 | Ausfall Hilfsenergie allg. | löschen |  | XS Störung
11 | Schaltzustandsfehler |  |  | Handeinfluß YH
12 | Automatik-/Hand-Umsch. Multisate | Automatik-/Hand-Umsch. Multisate | Temperatur | Temperatur
13 | Not-Aus, Notruf | Not-Aus, Notruf | Zulufttemperatur | Zulufttemperatur
14 | Sammelstörung |  | Ablufttemperatur | Ablufttemperatur
15 | Störungsquittierung | Störungsquittierung | Temp. (vor Reduzierung) | Temp. (vor Reduzierung)
16 | Testlauf | Testlauf starten | Außentemperatur | Außentemperatur bzw. FG AT
17 | BAK (Betriebsausführungskontrolle) |  | Raumtemperatur | Raumtemperatur
18 | Wartungsintervall |  | Temperatur Schaltschrank DDC | Parellverschiebung Heizkurve
19 | LSÜ |  | Temp. Sollwertanhebung | Temp. Sollwertanhebung
20 | Stellantriebsstörung |  | Vorlauf Temperatur Primär | Vorlauf Temperatur Primär
21 | Stellantrieb (Hand) |  | Rücklauf Temperatur Primär | Rücklauf Temperatur Primär
22 | Unterspannung |  | Vorlauf Temperatur Sekundär | Vorlauf Temperatur Sekundär
23 | Sammelschienenspannung |  | Rücklauf Temperatur Sekundär | Rücklauf Temperatur Sekundär
24 | DC-Spannung |  | Vorlauf Temperatur | Vorlauf Temperatur
25 | AC-Spannung |  | Rücklauf Temperatur | Rücklauf Temperatur
26 | Sicherungsfall |  | Mischluft Temperatur | Kennlinie Kruemmung
27 | Isolatinsüberwachung |  |  | Kennlinie Steilheit
28 | Überspannungsschutz |  | Luftqualität | Kennlinie Delta Absenkung
29 | Umschaltautomatik gesperrt
30 | Störung Kompensationsanlage |  | Druck | XS Druck
31 | Schutzauslösung |  | Zuluftdruck | Differenzdruck
32 | Schutzanregung |  | Abluftdruck | Druck (vor Reduzierung)
33 | Schutzeinrichtung gestört |  | Differenzdruck | Raumluftdruck
34 | LS gestört |  | Druck (vor Reduzierung) | Druck Sollwertanhebung
35 | LS eingefahren | LS einfahren | Raumluftdruck
36 | LS Mitnahme | LS Mitnahme | Druck Sollwertanhebung
37 | LS Lastabwurf | LS Lastabwurf
38 | LS Freigabe | LS Freigabe | Feuchte | Regelungssollwert Feuchte
39 | Differentialschutz |  | Raumfeuchte | Feuchte Sollwertanhebung
40 | Überlastschutz |  | Aussenluftfeuchte
41 | Kurzschlussschutz |  | Zuluftfeuchte
42 | Erdschlussschutz |  | Abluftfeuchte
43 | Netzbetrieb/Stop NSB |  | Volumenstrom (Zu)
44 | Frostschutzthermostat |  | Volumenstrom (Ab)
45 | NSA Fehlstart |  | Luftgeschwindigkeit (Zu)
46 | NSA Rückleistungsschutz |  | Luftgeschwindigkeit (Ab)
47 | Filterüberwachung
48 | NSA Überdrehzahl |  | Spann.messung L1,L2/L3
49 | Fühlerausfall |  | Spann.messung L2,L1/L3 | Zeit
50 | Druchflusswächter |  | Spann.messung L3,L1/L2 | Einschaltverzögerung
51 | NSA Fehlsynchronisation |  | Strommessung L1 | Ausschaltverzögerung
52 | NSA Aggregatestörung |  | Strommessung L2 | Tag/Nacht Umschaltung
53 | Übertemperatur |  | Strommessung L3 | Sommer Betrieb
54 | Hochdruck |  | Wirkleistungsmessung | Winterbetrieb
55 | Saugdruck |  | Blindleistungensm.cos.phi
56 | Blockierschutz |  | Frequenzmessung
57 | NSA Generator synchron |  | Enthalpie
58 |  |  | Drehzahl (Geschwindigk.)
59 |  |  | Tag (Zähler)
60 |  |  | Monat (Zähler)
61 | Generatorbetr./Start NSB |  | Jahr (Zähler)
62 | Störung Gleichrichter |  | Betr.Sek. (Zähler)
63 | Störung Batterie |  | Betr.Min. (Zähler)
64 |  |  | Betr.Std. (Zähler)
65 | Störung Wechselrichter |  | Elektr. Arbeit (Zähler)
66 |  |  | Volumenstrom (Zähler)
67 | Störung Befeuchter |  | Volumenstrom (Zähler)
68 | Bereitschaftsschaltung |  | Wärmemenge (Zähler)
69 | Sequenzumkehr |  | Dampfmenge (Zähler)
70 | Dauerschaltung |  | Schaltspiele LS (Zähler)
71 | Betriebsart Pufferung
72 | Betriebsart Ladung
73 | Bypassbetrieb
74 | Batteriebetrieb
75 | Notstrom-Betrieb
76
77
78
79
80 | Grenzwert Min. Min
81 | Grenzwert Max. Max
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96 | Watchdog on
97 | Watchdog off
98 | Multistate Satus
99 | Multistate Report |  | Speicher

## Legende DP-Kennzeichnung
DI
M | Zustands-, Status- oder Betriebsmeldung
A | Alarm, Gefahr
E | Warnung
S | Störmeldung
I | Virtueller Datenpunkt
P | Parameter Programm, Regelkreis usw
DO
B | Schaltbefehl (dynamisch, statisch)
O | Virtueller Datenpunkt
P | Parameter Programm, Regelkreis usw
AI
X | Parameter-, Sollwertverstellung, Rückführung
Z | Impulszählung
I | Virtueller Datenpunkt
T | Trent
P | Parameter Programm, Regelkreis usw
AO
W | Parameter-, Sollwertverstellung
O | Virtueller Datenpunkt
Y | Stellbefehl (für Hardwareadresse)
P | Parameter Programm, Regelkreis usw