## Projektdaten
Planungsprozess "SMART BUILDING ‐ Anforderungen an die Energieeffizienz" Checkliste (Fragen der EN 15232:2017)
Checkliste für das Online‐Tool Gebäudeeffizienz‐Inspektor V 3.0
Projektdaten
Name / Bezeichnung / Adresse des Gebäudes
Erfassung des Gebäudetyps
Gebäudetyp Welche Art von Gebäude liegt vor?
Wohngebäude
Büro
Hörsaal
Schule
Krankenhaus
Hotel
Restaurant
Büro des Groß‐ und Einzelhandels
Sonstiges Nichtwohngebäude
Passivhaus Erfüllt das Gebäude den Passivhaus‐Standard (gemäß PHPP‐Berechnungsverfahren)?
ja (Heizwärmebedarf < 15 kWh/qm pro Jahr)
nein
unbekannt

## Regelung des Heizbetriebs
Planungsprozess "SMART BUILDING ‐ Anforderungen an die Energieeffizienz" Checkliste (Fragen der EN 15232:2017)
Regelung des Heizbetriebs
Frage 01 | Art der Wärmeerzeugung |  |  |  | Klasse
| Welche Art der Wärmeerzeugung wird verwendet? |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Kein Wärmerzeuger ► keine Fragen zum Heizbetrieb beantworten; weiter zum nächsten Abschnitt | D* | D*
|  |  | b) | Verwendung von ausschließlich elektrisch betriebenen Wärmeerzeugern in den Räumen (z.B. Nachtspeicheröfen, Heizlüfter, elektrisch beheizte Raumluftanlage) ► Frage 3 beantworten; dann weiter zum nächsten Abschnitt | D* | D*
|  |  | c) | Verwendung einer zentralen Wärmeerzeugung auf Basis eines Verbrennungsprozesses (z.B. Heizkessel) oder Nutzung von Fernwärme ►weiter mit Frage 2, später Frage 9 überspringen | ‐ | ‐
|  |  | d) | Verwendung einer zentralen Wärmeerzeugung auf Basis einer Wärmepumpe ► weiter mit Frage 2, später Frage 8 überspringen | ‐ | ‐
*: ohne Bewertung/Einfluss im Fall von "Passivhaus: ja"
Frage 02 | Art der Wärmeübertrager in den Räumen |  |  |  | Klasse
| Wie wird die Wärme im Raum an die Raumluft abgegeben? |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Klassische Wärmeübertrager (z.B. Heizkörper, Fußbodenheizung) oder über eine Raumluftanlage ► weiter mit Frage 3, später Frage 4 überspringen | ‐ | ‐
|  |  | b) | Thermoaktives Bauteilsystem (z.B. Betonkernaktivierung) ► weiter mit Frage 4 | ‐ | ‐
Frage 03 | Raumtemperatur‐Regelung (Regelung der Übergabe) |  |  |  | Klasse
| Wie wird die Raumtemperatur im Fall von Heizbedarf geregelt, d.h. die Übertragung von Wärme an die Wärmeübertrager (z.B. Heizkörper) im Raum? Im Falle ausschließlich elektrisch betriebener Wärmeerzeuger in den Räumen ist die im Vergleich ähnlichste Funktion auszuwählen. [EN15232:2017; 1.1] |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Keine automatische Regelung (die Wärmeübertrager erhalten kontinuierlich eine konstante Heizleistung) | D | D
|  |  | b) | Zentrale automatische Regelung (die Heizleistung wird, basierend auf dem erwarteten Bedarf, zentral für ein Gebäude oder eine Gebäudezone erzeugt und allen Räumen gleichermaßen zugeführt; d.h. es erfolgt keine Unterscheidung von individuellem Wärmebedarf in unterschiedlichen Räumen) | D | D
|  |  | c) | Einzelraumregelung mit Thermostatventilen oder durch elektronische Regeleinrichtungen (d.h. Berücksichtigung von individuellem Wärmebedarf in unterschiedlichen Räumen) | C | C
|  |  | d) | Einzelraumregelung mit Kommunikation und Nutzung von Heizkörpern als Wärmeübertrager bzw. elektrischen Wärmeerzeugern | B | B
|  |  | e) | Einzelraumregelung mit Kommunikation und Nutzung einer Fußbodenheizung oder Wandheizung als Wärmeübertrager | A | A
|  |  | f) | Einzelraumregelung mit Kommunikation und präsenzabhängiger Regelung (d.h. basierend auf Raumbelegung) | A | A
Frage 04 | Regelung der Übergabe bei thermo‐aktiven Bauteilsystemen |  |  |  | Klasse
| Wie wird die Raumtemperatur im Fall von Heizbedarf geregelt, d.h. die Übertragung von Wärme an z.B. die Betonkernaktivierung? [EN15232:2017; 1.2] |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Keine automatische Regelung (das Bauteilsystem erhält kontinuierlich eine konstante Heizleistung) | D | D
|  |  | b) | Zentrale automatische Regelung (z.B. Vorlauftemperatur für einen oder mehrere Räume in Abhängigkeit von einem Sollwert sowie der gemittelten Außentemperatur) | C | C
|  |  | c) | Erweiterte zentrale automatische Regelung (z.B. Vorlauftemperatur in Abhängigkeit der Raumtemperatur) | B | B
|  |  | d) | Erweiterte zentrale automatische Regelung mit intermittierendem Betrieb und/oder Raumtemperatur‐Rückführregelung (Pumpen im Ein/AusZyklus zur Reduktion des Hilfsenergiebedarfs; Korrektur der Vorlauftemperatur aufgrund der Temperaturverläufe einiger zurückliegender Tage) | A | A
Frage 05 | Regelung der Warmwassertemperatur im Verteilungsnetz |  |  |  | Klasse
| Nach welchen Kriterien wird die Wassertemperatur im Heizkreis, d.h. dem Vor‐ oder Rücklauf, geregelt? [EN15232:2017; 1.3] |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  | 11+C58 | a) | Keine automatische Regelung | D | D
|  |  | b) | Witterungsgeführte Regelung (d.h. abhängig von der Außentemperatur) | C | C
|  |  | c) | Bedarfsabhängige Regelung (d.h. Berücksichtigung des individuellen Wärmebedarfs in den Räumen) | A | A
Frage 06 | Regelung der Umwälzpumpen |  |  |  | Klasse
| Wie werden die Umwälzpumpen betrieben (in Bezug auf die Zustände "ein", "aus" bzw. der Drehzahl)? [EN15232:2017; 1.4] |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Keine automatische Regelung (z.B. Pumpen im Dauerbetrieb) | D | D
|  |  | b) | Zweipunktregelung | C | C
|  |  | c) | Mehrstufenregelung (d.h. die Pumpen werden in unterschiedlichen Leistungsstufen betrieben) | B | B
|  |  | d) | Regelung der variablen Pumpendrehzahl über Beurteilung durch die (interne) Pumpeneinheit | A | A
|  |  | e) | Regelung der variablen Pumpendrehzahl (externes Bedarfssignal) | A | A
Frage 07 | Verhalten bezüglich zeitlich schwankendem (intermittierendem) Wärmebedarf |  |  |  | Klasse
| Wie wird ein zeitlich variabler Wärmebedarf berücksichtigt (z.B.Unterscheidung zwischen Tages- und Nachtzeiten oder variablem Wärmebedarf im Laufe des Tages)? Dabei können verschiedene Räume gemeinsam geregelt werden, die ein gleiches Belegungsmueaufweisen. [EN15232:2017; 1.5] |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Keine automatische Regelung; keine Berücksichtigung von schwankendem Wärmebedarf (d.h. konstante Wärmebereitstellung/Dauerbetrieb) | D | D
|  |  | b) | Automatische Regelung mit feststehendem Zeitprogramm | C | C
|  |  | c) | Automatische Regelung mit gleitendem Schalten (Zeitpunkte zum Ein‐/Ausschalten werden innerhalb eines vorgegebenen Zeitbereiches nach vorne oder hinten verschoben, um eine gewünschte Temperatur zum Zeitpunkt X zu erreichen) | B | B
|  |  | d) | Automatische Regelung mit Bedarfsbeurteilung (d.h. abhängig vom konkreten Wärmebedarf) | A | A
Frage 08 | Regelung der Wärmeerzeuger bei Nutzung einer Verbrennungsanlage oder Fernwärme |  |  |  | Klasse
| Welche Wärmeleistung, d.h. welches Temperaturniveau, stellt der Wärmeerzeuger zur Verfügung? [EN15232:2017; 1.6] |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Konstante Temperatur | D | D
|  |  | b) | Von der Außentemperatur abhängige variable Temperatur | C | C
|  |  | c) | Von der Last abhängige variable Temperatur | A | A
Frage 09 | Regelung der Wärmeerzeuger bei Nutzung einer Wärmepumpe |  |  |  | Klasse
| Welche Wärmeleistung, d.h. welches Temperaturniveau, stellt die Wärmepumpe zur Verfügung? [EN15232:2017; 1.7] |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Konstante Temperatur | D | D
|  |  | b) | Von der Außentemperatur abhängige variable Temperatur | C | C
|  |  | c) | Von der Last abhängige variable Temperatur | A | A
Frage 10 | Regelung des Wärmeerzeugers (Außengerät) |  |  |  | Klasse
| Wie wird das Außengerät des Wärmeerzeuger betrieben (in Bezug auf die Zustände "ein", "aus")? [EN15232:2017; 1.8] |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Nicht anwendbar (kein Außengerät vorhanden) | ‐ | ‐ ‐
|  |  | b) | Zweipunktregelung des Wärmeerzeugers | D | D
|  |  | c) | Mehrstufenregelung des Wärmeerzeugers in Abhängigkeit von der Last oder dem Bedarf | B | B
|  |  | d) | Variable Regelung des Wärmeerzeugers in Abhängigkeit von der Last oder dem Bedarf | A | A
Frage 11 | Betriebsabfolge bei mehreren Erzeugern |  |  |  | Klasse
| In welcher Priorität werden im Falle mehrerer zentraler Erzeuger diese betrieben (z.B. Solarthermie und Heizkessel)? [EN15232:2017; 1.9] |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Nicht anwendbar(nur ein zentraler Wärmeerzeuger vorhanden) | ‐ | ‐ ‐
|  |  | b) | Prioritätensetzung ausschließlich nach einer feststehenden Prioritätenliste (z.B. Wärmepumpe vorrangig vor Heizkessel) | D | D
|  |  | c) | Prioritätensetzung ausschließlich nach der Last | C | C
|  |  | d) | Prioritätensetzung dynamisch nach Nutzungsgrad und Merkmalen des Erzeugers | B | B
|  |  | e) | Betriebsabfolge auf der Grundlage von vorausbestimmten Lasten (verschiedene Parameter) | A | A
Frage12 | Regelung des Betriebs mit ladender Wärmespeicherung |  |  |  | Klasse
| Nach welchen Kriterien erfolgt das Einspeichern von Wärme in den Wärmespeicher (als Teil der Heizungsanlage)? [EN15232:2017; 1.10] |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Kontinuierliche Speicherung | D | D
|  |  | b) | Speicherung bei Schwellwert‐Unterschreitung | C | C
|  |  | c) | Speicherung unter Berücksichtigung vorausbestimmter/zukünftiger Lasten | A | A

## Regelung der Trinkwarmwasser‐Er
Planungsprozess "SMART BUILDING ‐ Anforderungen an die Energieeffizienz" Checkliste (Fragen der EN 15232:2017)
Regelung der Trinkwarmwasser‐Erwärmung
Frage 13 | Art der Trinkwarmwasser‐Erwärmung |  |  |  | Klasse
| Womit wird das Warmwasser zum Trinken, Duschen, Waschen, etc. aufbereitet? |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Energiebedarf für die TWW‐Erwärmung < 5% des Gesamtenergiebedarfs ► keine Fragen zur TWW‐Erwärmung zu beantworten; weiter zum nächsten Abschnitt | ‐ | ‐
|  |  | b) | Keine Warmwasser‐Aufbereitung, bzw. dezentrale Warmwasseraufbereitung (Boiler, Durchlauferhitzer) ► keine Fragen zur TWW‐Erwärmung zu beantworten; weiter zum nächsten Abschnitt | D | D
|  |  | c) | Zentraler Speicher mit integrierter elektrischer Heizung/ Wärmepumpe ► Fragen 14 und 17 beantworten; dann weiter zum nächsten Abschnitt | ‐ | ‐
|  |  | d) | Speicher mit Erwärmung durch den zentralen Wärmeerzeuger ► Fragen 15 und 17 beantworten; dann weiter zum nächsten Abschnitt | ‐ | ‐
|  |  | e) | Speicher mit Erwärmung durch den zentralen Wärmeerzeuger mit gleichzeitiger Unterstützung durch einen Sonnenkollektor (Solarthermie) ► Fragen 16 und 17 beantworten; dann weiter zum nächsten Abschnitt | ‐ | ‐
Frage 14 | Regelung der Trinkwarmwassertemperatur (elektrische Heizung/Wärmepumpe) |  |  |  | Klasse
| Wie wird bei Nutzung einer integrierten elektrischen Heizung/Wärmepumpe das Trinkwarmwasser (TWW) erwärmt? [EN15232:2017; 2.1] |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Automatische Zweipunktregelung (z.B. Erwärmung, wenn das TWW einen Mindest‐ Temperaturwert unterschreitet) | D | D
|  |  | b) | Automatische Zweipunktregelung inklusive Zeitprogramm (z.B. Erwärmung, wenn zu vorgegebenen Zeiten das TWW einen Mindest‐Temperaturwert unterschreitet) | C | C
|  |  | c) | Automatische Zweipunktregelung inklusive Zeitprogramm und mehreren Temperatursensoren (z.B. Erwärmung, wenn zu vorgegebenen Zeiten das TWW einen Mindest‐Temperaturwert unterschreitet; dabei: Berücksichtigung mehrerer Temperaturwerte im TWW‐Speicher) | A | A
Frage 15 | Regelung der Trinkwarmwassertemperatur (elektrische Heizung/Wärmepumpe) |  |  |  | Klasse
| Wie wird bei Nutzung eines zentralen Wärmeerzeugers das Trinkwarmwasser (TWW) erwärmt? [EN15232:2017; 2.2 |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Automatische Zweipunktregelung (z.B. Erwärmung, wenn das TWW einen Mindest‐ Temperaturwert unterschreitet) | D | D
|  |  | b) | Automatische Zweipunktregelung inklusive Zeitprogramm (z.B. Erwärmung, wenn zu vorgegebenen Zeiten das TWW einen Mindest‐Temperaturwert unterschreitet) | C | C
|  |  | c) | Automatische Zweipunktregelung inklusive Zeitprogramm, mehreren Temperatursensoren sowie entweder Bedarfs‐ oder Rücklauftemperaturregelung (z.B. Erwärmung, wenn zu vorgegebenen Zeiten das TWW einen Mindest‐ Temperaturwert unterschreitet; dabei: Berücksichtigung von mehreren Temperaturwerten im TWW‐Speicher sowie entweder dem Entnahmevolumen oder einer Rücklauf‐/Zirkulationstemperatur) | A | A
Frage 16 | Regelung der Trinkwarmwassertemperatur (zentraler Wärmeerzeuger mit Sonnenkollektoren) |  |  |  | Klasse
| Wie wird bei Nutzung eines zentralen Wärmeerzeugers mit gleichzeitiger Unterstützung durch einen Sonnenkollektor (Solarthermie) das Trinkwarmwasser (TWW) erwärmt? [EN15232:2017; 2.3] |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Manuelle Regelung (d.h. auch manuelle Prioritätensetzung zwischen Solarthermie und zentralem Wärmeerzeuger) | D | D
|  |  | b) | Automatische Regelung: Bevorzugte Nutzung der Solarthermie und ergänzende Erwärmung durch den zentralen Wärmeerzeuger | C | C
|  |  | c) | Automatische Regelung: Bevorzugte Nutzung der Solarthermie und ergänzende Erwärmung durch den zentralen Wärmeerzeuger unter Berücksichtigung von mehreren Temperatursensoren sowie einer bedarfsabhängigen Vorlauftemperaturregelung (z.B. Entnahmevolumen und Zirkulationstemperatur) | A | A
Frage 17 | Regelung der Trinkwarmwassertemperatur (zentraler Wärmeerzeuger mit Sonnenkollektoren) |  |  |  | Klasse
| Wie wird bei Nutzung eines zentralen Wärmeerzeugers mit gleichzeitiger Unterstützung durch einen Sonnenkollektor (Solarthermie) das Trinkwarmwasser (TWW) erwärmt? [EN15232:2017; 2.3] |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Ohne Zeitschaltprogramm (d.h. Dauerbetrieb) | D | D
|  |  | b) | Mit Zeitschaltprogramm | A | A

## Regelung des Kühlbetriebs
Planungsprozess "SMART BUILDING ‐ Anforderungen an die Energieeffizienz"
Checkliste (Fragen der EN 15232:2017)
Regelung des Kühlbetriebs
Frage 18 | Art der Kälteerzeugung |  |  |  | Klasse
| Welche Art der Kälteerzeugung wird verwendet? |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Kein Kälteerzeuger ► keine Fragen zum Kühlbetrieb zu beantworten; weiter zum nächsten Abschnitt | ‐ | ‐
|  |  | b) | Verwendung von ausschließlich elektrisch betriebenen Kälteerzeugern in den Räumen (z.B. elektrische Raumklimaanlage) ► Frage 20 zu beantworten; dann weiter zum nächsten Abschnitt | C* | D*
|  |  | c) | Verwendung einer zentralen Kälteerzeugung (z.B. zentrale Klimaanlage) ► weiter mit Frage 19 | ‐ | ‐
*: ohne Bewertung/Einfluss im Fall von "Passivhaus: ja"
Frage 19 | Art der Kälteübertrager in den Räumen |  |  |  | Klasse
| Wie wird die Kälte an die Raumluft angegeben? |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Klassische Kälteübertrager (z.B. Fan‐Coil) oder Abgabe an eine Raumluftanlage ► weiter mit Frage 20, später Frage 21 überspringen | ‐ | ‐
|  |  | c) | Thermoaktives Bauteilsystem (z.B. Betonkernaktivierung) ► weiter mit Frage 21 | ‐ | ‐
Frage 20 | Raumtemperatur‐Regelung (Regelung der Übergabe) |  |  |  | Klasse
| Wie wird die Raumtemperatur im Fall von Kühlbedarf geregelt, d.h. die Übertragung von Kälte an die Kälteübertrager (z.B. Fan‐Coil, RLT‐Kühlregister) im Raum? Im Falle von elektrischer Kälteerzeugung (z.B. Raumklimaanlage) in den Räumen ist die im Vergleich ähnlichste Funktion auszuwählen. [EN15232:2017; 3.1] |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Keine automatische Regelung (die Kälteübertrager erhalten kontinuierlich eine konstante Kühlleistung) | D | D
|  |  | b) | Zentrale automatische Regelung (die Kühlleistung wird zentral für ein Gebäude/eine Gebäudezone mit mehreren Räumen geregelt; dabei erfolgt keine Unterscheidung von individuellem Kältebedarf in unterschiedlichen Räumen) | D | D
|  |  | c) | Einzelraumregelung (d.h. Berücksichtigung von individuellem Kältebedarf in unterschiedlichen Räumen) | C | C
|  |  | d) | Einzelraumregelung mit Kommunikation | B | B
|  |  | e) | Einzelraumregelung mit Kommunikation und bedarfsabhängiger Regelung (z.B. basierend auf Raumbelegung) | A | A
Frage 21 | Regelung der Übergabe bei thermoaktiven Bauteilsystemen (TABS, z.B. Betonkernaktivierung) |  |  |  | Klasse
| Wie wird die Raumtemperatur im Fall von Kühlbedarf geregelt (d.h. z.B. die Betonkernaktivierung)? [EN15232:2017; 3.2] |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Keine automatische Regelung (das Bauteilsystem erhält kontinuierlich eine konstane Kühlleistung) | D | D
|  |  | b) | Zentrale automatische Regelung (z.B. Vorlauftemperatur für einen oder mehrere Räume in Abhängigkeit von einem Sollwert sowie der gemittelten Außentemperatur) | C | C
|  |  | c) | Erweiterte zentrale automatische Regelung (z.B. Vorlauftemperatur in Abhängigkeit der Raumtemperatur) | B | B
|  |  | d) | Erweiterte zentrale automatische Regelung mit intermittierendem Betrieb und/oder Raumtemperatur‐Rückführregelung (Pumpen im Ein/Aus‐Zyklus zur Reduktion des Hilfsenergiebedarfs; Korrektur der Vorlauftemperatur aufgrund der Temperaturverläufe einiger zurückliegender Tage) | A | A
Frage 22 | Regelung der Kaltwassertemperatur im Verteilungsnetz (Vor‐ oder Rücklauf) |  |  |  | Klasse
| Nach welchen Kriterien wird die Wassertemperatur im Kühlkreis, d.h. dem Vor‐ oder Rücklauf, geregelt? [EN15232:2017; 3.3] |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Konstante Temperaturregelung | D | D
|  |  | b) | Witterungsgeführte Regelung (d.h. abhängig von der Außentemperatur) | C | C
|  |  | c) | Bedarfsabhängige Regelung (d.h. Berücksichtigung des individuellen Kühlbedarfs in den Räumen) | A | A
Frage 23 | Regelung der Umwälzpumpen |  |  |  | Klasse
| Wie werden die Umwälzpumpen betrieben (in Bezug auf die Zustände "ein", "aus" bzw. der Drehzahl)? [EN15232:2017; 3.4] |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Keine automatische Regelung (z.B. Pumpen im Dauerbetrieb) | D | D
|  |  | b) | Ein/Aus‐Regelung (z.B. zeitgesteuert) | C | C
|  |  | c) | Mehrstufenregelung (d.h. die Pumpen werden in unterschiedlichen Leistungsstufen betrieben) | B | B
|  |  | d) | Regelung der variablen Pumpendrehzahl über Beurteilung durch die (interne) Pumpeneinheit | A | A
|  |  | E) | Regelung der variablen Pumpendrehzahl über Beurteilung durch die (interne) Pumpeneinheit | A | A
Frage 24 | Verhalten bezüglich zeitlich schwankendem (intermittierendem) Kältebedarf |  |  |  | Klasse
| Wie wird ein zeitlich variabler Kältebedarf berücksichtigt (z.B. Unterscheidung zwischen Tages‐ und Nachtzeiten oder variablem Kältebedarf im Laufe des Tages)? Dabei können verschiedene Räume gemeinsam geregelt werden, die ein gleiches Belegungsmuster aufweisen. [EN15232:2017; 3.5] |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Keine automatische Regelung; keine Berücksichtigung von schwankendem Wärmebedarf (d.h. konstante Kältebereitstellung/Dauerbetrieb) | D | D
|  |  | b) | Automatische Regelung mit feststehendem Zeitprogramm | C | C
|  |  | c) | Automatische Regelung mit gleitendem Schalten (Zeitpunkte zum Ein‐/Ausschalten werden innerhalb eines vorgegebenen Zeitbereiches nach vorne oder hinten verschoben, um eine gewünschte Temperatur zum Zeitpunkt X zu erreichen) | B | B
|  |  | d) | Automatische Regelung mit Bedarfsbeurteilung | A | A
Frage 25 | Verriegelung zwischen Heiz‐ und Kühlbetrieb |  |  |  | Klasse
| Wie wird verhindert, dass im selben Raum gleichzeitig gekühlt und geheizt wird (d.h. Maßnahme zur Verriegelung)? [EN15232:2017; 3.6] |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Keine Verriegelung (Heizung und Kühlung erfolgen separat und dadurch womöglich | D | D
|  |  | b) | Teilverriegelung (Vermeidung eines gleichzeitigen Heiz‐ und Kühlbetriebs über gleitende Sollwerteinstellungen bei den Wärme‐ und Kälteerzeugern, d.h. Einführung eines sogenannten Null‐Energie‐Bandes) | B | B
|  |  | c) | Vollständige Verriegelung (z.B. Kopplung der Wärme‐ und Kälteerzeuger über die Gebäudeautomation) | A | A
Frage 26 | Regelung unterschiedlicher Kühler |  |  |  | Klasse
| Welche Kälteleistung, d.h. welches Temperaturniveau, stellt ein Kälteerzeuger (z.B. Wärmepumpe) zur Verfügung? [EN15232:2017; 3.7] |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Konstante Temperatur | D | D
|  |  | b) | Von der Außentemperatur abhängige variable Temperatur | B | B
|  |  | c) | Von der Last abhängige variable Temperatur | A | A
Frage 27 | Betriebsabfolge bei mehreren Erzeugern |  |  |  | Klasse
| In welcher Priorität werden im Falle mehrerer Erzeuger diese betrieben (z.B. Wärmepumpe und Erdsonde)? [EN15232:2017; 3.8] |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Nicht anwendbar (nur ein Kälteerzeuger vorhanden) | ‐ | ‐
|  |  | b) | Prioritätensetzung ausschließlich nach der Laufzeit | D | D
|  |  | c) | Prioritätensetzung ausschließlich nach der Last | C | C
|  |  | d) | Prioritätensetzung nach Nutzungsgrad und Merkmalen des Erzeugers | B | B
|  |  | e) | Prioritätensetzung auf der Grundlage von vorausbestimmten Lasten | A | A
Frage 28 | Regelung des Betriebs mit ladender Kältespeicherung |  |  |  | Klasse
| Nach welchen Kriterien erfolgt das Einspeichern von Kälte in den Kältespeicher (als Teil der Klimaanlage)? [EN15232:2017; 3.9] |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Kontinuierliche Speicherung | D | D
|  |  | b) | Zeitgesteuerte Speicherung | C | C
|  |  | c) | Speicherung unter Berücksichtigung vorausbestimmter/zukünftiger Lasten | A | A

## Regelung der Lüftung und der Kl
Planungsprozess "SMART BUILDING ‐ Anforderungen an die Energieeffizienz"
Checkliste (Fragen der EN 15232:2017)
Regelung der Lüftung und der Klimatisierung
Frage29 | Art der Lüftung |  |  |  | Klasse
| Auf welche Art wird die Raumlüftung durchgeführt? |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Keine Lüftungs‐/Raumluftanlage vorhanden (ausschließlich Fensterlüftung/ freie Lüftung) ► keine Fragen zur Lüftung zu beantworten; weiter zum nächsten Abschnitt | C | D
|  |  | b) | Verwendung von eigenständigen Lüfter oder Luftanlagen in den Räumen (dezentrale Lüftung) ► Frage 30 beantworten; dann weiter zum nächsten Abschnitt | C | C
|  |  | c) | Verwendung einer zentralen Raumluftanlage mit Verteilung der Zuluft über Luftkanäle an die Räume ► weiter mit Frage 30 | ‐ | ‐
Frage30 | Regelung des Luftstromes in den Raum |  |  |  | Klasse
| Wie wird der Luftstrom geregelt, der den Räumen zugeführt wird (in der Regel wird der zugeführte Luftstrom über Lüftungsklappen eingestellt)? [EN15232:2017; 4.1] |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Keine automatische Regelung (z.B. manuelle Schalter für Ein/Aus bzw. eine von mehreren Leistungsstufen) | D | D
|  |  | b) | Zeitabhängige Regelung (Berücksichtigung von Belegungszeiten durch feste Zeitprogramme) | B | B
|  |  | c) | Präsenzabhängige Regelung (Präsenzerfassung oder Regelung in Abhängigkeit der Beleuchtung) | A | A
Frage 31 | Regelung der Temperatur der Raumluft |  |  |  | Klasse
| Wie erfolgt die Temperaturregelung der Raumluft durch die Raumluftanlage? [EN15232:2017; 4.2] |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Nicht anwendbar (die Raumluftanlage besitzt weder Heiz‐ noch Kühlregister ‐ d.h. die Raumlufttemperatur wird nicht über die Raumluftanlage geregelt) ► weiter mit Frage 33; später Frage 38 überspringen | D ‐ | ‐
|  |  | b) | Zweipunktregelung (die Zulufttemperatur und der Zuluftvolumenstrom werden so geregelt, dass sich diese in einem Band zwischen zwei Schwellwerten bewegt) | D | D
|  |  | c) | Variable Regelung (die Zulufttemperatur und der Zuluftvolumenstrom werden jeweils in Bezug zu einem Sollwert geregelt) | C | C
|  |  | d) | Bedarfsabhängige Regelung (die Zulufttemperatur und der Zuluftvolumenstrom werden jeweils in Bezug zu den Bedarf geregelt) | A | A
Frage 32 | Regelung der Temperatur der Raumluft bei kombinierten Luft‐Wasser‐Anlagen |  |  |  | Klasse
| Sofern zusätzlich zur Raumluftanlage auch weitere Wärmeerzeuger/‐übertrager (z.B. Heizkörper, Fußbodenheizung mit Anschluss an einen Heizkreislauf) verwendet werden: Wie erfolgt die Koordination der verschiedenen Systeme? [EN15232:2017; 4.3] |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Nicht anwendbar (neben der Raumluftanlage werden keine weiteren Wärmeübertrager verwendet) | ‐ | ‐
|  |  | b) | Ohne Koordination ‐ die Wärmeabgabe der einzelnen Systeme (z.B. Raumluftanlage und Heizkörper) wird über jeweils eigene Systeme geregelt | D | D
|  |  | c) | Mit Koordination ‐ die Wärmeabgabe der einzelnen Systeme (z.B. Raumluftanlage und Heizkörper) wird über ein gemeinsames System geregelt | A | A
Frage 33 | Regelung der Außenluftströmung |  |  |  | Klasse
| Wie erfolgt die Regelung des Außenluftanteils? [EN15232:2017; 4.4] |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Nicht anwendbar (die Raumluftanlage unterstützt keine separate Regelung des Außenanteils) | ‐ | ‐
|  |  | b) | Fester Außenluftanteil | D | D
|  |  | c) | Abgestufter Außenluftanteil (Zeitplan) | B | B
|  |  | d) | Abgestufter Außenluftanteil (Belegung) | B | B
|  |  | e) | Variable Regelung des Außenluftanteils | A | A
Frage 34 | Regelung des Luftstromes der zentralen Luftanlage |  |  |  | Klasse
| Wie wird der Luftstrom geregelt, der in der Raumluftanlage aufbereitet wird (in der Regel wird der Luftstrom/‐druck über den Ventilator in der Raumluftanlage eingestellt)? [EN15232:2017; 4.5] |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Keine automatische Regelung (konstanter Luftstrom) | D | D
|  |  | b) | Zeitabhängige Ein/Aus‐Regelung | C | C
|  |  | c) | Mehrstufenregelung | B | B
|  |  | d) | Automatische Luftstromregelung (d.h. bedarfsgeführt) auf Basis eines festen Sollwerts für den Luftdruck | A | A
|  |  | e) | Automatische Luftstromregelung (d.h. bedarfsgeführt) auf Basis eines variablen Sollwerts für den Luftdruck | A | A
Frage 35 | Vermeidung der Vereisung der Wärmerückgewinnung |  |  |  | Klasse
| Wie wird eine Vereisung in der Wärmerückgewinnung vermieden (d.h. bei Feuchtigkeit in der Abluft)? [EN15232:2017; 4.6] |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Keine Wärmerückgewinnung vorhanden | D | D
|  |  | b) | Ohne Regelung der Abtauvorgänge (d.h. Gefahr von Vereisung und Bedarf erhöhter Ventilatorenleistung) | D | D
|  |  | c) | Mit Regelung der Abtauvorgänge (z.B. Gewährleistung einer Mindestwärme der Außenluft) | A | A
Frage 36 | Vermeidung der Überhitzung durch Wärmerückgewinnung |  |  |  | Klasse
| Besteht die Möglichkeit, die Funktion einer Wärmerückgewinnung zu umgehen oder zu deaktivieren (z.B. an warmen Sommertagen, an denen die Zuluft sinnvollerweise nicht zusätzlich erwärmt werden soll)? [EN15232:2017; 4.7] |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Keine Wärmerückgewinnung vorhanden | D | D
|  |  | b) | Ohne Überheizregelung (die Wärmerückgewinnung ist immer aktiv; d.h. eventuell zu warme Zuluft muss anschließend nachgekühlt werden) | D | D
|  |  | c) | Mit Überheizregelung (die Wärmerückgewinnung ist nur aktiv, wenn Zuluft erwärmt werden muss; d.h. die Wärmerückgewinnung kann deaktiviert oder umgangen werden) | A | A
Frage 37 | Nutzung von kühler Außenluft (freie maschinelle Kühlung) |  |  |  | Klasse
| In wie weit kann der Raumluft kühle Außenluft (z.B. nachts) zugeführt oder beigemischt werden? [EN15232:2017; 4.8] |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Keine automatische Regelung | D | D
|  |  | b) | Nächtliche Kühlung (Lüftung des Gebäudes mit kühler Außenluft mit Hilfe von Ventilatoren oder motorbetriebenen Fenstern/Klappen) | C | C
|  |  | c) | Freie Kühlung (temperaturgeführte Beimischung von kühler Außenluft zum Raumluftstrom) | B | B
|  |  | d) | h,x‐geführte Regelung (temperatur‐ und feuchte‐geführte Beimischung von kühler Außenluft zum Raumluftstrom) | A | A
Frage 38 | Regelung der Zulufttemperatur |  |  |  | Klasse
| Wie wird die Temperatur der Luft geregelt, die von der Raumluftanlage abgegeben wird? [EN15232:2017; 4.9] |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Keine automatische Regelung (d.h. es muss auf Raumebene individuell nachgeheizt oder nachgekühlt werden) | D | D
|  |  | b) | Konstanter Sollwert (die Lufttemperatur wird zentral geheizt oder gekühlt aber es muss eventuell auf Raumebene individuell nachgeheizt oder nachgekühlt werden) | C | C
|  |  | c) | Variabler Sollwert mit Anpassung in Abhängigkeit von der Außentemperatur | B | B
|  |  | d) | Variabler Sollwert mit Anpassung in Abhängigkeit von der Last | A | A
Frage 39 | Regelung der Zuluftfeuchte |  |  |  | Klasse
| Wie wird die Feuchtigkeit der Luft geregelt, die von der Raumluftanlage abgegeben wird? [EN15232:2017; 4.10] |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Keine automatische Regelung | D | D
|  |  | b) | Begrenzung der Feuchte der Zuluft (Entfeuchtung nur oberhalb von Maximalfeuchte der Zuluft zur Vermeidung von Tauwasseranfall) | C | C
|  |  | c) | Regelung der Feuchte der Zuluft und Abluft (Regelung auf einen Soll‐Wertbereich) | A | A

## Regelung der Beleuchtung
Planungsprozess "SMART BUILDING ‐ Anforderungen an die Energieeffizienz"
Checkliste (Fragen der EN 15232:2017)
Regelung der Beleuchtung
Frage 40 | Regelung der Beleuchtung |  |  |  | Klasse
| Wie werden die Leuchten ein‐ oder ausgeschaltet? [EN15232:2017; 5.1] |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Manuell zu betätigende Ein/Aus‐Schalter oder Taster | C | D
|  |  | b) | Manuell zu betätigende Ein/Aus‐Taster sowie zusätzliches automatisches Ausschaltsignal (z.B. zentral oder auf Basis eines Zeitprogramms) | B | C
|  |  | c) | Automatische Erkennung (automatisches Ein- und Ausschalten) | A | B
|  |  | d) | Automatische Erkennung (manuelles Einschalten; automatisches Ausschalten) | A | A
Frage41 | Regelung des Tageslichteinfalls |  |  |  | Klasse
| Wie wird der Einfall von Tageslicht in Bezug auf die Beleuchtung berücksichtigt? [EN15232:2017; 5.2] |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Manuell (d.h. keine automatische Berücksichtigung von Tageslicht) | D | D
|  |  | b) | Manuell pro Raum/Zone (d.h. keine automatische Berücksichtigung von Tageslich) | C | C
|  |  | c) | Automatisches Schalten (z.B. automatisches Einschalten der künstlichen Beleuchtung) | B | B
|  |  | d) | Automatisches Dimmen (z.B. automatisches Dimmen der künstlichen Beleuchtung bei zunehmendem Tageslichteinfall) | A | A

## Jalousien‐ Rollladenregelung
Planungsprozess "SMART BUILDING ‐ Anforderungen an die Energieeffizienz"
Checkliste (Fragen der EN 15232:2017)
Jalousien‐/Rollladenregelung
Frage 42 | Regelung der Jalousien/Rollläden |  |  |  | Klasse
| Wie werden Jalousien bzw. Rollläden betrieben? [EN15232:2017; 6.1] |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Keine Jalousien/Rollläden vorhanden | D | D
|  |  | b) | Manuelle Betätigung (z.B. über Kurbel) | D | D
|  |  | c) | Motorbetrieben mit manueller Steuerung (d.h. mechanische Taster/Schalter zur Bedienung) | C | D
|  |  | d) | Motorbetrieben mit automatischer Steuerung (z.B. zeitgesteuertes Fahren Morgens/Abends) | B | C
|  |  | e) | Verwendung von Jalousien; Kombinierte Regelung der Beleuchtung/des Sonnenschutzes/der HLK Anlagen (d.h. zusätzliche Berücksichtigung von Beleuchtungsbedarf; Unterstützung der Heizung im Winter sowie Kühlung im Sommer durch Regelung des Tageslichteinfalls) | A | A

## Technisches Haus‐ und Gebäudema
Planungsprozess "SMART BUILDING ‐ Anforderungen an die Energieeffizienz"
Checkliste (Fragen der EN 15232:2017)
Technisches Haus‐ und Gebäudemanagement
Frage 43 | Sollwertverwaltung (Sollwertsteuerung) |  |  |  | Klasse
| Wie erfolgt die Verwaltung der unterschiedlichen Sollwerte für z.B. Raumtemperatur, Luftqualität etc.? [EN15232:2017; 7.1] |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Manuelles Einstellen der Sollwerte individuell in jedem Raum | C | D
|  |  | b) | Manuelles Einstellen der Sollwerte in mehreren, dezentralen Betriebsräumen | B | C
|  |  | c) | Einstellen der Sollwerte über einen PC‐basierten Arbeitsplatz | A | B
|  |  | d) | Einstellen der Sollwerte über einen PC basierten Arbeitsplatz; zyklische Rücksetzung von Veränderungen durch Nutzereingaben | A | A
Frage 44 | Betriebszeiten (Betriebsstundenverwaltung) |  |  |  | Klasse
| Wie erfolgt die Anpassung der Betriebszeiten der unterschiedlichen Anlagen bzw. (Teil‐)Systeme? [EN15232:2017; 7.2] |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Manuelles Einstellen (Einschalten der Anlage) | C | D
|  | x | b) | Individuelles Einstellen nach einem vorgegebenen Zeitplan | B | C
|  |  | c) | Individuelles Einstellen nach einem vorgegebenen Zeitplan mit Anpassungen über einen PC‐basierten Arbeitsplatz und variabler Berücksichtigung von Vorkonditionierungsphasen | A | A
Frage 45 | Feststellung von Fehlern der haus‐ und gebäudetechnischen Anlagen inkl. Fehlerdiagnose |  |  |  | Klasse
| Werden Fehler und Betriebsstörungen automatisch erkannt und gemeldet? [EN15232:2017; 7.3] |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Keine Anzeige festgestellter Störungen und Warnungen | C | D
|  |  | b) | Zentrale Anzeige festgestellter Störungen und Warnungen | B | C
|  |  | c) | Zentraler Anzeige festgestellter Störungen und Warnungen einschließlich Diagnose Funktionen | A | A
Frage 46 | Angabe von Informationen zum Energieverbrauch und zu Möglichkeiten der Verbesserung |  |  |  | Klasse
| Wird Energieverbrauch automatisch erfasst und gemeldet? Werden individuelle Energiesparhinweise erzeugt? [EN15232:2017; 7.4] |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Messwerte zur Ermittlung des Energieverbrauchs werden nicht erfasst. | D | D
|  |  | b) | Messwerte zur Ermittlung des Energieverbrauchs werden erfasst und ohne weitere Auswertung angezeigt. | C | C
|  |  | c) | Messwerte zur Ermittlung des Energieverbrauchs werden erfasst und in Bezug auf Tendenz/Verbrauch ausgewertet. | B | B
|  |  | d) | Messwerte zur Ermittlung des Energieverbrauchs werden erfasst und ausgewertet (Leistungsbeurteilung der Verbraucher, Bewertung von Umgebungs‐ und Energieaspekten etc.). | A | A
Frage 47 | Lokale Energieerzeugung und erneuerbare Energien |  |  |  | Klasse
| Wie werden erneuerbare Energiequellen und anderer Arten lokaler Energieerzeugung (z.B. KWK ‐ Kraft‐Wärme‐Kopplungen) berücksichtigt? [EN15232:2017; 7.5] |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Nicht anwendbar ‐ keine lokalen Energieerzeuger bzw. erneuerbaren Energiequellen vorhanden | ‐ | ‐
|  |  | b) | Die Momentanleistung von erneuerbaren Energiequellen und/oder KWK wird nicht berücksichtigt; zu viel erzeugte Energiemengen werden in das Netz eingespeist | C | C
|  |  | c) | Die Momentanleistung von erneuerbaren Energiequellen und/oder KWK wird berücksichtigt und zur Optimierung des Eigenverbrauchs berücksichtigt | A | A
Frage 48 | Abwärme‐Rückgewinnung und Wärmeumverteilung |  |  |  | Klasse
| Wie wird die anfallende Abwärme genutzt? [EN15232:2017; 7.6] |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | a) | Nicht anwendbar ‐ keine nutzbare Abwärme verfügbar | ‐ | ‐
|  |  | b) | Abwärme wird nicht genutzt | D | D
|  |  | c) | Abwärme wird dort genutzt, wo diese räumlich und zeitlich unmittelbar möglich ist. | D | D
|  |  | d) | Die Nutzung von Abwärme wird maximiert ‐ dort wo eine unmittelbare zeitliche/räumliche Nutzung nicht möglich ist, wird Wärme in Wärmeenergiespeicher übertragen. | A | A
Frage 49 | Einbeziehung intelligenter Netzwerke (Smart Grid) |  |  |  | Klasse
| Werden die Energieanlagen des Gebäudes hinsichtlich der Netzwerklast (elektrischen Übertragungsnetzwerk) koordiniert? [EN15232:2017; 7.7] |  |  |  | WG | NWG
| Ist | Soll
|  |  | b) | Die Energieanlagen des Gebäudes werden unabhängig von der Netzwerklast betrieben | C | C
|  |  | c) | Die Energieanlagen des Gebäudes werden entsprechend der Netzwerklast verwaltet und betrieben (unter Nutzung einer bedarfsseitigen Verwaltung zur Lastverteilung) | A | A

## Zusammenfassung
Regelung des Heizbetriebs
1-Art der Wärmeerzeugung
2-Art der Wärmeübertrager in den Räumen
3-Raumtemperatur‐Regelung (Regelung der Übergabe)
4-Regelung der Übergabe bei thermo‐aktiven Bauteilsystemen
5-Regelung der Warmwassertemperatur im Verteilungsnetz
6-Regelung der Umwälzpumpen
7-Verhalten bezüglich zeitlich schwankendem (intermittierendem) Wärmebedarf
8-Regelung der Wärmeerzeuger bei Nutzung einer Verbrennungsanlage oder Fernwärme
9-Regelung der Wärmeerzeuger bei Nutzung einer Wärmepumpe | 1
10-Regelung des Wärmeerzeugers (Außengerät)
11-Betriebsabfolge bei mehreren Erzeugern
12-Regelung des Betriebs mit ladender Wärmespeicherung
Regelung der Trinkwarmwasser‐Er
13-Art der Trinkwarmwasser‐Erwärmung
14-Regelung der Trinkwarmwassertemperatur (elektrische Heizung/Wärmepumpe)
15-Regelung der Trinkwarmwassertemperatur (elektrische Heizung/Wärmepumpe)
16-Regelung der Trinkwarmwassertemperatur (zentraler Wärmeerzeuger mit Sonnenkollektoren)
17-Regelung der Trinkwarmwassertemperatur (zentraler Wärmeerzeuger mit Sonnenkollektoren)
Regelung des Kühlbetriebs
18-Art der Kälteerzeugung
19-Art der Kälteübertrager in den Räumen
20-Raumtemperatur‐Regelung (Regelung der Übergabe)
21-Regelung der Übergabe bei thermoaktiven Bauteilsystemen (TABS, z.B. Betonkernaktivierung)
22-Regelung der Kaltwassertemperatur im Verteilungsnetz (Vor‐ oder Rücklauf)
23-Regelung der Umwälzpumpen
24-Verhalten bezüglich zeitlich schwankendem (intermittierendem) Kältebedarf
25-Verriegelung zwischen Heiz‐ und Kühlbetrieb
26-Regelung unterschiedlicher Kühler
27-Betriebsabfolge bei mehreren Erzeugern
28-Regelung des Betriebs mit ladender Kältespeicherung
Regelung der Lüftung und der Kl
29-Art der Lüftung
30-Regelung des Luftstromes in den Raum
31-Regelung der Temperatur der Raumluft
32-Regelung der Temperatur der Raumluft bei kombinierten Luft‐Wasser‐Anlagen
33-Regelung der Außenluftströmung
34-Regelung des Luftstromes der zentralen Luftanlage
35-Vermeidung der Vereisung der Wärmerückgewinnung
36-Vermeidung der Überhitzung durch Wärmerückgewinnung
37-Nutzung von kühler Außenluft (freie maschinelle Kühlung)
38-Regelung der Zulufttemperatur
39-Regelung der Zuluftfeuchte
Regelung der Beleuchtung
40-Regelung der Beleuchtung
41-Regelung des Tageslichteinfalls
Jalousien‐ Rollladenregelung
42-Regelung der Jalousien/Rollläden
Technisches Haus‐ und Gebäudema
43-Sollwertverwaltung (Sollwertsteuerung)
44-Betriebszeiten (Betriebsstundenverwaltung)
45-Feststellung von Fehlern der haus‐ und gebäudetechnischen Anlagen inkl. Fehlerdiagnose
46-Angabe von Informationen zum Energieverbrauch und zu Möglichkeiten der Verbesserung
47-Lokale Energieerzeugung und erneuerbare Energien
48-Abwärme‐Rückgewinnung und Wärmeumverteilung
49-Einbeziehung intelligenter Netzwerke (Smart Grid)

## Diagramm
*=WENN(B10=1;25%;WENN(C10=1;50%);WENN(D10=1;75%);WENN(E10=1;100%))
1
| D | C | B | A
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
#DIV/0!
| % | #DIV/0!
| fth | #DIV/0!
| fel | #DIV/0!
[7 empty] | Klasse | Thermische | Klasse | Elktro
[7 empty] | 0 | 1.31 | 0 | 1.05
[7 empty] | 11.1 | 1.2 | 11.1 | 1.03
[7 empty] | 22.2 | 1.1 | 22.2 | 1.02
[7 empty] | 33.3 | 1 | 33.3 | 1
[7 empty] | 44.4 | 0.97 | 44.4 | 0.999
[7 empty] | 55.5 | 0.94 | 55.5 | 0.991
[7 empty] | 66.6 | 0.91 | 66.6 | 0.98
[7 empty] | 77.7 | 0.89 | 77.7 | 0.985
[7 empty] | 88.8 | 0.87 | 88.8 | 0.97
[7 empty] | 100 | 0.86 | 100 | 0.96
A