## Tabelle1
Bewertungsmatrix Externes Monitoring VGS # 14/2026
Kriteriengruppe | Kriterium | Art des Kriteriums* | max. erreichb. Punktzahl** | Angaben des Bieters: Kriterium erfüllt***
|  |  |  | ja | nein | Sonstige Angaben/ Erläuterungen (ggf. Verweis auf Anlage)
Funktionsumfang
A1 | lokale Serverlösung (Bereitstellung der Hardware durch Auftraggeber), keine Cloudlösung | A |  |  | 
A2 | plattformunabhängiger Zugriff über webbasierte, intuitive Benutzeroberfläche | A |  |  | 
A3 | mobile Website oder App für Zugriff über mobile Endgeräte (z.B. Smartphone, Tablet). Folgendes muss abrufbar sein: - alle Alarme (aktive, unbestätigte) (1 Punkt) - alle Messstellen (1 Punkt) - aktuelle Messwerte (1 Punkt) - Messwerte min. der letzten 6 Monate (1 Punkt) - allgemeine Statusinformationen wie Batterielebensdauer (1 Punkt) | B | 5 |      |     
A4 | Dashboard mit grafischer Darstellung der Messstellen und von Alarmzuständen (z.B. auf Grundriss) | A |  |  | 
A5 | Lückenlose Messwertaufzeichnung bei Strom-/Netz-/ Verbindungsausfall | A |  |  | 
A6 | revisionssichere Archivierung der Messdaten für mind. 10 Jahre | A |  |  | 
A7 | integrierte Audit-Trails und elektronische Signatur | A |  |  | 
A8 | GxP-Konformität (z.B. EU-GMP Leitfaden Annex 11) | A |  |  | 
A9 | Benutzerverwaltung mit Active Directory-Integration | A |  |  | 
A10 | Rechte- und Rollenkonzept zur nutzerbasierten Zugriffssteuerung (z.B. Ansicht bestimmter Bereiche nur bei entsprechender Rollenzugehörigkeit) | A |  |  | 
A11 | Rollenzugehörigkeit ist über Active-Directory-Gruppen steuerbar (10 Punkte) | B | 10 |  | 
A12 | Single Sign On (SSO) auf Basis des Betriebssystem-Logins (10 Punkte) | B | 10 |  | 
A13 | Automatische & manuelle PDF‑Reports | A |  |  | 
A14 | Logger beständig gegen Umgebungsfaktoren (Staub, Feuchte, Temperatur) und erforderlichenfalls zum Einsatz in Kühl- und Tiefkühl-Räumen geeignet | A |  |  | 
A15 | Anzeige von Messwerten und Alarmen direkt am Logger | A |  |  | 
A16 | Mobile Temperaturüberwachung des Probentransports zu anderen Standorten. Der Logger befindet sich hierbei außerhalb der Reichweite des lokalen Netzwerks und soll bei Rückkehr die Daten automatisch ins System übertragen | A |  |  | 
A17 | IQ-/OQ (inkl. Dokumentationen) ist verfügbar (aktuell nicht beauftragt) und kann bei Bedarf beauftragt werden (1 Punkt) | B | 1 |  | 
Systemarchitektur und Skalierbarkeit
B1 | Datenspeicherung mindestens 100 Mio. Datensätze | A |  |  | 
B2 | flexibel erweiterbar (skalierbar) bis 300 Messstellen (2 Punkte) bis 600 Messstellen (4 Punkte) bis 900 Messstellen (6 Punkte) | B | 6 |     |    
B3 | Integration in bestehende LAN/PoE- und WLAN-Infrastrukturen | A |  |  | 
B4 | Lauffähig auf lokaler virtueller Maschine (wird durch Auftraggeber zur Verfügung gestellt) Angabe der Systemvoraussetzungen auf separater Anlage | A |  |  | 
B5 | Gewährleistung der Abwärtskompatibilität mit älteren Komponenten bei Softwareupdates für mind. 10 Jahre | A |  |  | 
Sensorik und Kalibrierung |  |  |  |  | 
C1 | Digitale (bevorzugt) oder gleichwertig störsichere Sensorik (PT100 / NTC) für Temperatur (-80°C, -20°C, 4°C) und Umgebungsbedingungen (Temperatur, Feuchte) | A |  |  | 
C2 | Temperaturfühler bis mind. −200°C und zudem für flüssigen Stickstoff geeignet | A |  |  | 
C3 | Auslieferung der Sensoren für Temperatur und Umgebungsbedingungen mit aktueller DAkkS-Kalibrierung (nach DIN EN ISO/IEC 17025), inkl. Zertifikat (bevorzugt elektronisch als PDF) - Temperatur: 3 Punkt-Kalibrierung - Raumbedingungen: Temperatur - 1-Punkt-Kalibrierung, Feuchte - 3-Punkt-Kalibrierung (Kalibrierpunkte nach Festlegung) | A |  |  | 
C4 | CO2-Fühler für Messungen im Prozentbereich (bis 20%) in Bioinkubatoren | A |  |  | 
C5 | Auslieferung der CO2-Sensoren mit aktueller DAkkS-Kalibrierung (nach DIN EN ISO/IEC 17025), inkl. Zertifikat (bevorzugt elektronisch als PDF) | A |  |  | 
C6 | regelmäßige DAkkS-Kalibrierung (nach DIN EN ISO/IEC 17025) der Sensoren für Temperatur und Umgebungsbedingungen, inkl. Zertifikat (bevorzugt elektronisch als PDF), ist bei Bedarf beim AN verfügbar (aktuell keine Beauftragung) - vor Ort-Kalibrierung beim Nutzer im laufenden Betrieb (10 Punkte) - Kalibrierung ausschließlich im Hersteller-Prüflabor (1 Punkt) | B | 10 |   |  
C7 | regelmäßige Kalibrierung der CO2-Sensoren, inkl. Zertifikat (bevorzugt elektronisch als PDF), ist bei Bedarf beim AN verfügbar (aktuell keine Beauftragung) - DAkkS-Kalibrierung (3 Punkte) - ISO-Kalibrierung (1 Punkt) | B | 3 |   |  
C8 | einfacher und schneller Fühlerwechsel durch den Nutzer im laufenden Betrieb ohne Systemunterbrechungen /-neustart und ohne Datenverlust (Datenlogger bleiben aktiv) | A |  |  | 
C9 | Sensoren und Logger desinfizierbar; beständig gegen alkohol-basierte Desinfektionsmittel (z.B. Ethanol, Isopropanol) | A |  |  | 
C10 | Geeignet für B-Reinräume (lt. EU-GMP Leitfaden Annex 1 / ApBetrO) (5 Punkte) | B | 5 |  | 
C11 | flexibel konfigurierbare Messintervalle pro Messstelle (mind. 1 min) | A |  |  | 
C12 | Stromversorgung der Logger über austauschbare Batterien | A |  |  | 
C13 | Batterielaufzeit (bei WLAN-Kommunikation, Raumtemperatur, alle Kanäle belegt, Messintervall 15 min, Kommunikationsintervall 1 h) mind. 2 Jahre | A |  |  | 
C14 | Batterielaufzeit (bei WLAN-Kommunikation, Raumtemperatur, alle Kanäle belegt, Messintervall 15 min, Kommunikationsintervall 1 h) mind. 3 Jahre | B | 5 |  | 
C15 | batterieunabhängige, externe Stromversorgung der Logger (z.B. über Netzteil, PoE) (5 Punkte) | B | 5 |  | 
C16 | Korrekturtherm anpassbar mittels Justagesoftware | A |  |  | 
C17 | Integration externer Sensoren (Messbereich: 4-20 mA; 0-10 V) | A |  |  | 
Alarmierung und Schnittstellen
D1 | umfassendes Alarmmanagement inkl. konfigurierbarer Eskalationsketten | A |  |  | 
D2 | Das Alarmierungskonzept sieht eine Benachrichtigung der verantwortlichen Personen bei mind. folgenden Situationen vor: - Grenzwertverletzung Messfühler - Ausfall Messfühler bzw. Logger - kritischer Batterieladezustand - Ausfall Stromversorgung - Ausfall Datenverbindung (Funk, WLAN, LAN) | A |  |  | 
D3 | zusätzlich Benachrichtung bei folgenden Situationen möglich: - Kalibrieralarm (wenn Re-Kalibrierung ansteht) (2 Punkte) | B | 2 |  | 
D4 | Alarmierung erfolgt mindestens über - E-Mail | A |  |  | 
D5 | zusätzlich Alarmierung möglich bei allen D2-Situationen über - Webhooks (5 Punkte) - SMS (1 Punkt) | B | 6 |   |  
D6 | Optische Alarmierung vor Ort (bspw. durch eine Kontrolleuchte) an einer vorgegebenen zentralen Stelle | A |  |  | 
D7 | Alarmierungs-Grenzwerte individuell regulierbar pro Sensor | A |  |  | 
D8 | Alarmbestätigung und -kommentierung über Weboberfläche | A |  |  | 
D9 | Alarmierung bei Bedarf individuell pro Messstelle aussetzbar (z.B. bei Wartungen) | A |  |  | 
D10 | Alarmierung ist auch bei Ausfall der Kommunikation zum Server möglich über mind. einen Kanal (z.B. E-Mail, WLAN, SMS) (2 Punkte) | B | 2 |  | 
D11 | Datenabfrage aus anderen Systemen (z.B. Gebäudeautomati-sierungssystem) über offene Schnittstelle (z.B. REST-API) | A |  |  | 
D12 | ereignisgesteuerte Sendung von Daten (Webhooks) an andere Systeme (10 Punkte) | B | 10 |  | 
Service
E1 | Verfügbarkeit werktags (Mo-Fr) mind. 8:00 - 16:00 Uhr via E-Mail/ Telefon-Hotline in deutscher Sprache | A |  |  | 
E2 | Zugesicherte Reaktionszeit innerhalb von max. 72 h | A |  |  | 
E3 | Bereitstellung der Systemkomponenten (Logger, webbasierte Steuerungs- und Alarmierungssoftware) erfolgt direkt durch den Auftragnehmer ohne die Beteiligung von Subunternehmern / Unterauftragnehmern (20 Punkte) | B | 20 |  | 
E4 | Bei Einbindung von Unterauftragnehmern muss informativ ein Konzept zur Gewährleistung eines zuverlässigen Langzeit-Supports durch den Auftragnehmer (inkl. Verantwortungsabgrenzung) vorgelegt werden. Das Konzept muss Informationen zu mindestens folgenden Punkten enthalten: - Regelungen zu Verantwortlichkeiten von Auftragnehmer und Unterauftragnehmer; - Zuständigkeiten und Erreichbarkeiten im Servicefall (gemäß E1 und E2) - Regelungen zur Übernahme der Verantwortlichkeiten bei Beendigung der Geschäftstätigkeit des Unterauftragnehmers oder Beendigung der Geschäftsbeziehung zwischen Auftragnehmer und Unterauftragnehmer während der vereinbarten Servicelaufzeit Dieses Konzept wird im Fall des Zuschlags Vertragsbestandteil. | I
100