## Deckblatt
LEISTUNGSVERZEICHNIS UND PREISBLATT
Kauf und schlüsselfertige Errichtung einer modularen Büroanlage – RKH Krankenhaus Mühlacker
Projekt | Interimsbüro RKH Krankenhaus Mühlacker aufgrund Integration
Leistungsort | Hermann-Hesse-Straße 34, 75417 Mühlacker
Vertragsmodell | Kauf-/Werkvertrag mit Eigentumsübertragung
Zieltermin | Betriebsbereite Übergabe spätestens 15.10.2026
Vergabe-Nr. | BTMU2602
Bieter | [vom Bieter einzutragen]
Ansprechperson | [vom Bieter einzutragen]
Ausfüllhinweise
1. Nur gelb hinterlegte Eingabezellen ausfüllen. Formeln, Mengen, Positionsarten und Struktur dürfen nicht verändert werden.
2. EP netto mit höchstens zwei Dezimalstellen. Alle Nebenkosten sind einzukalkulieren; nicht bepreiste Pflichtpositionen gelten als mit anderen Positionen abgegolten.
3. GP = Grund-/Pflichtposition; WO = wertungsrelevante Option; INFO = nur Informationspreis, nicht Bestandteil des Wertungspreises.
4. Gesamtwertungspreis = Summe aller GP- und WO-Positionen. Eine spätere Beauftragung einzelner Optionen bleibt vorbehalten.
5. Technische Angaben und Eignung vollständig mit Ja/Nein sowie eindeutiger Fundstelle/Nachweis ausfüllen.
6. Eigene AGB, Verkaufs-/Lieferbedingungen und Preisgleit-/Frachtzuschlagsklauseln werden nicht Vertragsbestandteil.
Preiszusammenfassung (automatisch)
Grund-/Pflichtpositionen netto | 0
Wertungsrelevante Optionen netto | 0
Gesamtwertungspreis netto | 0
Umsatzsteuer 19 % (informativ) | 0
Gesamtwertungspreis brutto (informativ) | 0

## Preisblatt
PREISBLATT
Alle Preise netto; wertungsrelevante Summe automatisch. Keine Zeilen/Spalten löschen oder ergänzen.
Zusammenfassung | [5 empty] | Betrag netto
Grund-/Pflichtpositionen (GP) | [5 empty] | 0
Wertungsrelevante Optionen (WO) | [5 empty] | 0
Informationspositionen (INFO) | [5 empty] | 0
Grund-/Pflichtpositionen netto | [5 empty] | 0
Wertungsrelevante Optionen netto | [5 empty] | 0
GESAMTWERTUNGSPREIS NETTO | [5 empty] | 0
Umsatzsteuer 19 % (informativ) | [5 empty] | 0
GESAMTWERTUNGSPREIS BRUTTO (informativ) | [5 empty] | 0
Pos. | Kostengruppe | Leistungsposition | Art | Einheit | Menge | EP netto | Gesamt netto | Wertung 1/0 | Bieterangabe / Fabrikat / Erläuterung
LG 01 | Planung, Projektmanagement und Genehmigungsunterlagen
P-01.010 | Planung | Projektaufnahme, Ortsbegehung, Bestands-/Schnittstellenklärung und Projektmanagement bis Abnahme | GP | psch | 1 |  | 0 | 1
P-01.020 | Planung | Bemaßte Angebots-, Genehmigungs-, System-, Ausführungs- und Werkplanung | GP | psch | 1 |  | 0 | 1
P-01.030 | Planung | Prüffähige System-/Typenstatik und standortbezogene Nachweise für Wind, Schnee und Montagezustände | GP | psch | 1 |  | 0 | 1
P-01.040 | Planung | Last-, Fundament-, Medienübergabe- und Entwässerungsplan einschließlich Toleranzen und Anschlusswerten | GP | psch | 1 |  | 0 | 1
P-01.050 | Planung | GEG-(bzw. GModG-)/Wärmeschutznachweis für dauerhafte Nutzung einschließlich Wärmebrücken-/Bauteilangaben | GP | psch | 1 |  | 0 | 1
P-01.060 | Planung | Vollständige systembezogene Zuarbeit zum Bauantrag und Brandschutzkonzept einschließlich erforderlicher Überarbeitungen | GP | psch | 1 |  | 0 | 1
P-01.070 | Planung | Revisions-/Bestands-, Eigentums-, Prüf-, Bedienungs- und Wartungsdokumentation, digital und 1-fach Papier | GP | psch | 1 |  | 0 | 1
LG 02 | Kauf der Modulgebäudeanlage und Baukonstruktion
P-02.010 | Gebäude | Kauf und Übereignung der vollständigen eingeschossigen Modulgebäudeanlage, ca. 254 m² BGF, elf Büros, Mittelflur, Sanitär/Teeküche | GP | psch | 1 |  | 0 | 1 | Neu/werksüberholt und Baujahre angeben
P-02.020 | Gebäude | Tragwerk, Außen-/Innenwände, Dämmung, Modulverbindungen und dauerhaft dichte Gebäudehülle | GP | psch | 1 |  | 0 | 1
P-02.030 | Gebäude | Gedämmtes Zusatz-/Wetterschutzdach ca. 255 m² einschließlich Unterkonstruktion, Rinnen und Fallrohren | GP | psch | 1 |  | 0 | 1
P-02.040 | Ausbau | Vollständiger Innenausbau, Raum-/Flurtrennwände und reinigungsfähige, emissionsarme Oberflächen | GP | psch | 1 |  | 0 | 1
P-02.050 | Ausbau | Elastischer Bodenbelag Nutzungsklasse ≥43, R9, antistatisch, emissionsarm einschließlich Modulstoß-/Türübergänge | GP | m² | 254 |  | 0 | 1
P-02.060 | Akustik | Raumakustische Maßnahmen in Büros/Flur einschließlich Nachweis zur Einhaltung der ASR A3.7 | GP | psch | 1 |  | 0 | 1
P-02.070 | Türen | Wärmegedämmte verglaste Außentüren, lichte Breite ≥1,05 m, Panikfunktion, Schließer, E-Öffner-Vorbereitung | GP | St | 2 |  | 0 | 1
P-02.080 | Türen | Büroinnentüren, lichte Breite ≥0,90 m, Profilzylinder und drei Schlüssel | GP | St | 11 |  | 0 | 1
P-02.090 | Türen | Sanitär-/Kücheninnentüren einschließlich Frei-/Besetzt-Schließung, soweit erforderlich | GP | St | 3 |  | 0 | 1
P-02.100 | Fenster | Wärmeschutzfenster für alle Büroräume einschließlich öffenbarer Flügel; Sanitärfenster blickdicht | GP | psch | 1 |  | 0 | 1
P-02.110 | Sonnenschutz | Motorisch betriebene Außenrollläden an sämtlichen Bürofenstern einschließlich Rollladenkästen, stabiler seitlicher Führungsschienen, Antriebe, Elektroanschlüsse und raumweiser Steuerung; geeignet für die Winddruck-, Windsog- und Luftverwirbelungsbeanspruchungen infolge des Flugbetriebs am benachbarten Hubschrauberlandeplatz; Außenraffstores, Außenjalousien und textile Screens unzulässig. | GP | psch | 1 |  | 0 | 1 | Fabrikat, Material, Führungssystem und Eignungsnachweis angeben.
P-02.120 | Eigentum | Dauerhafte Modulkennzeichnung und Nachweis der lastenfreien Eigentumsübertragung je Einheit | GP | psch | 1 |  | 0 | 1
LG 03 | Technische Gebäudeausrüstung und Ausstattung
P-03.010 | Elektro | Komplette interne Elektroanlage einschließlich witterungsbeständiger Außenhauptverteilung, Unterverteilungen, RCD/LS und Kennzeichnung | GP | psch | 1 |  | 0 | 1
P-03.020 | Elektro | Potentialausgleich und Überspannungsschutz Typ 1/2 bzw. nach Schutzkonzept | GP | psch | 1 |  | 0 | 1
P-03.030 | Beleuchtung | ASR-konforme LED-Innenbeleuchtung; Flur mit Präsenzmeldern; Sicherheits-/Rettungswegbeleuchtung nach Konzept | GP | psch | 1 |  | 0 | 1
P-03.040 | Beleuchtung | Außenleuchten an beiden Zugängen einschließlich Bewegungs-/Dämmerungssteuerung | GP | St | 2 |  | 0 | 1
P-03.050 | Elektro/Daten | Brüstungskanäle mit Trennsteg in allen Büros, Modulübergänge und ca. 15 m Gebäudequerung | GP | psch | 1 |  | 0 | 1
P-03.060 | Elektro | Mindestens vier Doppelsteckdosen je Büro; Mehrpersonenräume und Sonderverbraucher bedarfsgerecht, passive Datenverkabelung mit Netzwerkverteiler | GP | psch | 1 |  | 0 | 1
P-03.070 | Heizung | Einzeln regelbare Heizsysteme für alle Räume einschließlich elektrischer Anschlüsse und Frostschutz | GP | psch | 1 |  | 0 | 1
P-03.080 | Kühlung | Energieeffiziente Split-/gleichwertige Kühlung einschließlich Außen-/Innengeräten, Leitungen und Kondensatführung | GP | St | 11 |  | 0 | 1 | Leistung und Kältemittel angeben
P-03.090 | Lüftung | Mechanische Abluft für Sanitär-/Küchenbereiche einschließlich Nachlauf und Nachströmung | GP | psch | 1 |  | 0 | 1
P-03.100 | Sanitär | Komplette interne Trink-/Schmutzwasserinstallation mit Filter, Druckminderer, Rückflussverhinderer und Übergabepunkten | GP | psch | 1 |  | 0 | 1
P-03.110 | Sanitär | WC-Anlagen vollständig ausgestattet | GP | St | 2 |  | 0 | 1
P-03.120 | Sanitär | Urinalanlage vollständig ausgestattet | GP | St | 1 |  | 0 | 1
P-03.130 | Sanitär | Waschbeckenanlagen einschließlich Warmwasser, Spiegel, Ablage und Spendern | GP | St | 2 |  | 0 | 1
P-03.140 | Küche | Betriebsfertige Küchenzeile ≥1,50 m mit Kühlgerät, Geschirrspüler, Kochzone, Spüle, Schränken und Warmwasser | GP | St | 1 |  | 0 | 1
P-03.150 | Brandschutz | Systemseitig erforderliche Rauchwarn-/Brandmeldekomponenten, Fluchtwegkennzeichnung und Löschmittel nach Genehmigung | GP | psch | 1 |  | 0 | 1
LG 04 | Transport, Montage, Anschlüsse, Prüfung und Abnahme
P-04.010 | Transport | Fracht/Antransport sämtlicher Module und Bauteile zum Standort einschließlich Maut und Transportnebenkosten | GP | psch | 1 |  | 0 | 1
P-04.020 | Transport | Transport-/Ausnahmegenehmigungen und verkehrsrechtliche Koordination | GP | psch | 1 |  | 0 | 1
P-04.030 | Logistik | Umladung und Solo-Pendel-LKW gemäß Logistikplan einschließlich Personal und Sicherung | GP | psch | 1 |  | 0 | 1
P-04.040 | Kran | Mobilkran in erforderlicher Größe einschließlich Ballast, Anschlagmittel, Personal und luftrechtlicher Koordination Hubschrauberlandeplatz | GP | psch | 1 |  | 0 | 1
P-04.050 | Montage | Montage, Feinausgleich, Verbindung, Fugenschluss, Dachmontage und wetterdichte Fertigstellung | GP | psch | 1 |  | 0 | 1
P-04.060 | Anschlüsse | Anschluss der internen Elektro-, Wasser-, Abwasser- und Regenwasserinstallationen an bauseitige Übergabepunkte | GP | psch | 1 |  | 0 | 1
P-04.070 | Prüfung | Elektro-, Kälte-, Sanitär-, Trinkwasser-/Hygiene-, Funktions- und Sicherheitsprüfungen einschließlich Protokollen | GP | psch | 1 |  | 0 | 1
P-04.080 | Übergabe | Baufeinreinigung, Einweisung, Abnahmeunterstützung und vollständige Schlüssel-/Dokumentenübergabe | GP | psch | 1 |  | 0 | 1
LG 05 | Wertungsrelevante Bedarfspositionen / Optionen
P-05.010 | Gründung | Herstellung ausreichend tragfähiges Planum und Fundamente nach eigener Last-/Fundamentplanung | WO | psch | 1 |  | 0 | 1 | Nur bei Abruf; Schnittstelle erläutern
P-05.020 | Medien | Heranführung/Verlegung der Medien zwischen Bestandsnetz und den Übergabepunkten der Modulgebäudeanlage | WO | psch | 1 |  | 0 | 1 | Annahmen/Längen offenlegen
P-05.030 | Barrierefreiheit | Barrierefreie äußere Erschließung einschließlich Rampe/Podest/Geländer und schwellenloser Anschluss | WO | psch | 1 |  | 0 | 1
P-05.040 | Barrierefreiheit | Barrierefreies WC einschließlich erforderlicher Grundriss-/Sanitärausstattungsanpassung | WO | psch | 1 |  | 0 | 1
P-05.050 | IT | Passive Datenverkabelung Cat. 7A / RJ45 Cat. 6A, gemessen und zentral aufgelegt | WO | Port | 48 |  | 0 | 1 | Aktive Komponenten nicht enthalten
P-05.060 | Wartung | Wartungs-/Prüfpauschale Betriebsjahr 1 (ohne Gewährleistungsarbeiten) | WO | Jahr | 1 |  | 0 | 1
P-05.070 | Wartung | Wartungs-/Prüfpauschale Betriebsjahr 2 (ohne Gewährleistungsarbeiten) | WO | Jahr | 1 |  | 0 | 1
P-05.080 | Wartung | Wartungs-/Prüfpauschale Betriebsjahr 3 (ohne Gewährleistungsarbeiten) | WO | Jahr | 1 |  | 0 | 1
P-05.090 | Wartung | Wartungs-/Prüfpauschale Betriebsjahr 4 (ohne Gewährleistungsarbeiten) | WO | Jahr | 1 |  | 0 | 1
P-05.100 | Wartung | Wartungs-/Prüfpauschale Betriebsjahr 5 (ohne Gewährleistungsarbeiten) | WO | Jahr | 1 |  | 0 | 1
P-05.110 | Service | Optionaler Stundensatz Projektleitung für spätere Änderungen/Umsetzung (nicht wertungsrelevant) | INFO | h | 1 |  | 0 | 0
P-05.120 | Service | Optionaler Stundensatz Monteur für spätere Änderungen/Umsetzung (nicht wertungsrelevant) | INFO | h | 1 |  | 0 | 0

## Technische Angaben
TECHNISCHE ERFÜLLUNGSMATRIX
Jede Mindestanforderung ist eindeutig zu bestätigen. 'Nein' oder Einschränkungen vollständig in Spalte F erläutern.
ID | Bereich | Mindestanforderung | Geforderter Nachweis | Erfüllt? | Bieterangabe / Fundstelle / Abweichung
A01 | Allgemein | Verbindliche betriebsbereite Übergabe spätestens 15.10.2026. | Terminplan
A02 | Allgemein | Schlüsselfertige System-/Gesamtverantwortung einschließlich aller Nebenleistungen. | Erklärung
A03 | Allgemein | Eigentumsübertragung sämtlicher Kaufgegenstände frei von Rechten Dritter. | Eigentumsnachweis je Modul
A04 | Allgemein | Neue oder werksüberholte Module; Baujahr/Zustand/Restnutzungsdauer vollständig offengelegt. | Modulliste
A05 | Allgemein | Restnutzungsdauer Primärtragwerk bei gebrauchten Modulen mindestens 20 Jahre; technische Nutzungsdauer bei neuen mindestens 30 Jahre. | Bestätigung/Nachweis
R01 | Raumprogramm | Eingeschossige zusammenhängende Anlage, Orientierungsmaß ca. 21,00 × 12,08 m, Aufstellkontur grundsätzlich max. 21,50 × 12,50 m. | Angebotsgrundriss
R02 | Raumprogramm | Bruttogrundfläche ca. 254 m²; Flächenverlust gegenüber Referenz höchstens 3 % ohne Freigabe. | Flächenberechnung
R03 | Raumprogramm | Lichte Raumhöhe mindestens 2,75 m in Büros und Flur. | Schnitt
R04 | Raumprogramm | Elf abschließbare, natürlich belichtete Büroräume, davon zwei größere Teamräume. | Grundriss
R05 | Raumprogramm | Durchgängiger Mittelflur und zwei Ausgänge mit jeweils ≥1,05 m lichter Breite. | Grundriss/Brandschutz
R06 | Raumprogramm | Sanitärbereich mit mindestens 2 WC, 1 Urinal und 2 Waschbecken. | Grundriss
R07 | Raumprogramm | Betriebsfertige Teeküche mit vollständiger geforderter Geräteausstattung. | Datenblatt/Grundriss
P01 | Planung | Bauantrags-, System-, Ausführungs- und Werkplanung in deutscher Sprache. | Planliste
P02 | Planung | Prüffähige Statik und standortbezogene Wind-/Schnee-/Montagenachweise. | Nachweiskonzept
P03 | Planung | Last-/Fundament-/Medien-/Entwässerungsplan binnen 5 Arbeitstagen nach Zuschlag. | Terminbestätigung
P04 | Planung | GEG-Nachweis für dauerhafte Nutzung, nicht nur temporäre Standzeit. | Nachweis
P05 | Planung | Vollständige Zuarbeit zu Brandschutz, Genehmigung, Barrierefreiheit und Arbeitsschutz. | Leistungsbestätigung
K01 | Konstruktion | Verkehrslast Bürofußboden mindestens 3,0 kN/m² oder normativ erforderlicher höherer Wert. | Statik
K02 | Konstruktion | U-Werte Orientierung: Boden/Dach ≤0,30; opake Außenwand ≤0,40 W/(m²K); Ug Verglasung ≤1,1. | Bauteilkatalog
K03 | Konstruktion | Gedämmtes, geneigtes Zusatzdach über gesamter Anlage mit kontrollierter Entwässerung. | Dachdetail
K04 | Konstruktion | Dauerhaft luft-, schlagregen- und wetterdichte Modulverbindungen. | Systemdetail
K05 | Konstruktion | Bodenbelag Nutzungsklasse ≥43, R9, antistatisch und emissionsarm. | Datenblatt
K06 | Konstruktion | Innenoberflächen emissionsarm, reinigungsfähig, unbeschädigt und geruchsfrei. | Materialbeschreibung
K07 | Akustik | Raumakustische Ausführung gemäß ASR A3.7 mit technischem Nachweis. | Akustiknachweis
T01 | Türen/Fenster | Zwei wärmegedämmte Außentüren ≥1,05 m, Panikfunktion, Schließer und E-Öffner-Vorbereitung. | Datenblatt
T02 | Türen/Fenster | Büroinnentüren lichte Breite ≥0,90 m; Sanitärschließung Frei/Besetzt. | Türliste
T03 | Türen/Fenster | Ausreichende Tageslicht-/Sichtverbindung; öffenbarer Flügel je Büro. | Fensterliste
T04 | Türen/Fenster | Motorischer außenliegender Sonnenschutz an sämtlichen Bürofenstern. | Datenblatt
E01 | Elektro | Komplette Außenhaupt-/Innenverteilungen, RCD/LS, Schutz-/Trenneinrichtungen und Kennzeichnung. | Elektrokonzept
E02 | Elektro | Potentialausgleich und Überspannungsschutz Typ 1/2 bzw. nach Schutzkonzept. | Elektrokonzept
E03 | Elektro | ASR-konforme blendungsarme LED-Beleuchtung; Flur-Präsenzmelder. | Lichtkonzept
E04 | Elektro | Sicherheits-/Rettungswegbeleuchtung und Kennzeichnung nach Genehmigung. | Brandschutz-/Elektrokonzept
E05 | Elektro | Zwei Außenleuchten mit Bewegungs-/Dämmerungssteuerung. | Bestätigung
E06 | Elektro | Durchgängiger Brüstungskanal mit Trennsteg und ca. 15 m Querverbindung. | Grundriss/Kanalangabe
E07 | Elektro | Mindestens vier Doppelsteckdosen je Büro; Mehrpersonenräume bedarfsgerecht, passive Datenverkabelung mit Netzwerkverteiler | Installationsplan
E08 | Elektro | Erstprüfungen/Messprotokolle nach DIN VDE/DGUV und Vorgaben der RKH vor Abnahme. | Bestätigung
H01 | Heizung/Kühlung | Einzeln regelbare Heizung für alle Räume gemäß ASR A3.5. | Auslegung
H02 | Heizung/Kühlung | Kühlung aller elf Büroräume durch Split-/gleichwertige Anlagen; keine Abluftschlauch-Monoblocks. | Kühllast/Datenblatt
H03 | Heizung/Kühlung | Kondensat-/Kältemittelleitungen sicher, frostsicher und ohne Verkehrswegbeeinträchtigung. | Leitungsplan
H04 | Lüftung | Mechanische Abluft Sanitär/Küche, Richtwert ≥90 m³/h, mit Nachlauf/Nachströmung. | Lüftungskonzept
H05 | Kälte | Einhaltung Verordnung (EU) 2024/573; Kältemittel, Füllmenge und GWP deklariert. | Datenblatt
S01 | Sanitär | Zugelassene, spül-/desinfizierbare Trinkwasserinstallation mit Rückflussverhinderer, Druckminderer und Filter. | Sanitärkonzept
S02 | Sanitär | Schallgedämmte Schmutzwasserführung bis Übergabepunkt. | Sanitärplan
S03 | Sanitär | Dezentrale hygienische Warmwasserbereitung ohne vermeidbare Totleitungen. | Sanitärkonzept
S04 | Sanitär | Spül-/Desinfektionsnachweis und hygienische Freigabe vor Nutzung. | Bestätigung
B01 | Brandschutz | Einhaltung Genehmigung, LBO BW, ArbStättV und einschlägiger ASR. | Erklärung
B02 | Brandschutz | Erforderliche Abschottungen, Melder, Feuerlöscher und Fluchtkennzeichnung vollständig enthalten. | Brandschutzkonzept
L01 | Logistik | Umladung/Solo-Pendelverkehr gemäß Logistikplan vollständig einkalkuliert. | Logistikkonzept
L02 | Logistik | Kranleistung in erforderlicher Größe einschließlich luftrechtlicher Koordination am Hubschrauberlandeplatz. | Krankonzept
L03 | Logistik | Laufender Krankenhaus-/Rettungsbetrieb wird aufrechterhalten; Schutz-/Sperrkonzept vorgelegt. | Logistikkonzept
A06 | Abnahme | Vollständige Funktionsprüfungen, Reinigung, Einweisung und Dokumentation vor Abnahme. | Abnahmeplan
A07 | Abnahme | Gefahrübergang erst mit mängelfreier Abnahme; Eigentum spätestens mit vollständiger Zahlung. | Vertragserklärung
G01 | Gewährleistung | Mindestens 5 Jahre für Baukörper/Dach/Modulverbindungen/feste TGA; Geräte mindestens gesetzliche Frist. | Bestätigung
G02 | Gewährleistung | Mängelservice mit 2-h-Bestätigung und Vor-Ort-Reaktion bei kritischen Mängeln binnen 4 h. | Servicekonzept
N01 | Nachhaltigkeit | Anlage demontier-, transportier- und wiederaufstellbar; Hebe-/Trennstellen dokumentiert. | Demontagekonzept
N02 | Nachhaltigkeit | Ersatzteil-/Supportverfügbarkeit mindestens 10 Jahre oder gleichwertige Austauschbarkeit. | Bestätigung

## Eignung
EIGNUNGSANGABEN
Eigenerklärungen und Nachweise des Bieters; weitere Angaben im separaten Formular 'Bietererklärungen'.
ID | Bereich | Mindestanforderung | Nachweis | Erfüllt? | Bieterangabe / Fundstelle
E01 | Ausschlussgründe | Keine Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB bzw. vollständige Selbstreinigungsdarstellung | Eigenerklärung
E02 | Register | Vollständige Firmen-/Register-/Vertretungsangaben | Eigenerklärung/Nachweis
E03 | Umsatz | Ausreichender Umsatz im einschlägigen Leistungsbereich; Richtwert durchschnittlich ≥500.000 € p.a. | Eigenerklärung
E04 | Versicherung | Betriebs-/Produkthaftpflicht ≥5 Mio. € Personen/Sachen und ≥1 Mio. € Vermögensschäden | Police/Zusage
E05 | Referenzen | Mindestens drei vergleichbare schlüsselfertig errichtete Modulgebäude ≥200 m² in den letzten fünf Jahren | Referenzliste
E06 | Personal | Qualifizierte Projektleitung und Fachpersonal für Planung, Statik, Elektro, Sanitär, Kälte und Montage | Eigenerklärung/Organigramm
E07 | Qualität | Qualitätsmanagement DIN EN ISO 9001 oder gleichwertige dokumentierte Maßnahmen | Zertifikat/Beschreibung
E08 | Nachunternehmer | Nachunternehmer/Eignungsleihe vollständig benannt und Verpflichtungserklärungen vorhanden | Erklärung
E09 | Termin | Plausibles Termin-/Logistikkonzept zur Übergabe bis 25.09.2026 | Konzept
E10 | Eigentum | Nachweisfähigkeit der lastenfreien Eigentumsübertragung aller angebotenen Module | Erklärung/Nachweise