## Antriebe
Leistungsbedarfe
Anlagenteil | Einbauort | Anzahl | Apparat | Typ | Ethanol- Kontakt | Abschätzung Leistung | weitere Infos, mögl. Ausführung
GAK-Filter
Beschickungspumpwerk | Zulauf GAK Filter | 3 | Beschickungspumpen (A-401,A-402, A-404) | Pumpe | nein | 20 kW | Vorhaltung A-404 EMSR seitig, FU
Beschickungspumpwerk | Rückspülpumpwerk | 2 | Rückspülpumpen (A-501, A-502) | Pumpe | nein | 7,5 kW | FU
Beschickungspumpwerk | Zulauf Adsorberharzstufe | 1 | Beschickungspumpe Adsorberharz A-405) | Pumpe | nein | 0,5 kW
Beschickungspumpwerk | Treibwasserpumpen | 2 | Transferpumpen (A-701, A-702) | Pumpe | nein | 10 kW | FU
Adsorberharzstufe | GAK-Halle | 1 | Beschickungspumpe GAK-Filter Adsorberharz | Pumpe | nein | 1,5 kW | FU
Rückspülung | GAK-Halle | 2 | Spülluftgebläse (A-611, A-621) | Gebläse | nein | 10 kW | FU
Schmutzwasserpumpwerk | Entwässerungsschacht | 2 | Entwässerungspumpen (A-801, A-802) | Pumpen | nein | 5 kW
Schwenkklappe Auffangschacht | Rückhalteschacht | 1 | Klappe | Klappe | nein | 0,5 kW
Druckluftversorgung | GAK-Halle | 2 | Druckluftkompressor (A-001) | Kompressor | nein | 7,5 kW
Kältetrockner | GAK-Halle | 1 | Drucklufttrockner | Trockner | nein | 3 kW
Krananlage | GAK-Halle | 2 | Kettenzug | Kettenzug | nein | 1 kW
Pneumatikventile | Bereich Pumpwerk | 3 | Ventile (A-406, A-407, A-408) | Ventil | nein
Pneumatikventile | GAK-Halle | 20 | z.B. Filtergruppe 1 Filter 1 (A-111-A-115) | Ventil | nein
Pneumatikventile | GAK-Halle | 4 | GAK Filter Adorberharz A-911-A-915 | Ventil | nein
Einleitung Rückspülwasser | Vorklärung | 1 | Rohrbegleitheizung | Heizung | nein | 3 kW
Infratruktur | GAK-Halle | 1 | Lüftung | Ventilator | nein | 1 kW
Adsorberharzstufe
Adsorptionseinheit und regulärer Prozesskreislauf | Zulauf Adsorptionskolonnen | 6 | Beschickungspumpen (P101 – P106) | Pumpe | nein | 1.5 | Kreiselpumpe, regelbar, 5 m³/h
Regenerationskreislauf | Zulauf Adsorptionskolonnen | 1 | Regenerationspumpe P201 | Pumpe | ja | 0.5 | Zahnradpumpe, regelbar, 250 L/h
Regenerationskreislauf | Zulauf Adsorptionskolonnen | 1 | Vorwärmung W101 | WÜ | ja | 25 | Durchlauferhitzer (nur wenige Stunden am Tag in Betrieb)
Regenerationskreislauf | Zulauf EtOH-Vorlage | 1 | Pumpe P301 | Pumpe | ja | 0.3 | Kreiselpumpe
Regenerationskreislauf | Zulauf EtOH-Behälter | 1 | Pumpe P307 | Pumpe | ja | 0.3 | Kreiselpumpe
Regenerationskreislauf | Zulauf Permeatbehälter | 1 | Pumpe P306 | Pumpe | nein | 0.3 | Kreiselpumpe
Destillationseinheit | Zulauf Destillationskolonne | 1 | Zulaufpumpe P303 | Pumpe | ja | 0.3 | Kreiselpumpe 25 L/h
Destillationseinheit | Zulauf Destillationskolonne | 1 | Vorwärmung W303 | WÜ | ja | 10 | 25 L/h
Destillationseinheit | Destillationseinheit | 2 | interne Förderpumpe Destillat/Sumpf-Rücklauf | Pumpe | ja | x
Destillationseinheit | Destillationseinheit | 1 | interner Kondensator (W301) | WÜ | ja | 10
Destillationseinheit | Destillationseinheit | 1 | interner Verdampfer (W302) | WÜ | ja | 15
Destillationseinheit | Ablauf Destillationseinheit | 1 | Destillatpumpe P302 | Pumpe | ja | 0.3 | Kreiselpumpe
Destillationseinheit | Ablauf Destillationseinheit | 1 | Sumpfpumpe P304 | Pumpe | nein | 0.3 | Kreiselpumpe (<5 Vol.-% EtOH)
Filtrationseinheit | Zulauf Filter | 1 | Zulaufpumpe P308 | Pumpe | nein | 0.4 | Kreiselpumpe, 3 m³/h
Filtrationseinheit | Zulauf Filter | 1 | Hochdruckpumpe P305 | Pumpe | nein | 5 | Hochbelastbare Plungerpumpe (Kolbenpumpe), 3 m³/h, 140 bar
Technikum Wasser | Raum | 1 | Abluftventilator | Ventilator | ggf. | 1 kW

## Armaturen Adsorberharz
Armaturenliste für Adsorberharzstufe
Armaturen (alle Armaturen, die keine Handventile sind, sollten automatisch ansteuerbar sein, bevorzugt pneumatisch, mit Endlagenrückmeldung an die Steuerung)
Anlagenteil | Einbauort | Anzahl | Funktion | Typ | Ethanol- Kontakt
Adsorptionseinheit und regulärer Prozesskreislauf | Zulauf Adsorptionskolonnen | 1 | Probenahme Gesamtzulauf | Handventil | nein
Adsorptionseinheit und regulärer Prozesskreislauf | Zulauf Adsorptionskolonnen | 6 | Absperrung Pumpenzulauf | Handventil | nein
Adsorptionseinheit und regulärer Prozesskreislauf | Zulauf Adsorptionskolonnen | 22 | Umschaltung Regeneration | 3-Wege-Hahn | ja
Adsorptionseinheit und regulärer Prozesskreislauf | Zulauf Adsorptionskolonnen | 22 | Ablauf Rückspülung flüssig | Absperrventil | ja
Adsorptionseinheit und regulärer Prozesskreislauf | Zulauf Adsorptionskolonnen | 22 | Abluft Rückspülung Druckluft | Absperrventil | ja
Adsorptionseinheit und regulärer Prozesskreislauf | Zulauf Adsorptionskolonnen | 1 | Ablauf Adsorberharzstufe/Sammelschacht | Ventil/Überlauf | nein
Adsorptionseinheit und regulärer Prozesskreislauf | Ablauf Adsorptionskolonnen | 22 | Zulauf Rückspülung flüssig | Absperrventil | ja
Adsorptionseinheit und regulärer Prozesskreislauf | Ablauf Adsorptionskolonnen | 22 | Zufuhr Rückspülung Druckluft | Absperrventil | nein
Adsorptionseinheit und regulärer Prozesskreislauf | Ablauf Adsorptionskolonnen | 22 | Probenahme Kolonnenablauf | Handventil | ja
Adsorptionseinheit und regulärer Prozesskreislauf | Ablauf Adsorptionskolonnen | 22 | Umschaltung Regeneration | 3-Wege-Hahn | ja
Regenerationskreislauf | Zufuhr EtOH in B02 | 1 | Zufuhr EtOH Reserve | Absperrventil | ja
Regenerationskreislauf | Zufuhr Wasser in B02 | 1 | Zufuhr Wasser | Absperrventil | nein
Regenerationskreislauf | Zufuhr P201 (KH301) | 1 | Umschaltung Regenerationsmittel (Permeat/EtOH) | 3-Wege-Hahn | ja
Regenerationskreislauf | Ablauf Regenerationskreislauf (KH303) | 1 | Umschaltung Regeneration | 3-Wege-Hahn | ja
Regenerationskreislauf | Ablauf Regenerationsmittel (KH302) | 1 | Umschaltung Regenerationsmittel (Permeat/EtOH) | 3-Wege-Hahn | ja
Regenerationskreislauf | Ablauf Regenerationsmittel (KH305) | 1 | Probenahme Regenerationsmittelablauf | Handventil | ja
Regenerationskreislauf | Ablauf Regenerationsmittel (KH306) | 1 | Umschaltung Regenerationsmittel (Permeat/EtOH) | 3-Wege-Hahn | ja
Destillationseinheit | interne Regelventile | x | Regelung von Rücklauf etc. | x | ja
Destillationseinheit | Ablauf Kolonnensumpf (KH308) | 1 | Probenahme Sumpf | Handventil | gering
Filtrationseinheit | Zulauf Filter | 1 | Umschaltung Regenerationsmittel (Permeat/EtOH) | 3-Wege-Hahn | ja
Filtrationseinheit | Ablauf Filter | 1 | Probenahme Permeat | Handventil | nein
sonstiges | bedarfsweise | x | Rückschlagklappen hinter Pumpen | x | teils
sonstiges | bedarfsweise | x | Ablauf- und Entlüftungsventile an Behältern | x | teils
sonstiges | bedarfsweise | x | Sicherheitsventile | x | teils
sonstiges | bedarfsweise | x | Absperrventile Wartung | x | teils

## Messtellen
Messstellen
Anlagenteil | Einbauort | Anzahl | Sensorik | Typ | Ethanol- Kontakt | Beispiel Messprinzip
GAK-Filter
Zu-/Ablauf | Zulauf-, Ablaufschacht | 2 | SAK Qualitätsmessung (M-402, M-904) | Q | nein | UV-VIS
Ablauf | Ablaufschacht / Ablaufleitung | 1 | pH-Messung (M-902) | Q | nein | elektrisches Potential
Ablauf | Ablaufschacht / Ablaufleitung |  | Temperaturmessung ( M-903) | T | nein | Widerstand
Beschickungspumpwerk | Beschickungspumpwerk | 3 | Füllstandsmessungen (M-401, M-501, M-701) | L | nein | Radar
Beschickungspumpwerk | Beschickungspumpen | 9 | Dichtheitsüberwachung |  | nein
Beschickungspumpwerk | Beschickung Filter | 2 | Zuflussmessung Filter (M-101; M-201) | F | nein | Induktiv
GAK-Halle | je GAK-Filter | 9 | Füllstandsmessung ( M-111-M911 | L | nein | Radar
GAK-Halle | je Spülluftgebläse | 2 | Drucküberwachung (M611, M-621) | P | nein | piezoresistiv/kapazitiv
GAK-Halle | je Spülluftgebläse | 2 | Temperaturüberwachung (M-612, M-622) | T | nein | Widerstand
GAK-Halle | je Pneumaikventil 2 Endlagen | 23 | Initiatoren (z.B. A111-A-115) | GOS | nein
GAK-Halle | Rückspülpumpwerk | 1 | Füllstandsmessung (M-503) | F | nein | Induktiv
GAK-Halle | Transferpumpwerk | 1 | Druckmessung (M-702) | P | nein | piezoresistiv/kapazitiv
GAK-Halle | Druckluftkompressor | 2 | Druckschalter (M-001) | P | nein | piezoresistiv/kapazitiv
GAK-Halle | Innen / Außen | 2 | Temperaturmessung | T | nein | Widerstand
GAK-Halle | Pumpenvorlage Beschickung GAK Filter Adorberharz | 1 | Füllstandsmessung | L | nein | Radar
Rückhalteschacht | Rückhalteschacht | 1 | Grenzstandsmessung (M-912) | L | nein | Vibration
Rückhalteschacht | Rückhalteschacht | 2 | Endlagen | GOS | nein
Schmutzwasserpumpwerk | Schmutzwasserpumpwerk | 1 | Füllstandsmessung (M-802) | L | nein | Radar
Adorberharzstufe
Adsorptionseinheit und regulärer Prozesskreislauf | Zulauf zu jeder Kolonne | 22 | Durchflusssensor (FIC101- FIC122) | F | nein | magnetisch induktiv
Adsorptionseinheit und regulärer Prozesskreislauf | Zulauf zu jeder Kolonne | 22 | Drucksensor (PI101 – PI122) | P | nein | piezoresistiv/kapazitiv
Adsorptionseinheit und regulärer Prozesskreislauf | Ablauf von jeder Kolonne | 22 | Drucksensor (PI423 – PI444) | P | nein | piezoresistiv/kapazitiv
Regenerationskreislauf | In allen Behältern | 7 | Füllstandsmessung (LIC203, LIC204, LIC301, LIC302, LIC305, LI306, LIC307 - LIC310) | L | teils, siehe R&I | Ultraschall/Radar/ kapazitiv
Regenerationskreislauf | Volagebehälter Ethanol (B02) | 1 | Dichtemessung (QIC301) | Q | ja | Coriolis/Biegeschwinger
Regenerationskreislauf | Permeatbehäter (B04, B05) | 2 | Temperaturmessung (TIC301, TIC302): | T | nein | Widerstand (Pt100)
Regenerationskreislauf | Zuleitung Regenerationsmittel | 1 | Temperaturmessung (TIC201) | T | ja | Widerstand (Pt100)
Regenerationskreislauf | Zuleitung Regenerationsmittel | 1 | Druckmessung (PI201) | P | ja | piezoresistiv/kapazitiv
Regenerationskreislauf | Zuleitung Regenerationsmittel | 1 | Durchflussmessung (FIC201) | F | ja | Coriolis
Regenerationskreislauf | Ablauf Regenerationsmittel | 1 | Durchflussmessung (FI301) | F | ja | Coriolis/Ultraschall
Destillationseinheit | Zulauf der Kolonne | 1 | Temperaturmessung (TIC304) | T | ja | Widerstand (Pt100)
Destillationseinheit | Zulauf der Kolonne | 1 | Durchflussmessung (FIC301) | F | ja | Coriolis
Destillationseinheit | Interne Sensorik in der Kolonne | x |  | Q,T,P,.. | ja | x
Filtrationseinheit | Filterzulauf | 1 | Temperaturmessung (TIC305) | T | nein | Widerstand (Pt100)
Filtrationseinheit | Filterzulauf | 1 | Durchflussmessung (FIC302) | F | nein | Coriolis/magnetisch induktiv
Filtrationseinheit | Filterzulauf | 1 | Druckmessung (PIC302) | P | nein | piezoresistiv/kapazitiv
Filtrationseinheit | Filterablauf | 1 | Druckmessung (PI303) | P | nein | piezoresistiv/kapazitiv
Infrastruktur | Technikum Wasser | 1 | Gaswarnanlage | Q | ggf.
Infrastruktur | Technikum Wasser | 1 | Temperatur | T | ggf. | Widerstand