## Erläuterung
Wertung der Angebote | [6 empty] | Bieter 1
Name
Angebotssumme brutto | [6 empty] | Preis | EUR
Wertbarer Nachlass, kein Skonto | [6 empty] | Nachlass | %
Wartungskosten, Summe Titel 3.11, netto (Gesamtsumme über 4 Jahre!) | [6 empty] | Wartung Abluftanlage 1 | EUR/4a
Wartungskosten, Summe Titel 6.9, netto (Gesamtsumme über 4 Jahre!) | [6 empty] | Wartung Abluftanlage 2 | EUR/4a
Energiebedarf Abluftbehandlung 1 bei maximalen Durchsatz und bei maximaler Ionisation, Volllast, Pos. 3.4.10 | [6 empty] | Energiebedarf Abluftanl. 1 | kW
Energiebedarf Abluftbehandlung 2 bei maximalen Durchsatz und bei maximaler Ionisation, Volllast, Pos. 6.4.10 | [6 empty] | Energiebedarf Abluftanl. 2 | kW
Angebotssumme brutto, einschl. wertbarer Nachlass (kein Skonto!) = Preis - Nachlass | [6 empty] | Preis o. N | EUR
Enthaltene Mehrwertsteuer, z. Zt. 19 % | [6 empty] | MwSt | EUR
IKBW, Angebotssumme netto, einschl. wertbarer Nachlass (kein Skonto!) = Preis - Nachlass - MwSt | [6 empty] | Netto o. N. | EUR
Wartungskosten, Summe Titel 3.11+6.9, netto (Gesamtsumme über 4 Jahre!) | [6 empty] | Wartung 1 + 2 | EUR/4a
Wertbarer Nachlass, kein Skonto | [6 empty] | Nachlass | %
Wartungskosten, Summe Titel 3.11+Titel 6.9, netto (Gesamtsumme über 4 Jahre! - Nachlass) | [6 empty] | Wartung 1+ 2 o. Nachlass | EUR/4a
Investitionskosten, netto =Angebotssumme, netto - Wartungskosten (netto) | [6 empty] | Netto - Wartung | EUR
Nutzungszeitraum, n | [6 empty] | 15 | a
Realzinssatz, i | [6 empty] | 3 | %
Ermittlung der Jahreskosten JK1 aus Investitionskosten
JK1 aus Investiotionskosten = IK1 x KFAKR(i,n) |  |  | Netto - Wartung | x | 0.08377 | = | JK1 | EUR/a
Ermittlung der Jahreskosten aus laufenden Kosten für Wartung (JK2) und Energie (JK3)
Gesamtkosten Wartung, LK2, - Nachlass | [6 empty] | Wartung 1+2 o.N./4 Jahre | EUR/a
Energiebedarf bei maximalen Durchsatz und bei maximaler Ionisation, Volllast, Abluftanlage 1 + 2 | [6 empty] | Energ.-Bed. 1+2 | kW
Betriebsstunden Vollast | [6 empty] | 6502.5 | Bh/a
Stromkosten 2026, netto | [6 empty] | 0.17 | EUR/kWh
Energiekosten zum Bezugszeitpunkt, LK2 = Energiebedarf x Betriebsstunden x Stromkosten | [6 empty] | LK2 | EUR/a
Nutzungszeitraum, n | [6 empty] | 15 | a
Realzinssatz, i | [6 empty] | 3 | %
Preissteigerung sonst. Kosten außer Energiekosten, r1 | [6 empty] | 1 | %
Energiekostenpreissteigerung, r2 | [6 empty] | 2.5 | %
Ermittlung der Jahreskosten JK2 und JK3 aus den laufenden Kosten LK2 und LK3
JK2 aus Laufenden Kosten außer Energie = LK2 * DFAKRP(r1,i,n) x KFAKR(i,n) | Wartung 1+2 o.N./4 Jahre | x | 12.8683 | x | 0.08377 | = | JK2 | EUR/a
JK3 aus Laufenden Kosten Energie = LK3 * DFAKRP(r2,i,n) x KFAKR(i,n) | LK2 | x | 14.4305 | x | 0.08377 | = | JK3 | EUR/a
Jahreskosten gesamt = JK1+JK2+JK3 | [5 empty] | = | Jkges. | EUR/a
Rang (Kleinster Wert = Rang 1) | [6 empty] | Rang | [ - ]

## Wertungsmatrix
Wertung der Angebote | [6 empty] | Bieter 1 | Bieter 2 | Bieter 3
[7 empty] | Name | Name | Name
Angebotssumme brutto | [6 empty] | 2000000 | 2500000 | 3000000 | EUR
Wertbarer Nachlass, kein Skonto | [6 empty] | 3 | 5 | 0 | %
Wartungskosten, Summe Titel 3.11, netto (Gesamtsumme über 4 Jahre!) | [6 empty] | 200000 | 150000 | 100000 | EUR/4a
Wartungskosten, Summe Titel 6.9, netto (Gesamtsumme über 4 Jahre!) | [6 empty] | 50000 | 25000 | 10000 | EUR/4a
Energiebedarf Abluftbehandlung 1 bei maximalen Durchsatz und bei maximaler Ionisation, Volllast, Pos. 3.4.10 | [6 empty] | 200 | 110 | 120 | kW
Energiebedarf Abluftbehandlung 2 bei maximalen Durchsatz und bei maximaler Ionisation, Volllast, Pos. 6.4.10 | [6 empty] | 40 | 30 | 20 | kW
Angebotssumme brutto, einschl. wertbarer Nachlass (kein Skonto!) = Preis - Nachlass | [6 empty] | 1940000 | 2375000 | 3000000 | EUR
Enthaltene Mehrwertsteuer, z. Zt. 19 % | [6 empty] | 369747.9 | 504201.68 | 478991.6 | EUR
IKBW, Angebotssumme netto, einschl. wertbarer Nachlass (kein Skonto!) = Preis - Nachlass - MwSt | [6 empty] | 1570252.1 | 1870798.32 | 2521008.4 | EUR
Wartungskosten, Summe Titel 3.11+6.9, netto (Gesamtsumme über 4 Jahre!) | [6 empty] | 250000 | 175000 | 110000 | EUR/4a
Wertbarer Nachlass, kein Skonto | [6 empty] | 3 | 5 | 0 | %
Wartungskosten, Summe Titel 3.11+Titel 6.9, netto (Gesamtsumme über 4 Jahre! - Nachlass) | [6 empty] | 242500 | 166250 | 110000 | EUR/4a
Investitionskosten, netto =Angebotssumme, netto - Wartungskosten (netto) | [6 empty] | 1327752.1 | 1704548.32 | 2411008.4 | EUR
Nutzungszeitraum, n | [6 empty] | 15 | 15 | 15 | a
Realzinssatz, i | [6 empty] | 3 | 3 | 3 | %
Ermittlung der Jahreskosten JK1 aus Investitionskosten
JK1 aus Investiotionskosten = IK1 x KFAKR(i,n) |  |  | 1327752.1 | x | 0.08377 | = | 111225.79 | 142790.01 | 201970.17 | EUR/a
Ermittlung der Jahreskosten aus laufenden Kosten für Wartung (JK2) und Energie (JK3)
Gesamtkosten Wartung, LK2, - Nachlass | [6 empty] | 60625 | 41562.5 | 27500 | EUR/a
Energiebedarf bei maximalen Durchsatz und bei maximaler Ionisation, Volllast, Abluftanlage 1 + 2 | [6 empty] | 240 | 140 | 140 | kW
Betriebsstunden Vollast | [6 empty] | 6502.5 | 6502.5 | 6502.5 | Bh/a
Stromkosten 2026, netto | [6 empty] | 0.17 | 0.17 | 0.17 | EUR/kWh
Energiekosten zum Bezugszeitpunkt, LK2 = Energiebedarf x Betriebsstunden x Stromkosten | [6 empty] | 265302 | 154759.5 | 154759.5 | EUR/a
Nutzungszeitraum, n | [6 empty] | 15 | 15 | 15 | a
Realzinssatz, i | [6 empty] | 3 | 3 | 3 | %
Preissteigerung sonst. Kosten außer Energiekosten, r1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | %
Energiekostenpreissteigerung, r2 | [6 empty] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | %
Ermittlung der Jahreskosten JK2 und JK3 aus den laufenden Kosten LK2 und LK3
JK2 aus Laufenden Kosten außer Energie = LK2 * DFAKRP(r1,i,n) x KFAKR(i,n) | 60625 | x | 12.8683 | x | 0.08377 | = | 65352.49 | 44803.51 | 29644.43 | EUR/a
JK3 aus Laufenden Kosten Energie = LK3 * DFAKRP(r2,i,n) x KFAKR(i,n) | 265302 | x | 14.4305 | x | 0.08377 | = | 320707.79 | 187079.55 | 187079.55 | EUR/a
Jahreskosten gesamt = JK1+JK2+JK3 | [5 empty] | = | 497286.07 | 374673.07 | 418694.15 | EUR/a
Rang (Kleinster Wert = Rang 1) | [6 empty] | 3 | 1 | 2 | [ - ]
Eingabeparameter, Beispielzahlen ohne Projektbezug