Arbeitskarte für KG 473 für Medizinische Gasversorgungsanlagen

	Leistungs-
kennziffer
	Inspektions- und Wartungsarbeiten
	Fristen
	Bemerkungen

	
	
	jährlich
	bei Be-darf
	



	1
	0
	0
	0
	Erzeugung medizinischer Druckluft
(Kompressoranlage)
	 
	 
	 

	1
	0
	0
	1
	Auf Beschädigung prüfen 
	x
	 
	 

	1
	0
	0
	2
	Ölstand prüfen
	x
	 
	 

	1
	0
	0
	3
	Ölstand nachfüllen
	 
	x
	 

	1
	0
	0
	4
	Öl wechseln
	 
	x
	 

	1
	0
	0
	5
	Kompressoren auf Funktion prüfen, inkl. Wechsel- bzw. Folgeschaltung
	x
	 
	 

	1
	0
	0
	6
	Schalt-, Sicherheitsgeräte und Reduzierstation auf Funktion prüfen
	x
	 
	 

	1
	0
	0
	7
	Schalt-, Sicherheitsgeräte und Reduzierstation nachstellen
	x
	 
	 

	1
	0
	0
	8
	Ansaugstelle und Ansaugfilter auf Verschmutzung prüfen
	x
	 
	Lage der Ansaugung (Abgase, Fortluft) kontrollieren

	1
	0
	0
	9
	Ansaugfilter auswechseln
	 
	x
	 

	1
	0
	1
	0
	Trockner auf Funktion prüfen, Drucktaupunkt kontrollieren
	x
	 
	 

	1
	0
	1
	1
	Filterstufen (Partikel-, Aktivkohle-, Sterilfilter) auf Verschmutzung prüfen
	x
	 
	 

	1
	0
	1
	2
	Filterelemente auswechseln
	 
	x
	Standzeiten nach Herstellerangaben

	1
	0
	1
	3
	Automatische Entwässerung auf Funktion prüfen
	x
	 
	 

	1
	0
	1
	4
	Druckbehälter entwässern
	 
	x
	 

	1
	0
	1
	5
	Qualität der med. Luft prüfen (O₂, CO, CO₂, SO₂, NO/NO₂, Wasser, Öl)
	x
	 
	Grenzwerte nach Ph. Eur., Monographie „Luft zur medizinischen Anwendung“; Intervall nach QM des Betreibers bzw. Krankenhausapotheke, ggf. häufiger

	1
	0
	1
	6
	Drucktaupunkt messen
	x
	 
	 

	1
	0
	1
	7
	Trockner auf Funktion prüfen
	x
	 
	 

	1
	0
	1
	8
	Trockenmittel wechseln
	 
	x
	nach Herstellerangabe

	1
	0
	1
	9
	Aktivkohle-/Katalysatoreinheit auf Funktion prüfen
	x
	 
	 

	1
	0
	2
	0
	Filter (Fein-/Sterilfilter) auf Differenzdruck prüfen
	x
	 
	 

	1
	0
	2
	1
	Filterelemente auswechseln
	 
	x
	nach Herstellerangabe

	1
	0
	2
	2
	Umschaltung Haupt-/Reserve-/Notversorgung auf Funktion prüfen
	x
	 
	 

	1
	0
	2
	3
	Druckregler und Druckwächter prüfen
	x
	 
	 

	1
	0
	2
	4
	Druckregler und Druckwächter nachstellen
	 
	x
	 

	1
	0
	2
	5
	Betriebs- und Notfallalarme auf Funktion prüfen
	x
	 
	einschl. Weiterleitung an die GLT bzw. zur ständig besetzten Stelle

	1
	0
	2
	6
	Reinigen
	 
	x
	 

	2
	0
	0
	0
	Vakuumanlage
	 
	 
	 

	2
	0
	0
	1
	Auf Beschädigung prüfen
	x
	 
	 

	2
	0
	0
	2
	Vakuumpumpen auf Funktion prüfen (Laufgeräusch, Temperatur)
	x
	 
	 

	2
	0
	0
	3
	Ölstand prüfen
	x
	 
	nur bei ölgeschmierten Pumpen

	2
	0
	0
	4
	Öl nachfüllen
	 
	x
	 

	2
	0
	0
	5
	Öl wechseln
	 
	x
	 

	2
	0
	0
	6
	Verschleißteile (z. B. Lamellen) prüfen
	x
	 
	 

	2
	0
	0
	7
	Verschleißteile auswechseln
	 
	x
	 

	2
	0
	0
	8
	Saugvermögen und Enddruck prüfen
	x
	 
	 

	2
	0
	0
	9
	Folge- und Lastwechselschaltung der Pumpen prüfen
	x
	 
	 

	2
	0
	1
	0
	Rückschlagventile auf Funktion prüfen
	x
	 
	 

	2
	0
	1
	1
	Vakuumbehälter auf Beschädigung und Korrosion prüfen
	x
	 
	 

	2
	0
	1
	2
	Vakuumbehälter entwässern
	 
	x
	 

	2
	0
	1
	3
	Bakterienfilter auf Differenzdruck prüfen
	x
	 
	 

	2
	0
	1
	4
	Bakterienfilter auswechseln
	 
	x
	kontaminiertes Material: PSA und Entsorgung nach Hygieneplan

	2
	0
	1
	5
	Flüssigkeits-/Sekretabscheider prüfen und entleeren
	 
	x
	Hygieneplan beachten

	2
	0
	1
	6
	Abluftleitung ins Freie auf freien Durchgang prüfen
	x
	 
	Lage des Austritts nach DIN EN ISO 7396-1

	2
	0
	1
	7
	Vakuumschalter und Sensoren prüfen
	x
	 
	 

	2
	0
	1
	8
	Vakuumschalter und Sensoren nachstellen
	 
	x
	 

	2
	0
	1
	9
	Betriebs- und Notfallalarme auf Funktion prüfen
	x
	 
	einschl. GLT-Aufschaltung

	2
	0
	2
	0
	Reinigen
	 
	x
	 

	3
	0
	0
	0
	Versorgungsanlage Druckgasflaschen (O₂, N₂O, CO₂, med. Luft) mit automatischer Umschaltung
	 
	 
	 

	3
	0
	0
	1
	Auf Beschädigung, Korrosion und Kennzeichnung (Gasart) prüfen
	x
	 
	 

	3
	0
	0
	2
	Flaschen/Bündel auf Befestigung und Sicherung gegen Umfallen prüfen
	x
	 
	 

	3
	0
	0
	3
	Hochdruckschläuche/Anschlusswendeln auf Beschädigung und Austauschfrist prüfen
	x
	 
	Frist nach Herstellerangabe

	3
	0
	0
	4
	Hochdruckschläuche/Anschlusswendeln auswechseln
	 
	x
	 

	3
	0
	0
	5
	Rückschlagventile der Flaschenanschlüsse auf Dichtheit prüfen
	x
	 
	 

	3
	0
	0
	6
	Umschalteinrichtung (Betriebs-/Reserveseite) auf Funktion prüfen
	x
	 
	 

	3
	0
	0
	7
	Druckminderer auf Ausgangsdruck prüfen
	x
	 
	 

	3
	0
	0
	8
	Druckminderer nachstellen
	 
	x
	 

	3
	0
	0
	9
	Druckminderer-Heizung/Vorwärmer auf Funktion prüfen
	x
	 
	Soweit vorhanden; Vereisungsgefahr bei hoher Entnahme (Erfahrungswert)

	3
	0
	1
	0
	Sicherheitsventile/Abblaseeinrichtungen auf Funktion prüfen
	x
	 
	 

	3
	0
	1
	1
	Absperrarmaturen (Haupt-/ Bereichsabsperrung) auf Funktion und Gängigkeit prüfen
	x
	 
	 

	3
	0
	1
	2
	Alarmeinrichtungen (Druckabfall, Reserve, Umschaltung) auf Funktion prüfen
	x
	 
	Alarme nach DIN EN ISO 7396-1

	3
	0
	1
	3
	Störmeldeweiterleitung (GLT/Leitstelle) auf Funktion prüfen
	x
	 
	 

	3
	0
	1
	4
	Rohrleitungsnetz auf Dichtheit prüfen
	x
	 
	 

	3
	0
	1
	5
	Entnahmestellen auf Funktion, Dichtheit und Gasartspezifik prüfen
	x
	 
	 

	3
	0
	1
	6
	Verschleißteile der Entnahmestellen auswechseln
	 
	x
	 

	3
	0
	1
	7
	Noteinspeisung auf Funktion prüfen
	x
	 
	Soweit vorhanden

	3
	0
	1
	8
	Gaswarnanlage im Aufstellraum auf Funktion prüfen
	x
	 
	Soweit vorhanden; Kalibrierung nach Herstellerangabe

	3
	0
	1
	9
	Be- und Entlüftung des Aufstellraums auf Funktion prüfen
	x
	 
	 

	3
	0
	2
	0
	Reinigen
	 
	x
	 

	4
	0
	0
	0
	Narkosegasabsaugung (AGA/AGS)
	 
	 
	 

	4
	0
	0
	1
	Anlage auf Beschädigung, Korrosion und Undichtheit prüfen
	x
	 
	Sichtprüfung: Treibereinheit, Fortleitung, Entnahmestellen

	4
	0
	0
	2
	Treibereinheit (Gebläse/Seitenkanalverdichter) auf Funktion prüfen
	x
	 
	Laufruhe, Geräusche, Schwingungen, Temperatur

	4
	0
	0
	3
	Wechselbetrieb und automatische Umschaltung der Treibereinheiten prüfen
	x
	 
	Nur bei redundanter Ausführung

	4
	0
	0
	4
	Verschleißteile (z. B. Lager, Keilriemen, Lamellen) prüfen, schmieren, ersetzen
	 
	x
	Nach Herstellerangabe

	4
	0
	0
	5
	Ejektor/Injektor: Treibgasdruck und Funktion prüfen
	x
	 
	Nur bei Ejektorsystemen; Druckluftversorgung siehe 3000

	4
	0
	0
	6
	Ansaug-/Schutzfilter und Schmutzsiebe auf Verschmutzung prüfen
	x
	 
	 

	4
	0
	0
	7
	Filter reinigen
	 
	x
	 

	4
	0
	0
	8
	Filter auswechseln
	 
	x
	 

	4
	0
	0
	9
	Unterdruck und Volumenstrom an der Treibereinheit messen, mit Auslegungswerten vergleichen
	x
	 
	Sollwerte aus Inbetriebnahmeprotokoll bzw. Herstellerangabe; Messprotokoll

	4
	0
	1
	0
	Regel-/Nebenluftventile (Druck-/Volumenstrombegrenzung) auf Funktion prüfen
	x
	 
	 

	4
	0
	1
	1
	Regel-/Nebenluftventile nachstellen
	 
	x
	 

	4
	0
	1
	2
	Fortluftleitung auf Dichtheit, Gefälle und Kondensat prüfen
	x
	 
	 

	4
	0
	1
	3
	Kondensatsammler/-ablauf entwässern
	 
	x
	 

	4
	0
	1
	4
	Ausblasöffnung auf freien Querschnitt, Schutzgitter und Witterungsschutz prüfen
	x
	 
	 

	4
	0
	1
	5
	Lage der Ausblasöffnung zu Außenluftansaugungen (RLT), Fenstern und Zugängen prüfen
	x
	 
	Kein Rückströmen der Fortluft ins Gebäude; nach baulichen Änderungen erneut prüfen

	4
	0
	1
	6
	Rückschlag-/Absperrklappen auf Funktion prüfen
	x
	 
	Soweit vorhanden

	4
	0
	1
	7
	AGA-Entnahmestellen auf Beschädigung, Kennzeichnung und gasartspezifische Kodierung prüfen
	x
	 
	Darf nicht mit Vakuumanschlüssen verwechselbar sein

	4
	0
	1
	8
	Entnahmestellen auf Funktion prüfen (Verriegelung, Absperrung bei gezogenem Stecker, Strömungsanzeige)
	x
	 
	Je nach Bauart

	4
	0
	1
	9
	Volumenstrom an jeder Entnahmestelle messen
	x
	 
	Hoch-/Niedrigfluss je nach Ausführung; Messprotokoll

	4
	0
	2
	0
	Dichtungen/O-Ringe der Entnahmestellen ersetzen
	 
	x
	 

	4
	0
	2
	1
	AGA-spezifische Meldungen (Betrieb, Störung Treibereinheit, Unterdruck/Volumenstrom zu gering) auslösen und prüfen
	x
	 
	Nur der Meldepunkt; Weiterleitung und Alarmanzeige siehe 5000

	4
	0
	2
	2
	Ansteuerung/Freigabe der Treibereinheit prüfen (Zeitprogramm, OP-Belegung, GLT)
	x
	 
	Soweit vorhanden

	4
	0
	2
	3
	Reinigen
	 
	x
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