Leistungsbeschreibung

Europaweite Ausschreibung

der kommunalen Energieverwertung Schwaben gKU

von

einem Neubau einer Klärschlamm-UPCYCLING Anlage mit Verwaltungsgebäude in Buchloe

Maßnahmen-/Identnummer: 04904-24-NEU

Leistung: Errichtung einer Klärschlammtrocknungs- und Karbonisierungs (KTK)-Anlage

## Einführung und Bemessungswerte

Die Kommunale Energieverwertung Schwaben gKU plant in Buchloe den Bau einer Klärschlammtrocknungs- und –karbonisierungsanlage (KTK-Anlage) zur Verwertung des Klärschlammes aus ca. zwanzig Kläranlagen. Die Anlage kann ein- oder zweistraßig neu ausgeführt werden und wird in einer ebenfalls neuen Betriebshalle aufgestellt.

Die gesamte Verwertungsanlage ist auf einen vollautomatischen 24-Stunden- Betrieb an sieben Tagen pro Woche auszulegen. Die Verfügbarkeit jeder einzelnen Straße, ohne Revisionsarbeiten, muss mindestens 91 % betragen und somit eine jährliche Betriebszeit von 8000 h/a erreichen. In der Regel laufen beide Straßen in Volllast- oder Teillastbetrieb parallel. Auch eine einstraßige Trocknungsanlage im Vollastbetrieb kann angeboten werden.

Die Wärmeversorgung des Klärschlammtrockners erfolgt mit Hilfe von Heizwasser mit einer Temperatur von 90 – 95 °C, das bauseits zur Verfügung gestellt wird. Ca. 50% der für die Trocknung erforderlichen Wärme soll durch die Abwärme der Karbonisierungsanlage geliefert werden. Die bauseitige Wärmeversorgung ist so ausgelegt, dass die zur Inbetriebnahme und Wieder-Inbetriebnahme nach Wartungsarbeiten erforderliche Wärmeenergie vollständig von der bauseitigen Wärmeversorgung abgedeckt wird.

Mit der geplanten KTK-Anlage kann sowohl anaerob als auch aerob stabilisierter, entwässerter Klärschlamm zukünftig aus ca. zwanzig umliegenden Kläranlagen in näherer Umgebung wirtschaftlich und umweltbewusst getrocknet und karbonisiert werden.

Die Anlage wird in dem neu errichteten Gebäude aufgestellt, siehe auch Anlage 2_Aufstellplan.

Die geplante KTK-Anlage ist für die folgenden Klärschlammmengen und -qualitäten ausgelegt:

Jahresdurchsatz:	12.000 t/a entwässerter Klärschlamm mit 25% TR bzw.

375 kg/h TR; 417 kg/h getrockneter Klärschlamm bei 90% TR

Jahresdurchsatz max.:	13.500 t/a entwässerter Klärschlamm mit 25% TR bzw.

421 kg/h TR; 468 kg/h getrockneter Klärschlamm bei 90% TR

Betriebsstunden/Verfügbarkeit:	8.000 Bh/a

Stündlicher Durchsatz Trocknung:	max. 1.688 kg/h Klärschlamm mit 25% TR

Die gesamte KTK-Anlage wird vollständig eingehaust und witterungsgeschützt in der dafür vorgesehenen bauseitigen Halle errichtet werden.

Besondere Anforderungen:

Die Klärschlammtrocknungsanlage ist so auszulegen, dass Schlämme mit unterschiedlicher Qualität getrocknet werden können. Hintergrund hierzu ist, dass die Anlage auch Schlämme annehmen muss, die die Qualitätsanforderungen an das Karbonisat nicht erfüllen. Diese werden nur getrocknet und müssen als getrockneter Schlamm entsorgt werden. Der AN gewährleistet mit seiner Anlagenkonzeption eine strikt getrennte Trocknung von „gutem“ und „schlechtem“ Klärschlamm. Bei einer einlinigen Klärschlammtrocknung muss die Möglichkeit bestehen, entweder den für die Karbonisierung geeigneten Klärschlamm oder den nicht geeigneten Klärschlamm zu trocken.  Eine Vermischung dieser beiden Schlämme ist nicht erlaubt. Der getrocknete Klärschlamm minderer Qualität wird in den in Kap. 5.6.3 beschriebenen Containern aus dem System ausgeschleust.

Es ist die Möglichkeit vorzusehen, auch getrockneten Fremdschlamm in der geplanten Karbonisierungsanlage mit zu verwerten. Die Eingangsqualität vom getrockneten Fremdschlamm wird vom AG überwacht. Die getrockneten Fremdschlämme werden bauseits in die anzubietenden Trockengutcontainer transportiert.

Vom Bieter ist die angefragte Anlage vollständig und betriebsbereit anzubieten. Unter betriebsbereiter Montage ist zu verstehen, dass die gesamte Klärschlammverwertungsanlage sowie auch deren Komponenten auch im Zusammenspiel mit den übrigen Gewerken ihre Aufgabe funktionstüchtig in abnehmbarem Zustand erfüllen. Die Emissionsgrenzwerte (siehe Abschnitt B.IV.) sind einzuhalten, sofern die angelieferten Schlämme der Klärschlammspezifikation (siehe Anlage 3 zur LB) entsprechen.

Mit dem Angebot ist ein Aufstellungsplan der angebotenen Klärschlammverwertungsanlage abzugeben, welcher die wesentlichen Komponenten enthält, die in der Halle angeordnet werden. Ein Plan der Halle ist den Ausschreibungsunterlagen beigefügt. Aus den Planunterlagen muss erkenntlich sein, dass die angebotene Anlage bzw. die einzelnen Anlagenteile in dem geplanten Betriebsgebäude gut zugänglich untergebracht werden können.

Die Anlage ist so aufzubauen, dass zu allen wartungsrelevanten Punkten und Aggregaten eine gute Zugänglichkeit gewährleistet wird. Die hierfür erforderlichen Bühnen, Treppen und Hebezeuge sind mitzuliefern und in den Angebotspreis einzurechnen. Auch fahrbare Bühnen können vorgesehen werden, wenn sie notwendig sind, Wartungspunkte zu erreichen und sie den Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften entsprechen.

Der Auftragnehmer muss alle erforderlichen Maßnahmen zur Unfallverhütung, auch für die ggf. eingesetzten Nachunternehmer, vollverantwortlich durchführen und die auf der Baustelle tätigen Mitarbeiter regelmäßig darin unterweisen. Alle hierfür erforderlichen Aufwendungen sind in die Preise einzukalkulieren.

Die Aufgabenstellung wird mit dem vorliegenden Leistungsverzeichnis präzisiert, welches die Leistungen der Werkplanung, die Lieferung, die betriebsbereite Montage, die Montageabnahme, Inbetriebnahme, Leistungsfahrt, Probebetrieb mit Optimierung und Abnahme umfasst. Der Bieter gewährleistet mit der Abgabe seines Angebotes die Vollständigkeit und Funktionsfähigkeit der angebotenen Anlage und die Einhaltung der in der Anfrage enthaltenen Terminvorgaben des AG.

Zur Gesamtleistung gehören auch die für den Betrieb der Gesamtanlage erforderliche spezifische Messtechnik, die vollständige Dokumentation, Nachweise, Einweisungen und Schulungen des Betriebspersonals. Das Angebot umfasst eine vollständige, fabrikneue, betriebsbereite, betriebssichere und funktionssichere Anlage unter Berücksichtigung aller einschlägigen Vorschriften.

## Ausführungsrichtlinien und Rahmenbedingungen

### Vorbemerkungen

Alle Leistungen sind entsprechend dem „neuesten Stand der Technik“ von qualifizierten Fachleuten zu erbringen.

Schweißarbeiten werden, wo explizit erforderlich, von geprüften Schweißern ausgeführt. Die Montagearbeiten sind durch geeignete Monteure auszuführen.

Bei der Materialauswahl ist auf Korrosionsbeständigkeit zu achten. Die zu verwendenden Werkstoffe sind in den einzelnen Positionen aufgeführt.

Die Niederspannungs-Elektromotore sind in der Energieeffizienzklasse IE3 auszuführen. Alle Motoren unter 0,75 kW sind davon ausgeschlossen. Jede Position umfasst in sich eine betriebsfertige Teilleistung inkl. Lieferung und Montage.

### Ausführungshinweise Maschinentechnik – Anforderungen an Maschinen

Die Montagearbeiten sind durch geeignete Monteure auszuführen, und die erforderlichen Rüst- und Hebewerkzeuge sowie Autokräne sind beizustellen.

Ein ausreichender und geschützter Lagerplatz für Material wird bauseits zur Verfügung gestellt.

Bei der Neuausrüstung von abwassertechnischen Anlagen mit Maschinen müssen insbesondere folgende Bestimmungen bzw. Forderungen beachtet werden:

Anlagenverordnung wassergefährdende Stoffe – VawS in der geltenden Fassung

Produktsicherheitsgesetz in der geltenden Fassung

Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmittel (EMVG) in der geltenden Fassung

Maschinenverordnung (9. ProdSV) in der geltenden Fassung

Merkblatt DWA-M379, M386

VDI 2263,

Für Maschinen muss die EG-Konformitätserklärung in deutscher Sprache nach Anhang II A EG-Maschinen-Richtlinie beigefügt sein.(ab 20.01.2027 gilt die Maschinenverordnung 2023/120/EU.)

Eine Einbauerklärung für die Trocknungsanlage ist auszustellen.

### Ausführungsrichtlinien Elektrotechnik

Bei der Ausführung der EMSR-Technik sind, neben allen geltenden gesetzlichen Regeln, nachstehende Regeln und Normen einzuhalten:

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

ATEX-Richtlinie 2014/34/EU

EMV-Richtlinie 2014/30/EU

DIN EN 61439-1 Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen - Teil 1

DIN EN 61439-1 Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen - Teil 2

DIN EN 61439-1 Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen - Teil 3

Die Ausführungsplanung der EMSR-Technik ist mit dem E-CAD-System EPLAN P8 (2024 oder neuer) auszuführen.

### Emissionen

#### Emissionsgrenzwerte Abluft

Für die Abluft aus der Bandtrocknungsanlage sind alle TA-Luft-Grenzwerte einzuhalten, solange die angelieferten Schlämme der Klärschlammspezifikation (Anlage 3) entsprechen. Es gilt außerdem der Anhang zur TA Luft (BMU-IGI2-20210818-SF-A007).

Gesamtstaub:		10 mg/ m³

Ammoniak:			20 mg/ m³

Chlorverbindungen:	20 mg/m³

Organische Stoffe:		20 mg/m³

Geruch:			500 G.E./m³

Der Anbieter hat die maximalen Rohgaswerte in einer separaten Anlage dem Angebot beizulegen, mit denen, unter Berücksichtigung der angebotenen Abluftbehandlungsanlage, die Grenzwerte der TA Luft eingehalten werden.

Der AN ist verantwortliche für folgende Emissionspunkte:

- Klärschlammtrocknung zur Abluftbehandlung

- Abluft Klärschlammbunker zur Pyrolyse

- Abluft Pumpenvorlage zur Pyrolyse

Weitere ggf. durch die Genehmigungsbehörde definierten Emissionspunkte liegen nicht im Verantwortungsbereich des AN.

#### Schall- und Luftreinhaltungswerte

Die KTK-Anlage hat sowohl die Werte der schalltechnischen Untersuchung zu Schall (Anlage 1 zur LB) sowie die Werte des immissionsschutzfachlichen Gutachtens zur lufthygienischen Beurteilung (Anlage 2 zur LB) der ACCON GmbH vom 11.11.2025 einzuhalten. Der Schalldruckpegel darf 85 dB(A) nicht überschreiten.

### Schnittstellen

Der Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, die komplette Maschinen- und Elektrotechnische Ausrüstung für eine voll funktionsfähige Anlage mit allem Zubehör zu liefern mit den folgenden Schnittstellen zu den Leistungen des Auftraggebers:

Einbringung des entwässerten Klärschlammes in die Schlammannahmebunker

Qualitätskontrolle des eingesetzten entwässerten Schlammes vor der Verwertung

Entnahme des getrockneten Schlammes minderer Qualität aus der Anlage

Bereitstellung von externem getrockneten Schlamm für die Karbonisierung

Bereitstellung des Heizwassers für die Trockner mit der erforderlichen Menge und Qualität direkt an den Abnahmestellen der Trockner

Bereitstellung von Betriebs- und Trinkwasser an den vom AN vorgegebenen Abnahmestellen in der erforderlichen Menge und Qualität

Haupteinspeiseleitungen für die Niederspannungsanlage

Abführleitungen für das in der angebotenen Anlage anfallende Abwasser; Schnittstellen sind die Flansche der Abwasserleitungen am Trockner.

Schnittstelle zum übergeordneten Leitsystem

### Liste der verbauten Komponenten

Im Leistungsverzeichnis sind an verschiedenen Stellen Eintragungen im Hinblick auf das angebotene Fabrikat bzw. zu technischen Daten einzelner Aggregate oder technischen Ausrüstungen zu tätigen.

Zahlreiche Positionen sind jedoch funktional ausgeschrieben.

Es ist daher mit dem Angebot eine Liste der Messtechnik mitzuliefern mit mindestens folgenden Angaben:

Fabrikat

Typ

Elektrische Leistungsangaben / pneumatische Angaben

Elektrische Spannung, Schutzart

Materialangaben

## Engineering

### Bestandsaufnahme

Da es sich bei dem Projekt um die Errichtung einer neuen Anlage auf einem unbebauten Grundstück geht, ist eine gemeinsame Begehung der Örtlichkeit mit dem AG zur Besprechung aller Grundlagen, Anforderungen und Erfordernisse für die weitere Detailplanung zwar nach Absprache möglich, aus Sicht des AG jedoch nicht zwingend erforderlich.

### Werkplanung – Bau

Die Werkplanung umfasst im Wesentlichen die folgenden Unterlagen:

Bauleitpläne für bauseitige Leistungen

Lastangaben

Stahlbau- und Behälterzeichnungen.

### Werkplanung – Anlagentechnik

Die folgenden Leistungen sind im Rahmen des Engineerings mit anzubieten:

Abstimmung des Lieferumfanges auf Basis der Ausschreibungsunterlagen und der Ergebnisse von Bau- und Planungsbesprechungen.

Klären aller Schnittstellen und sonstigen Erfordernisse für die Anbindung der neuen Anlage an die bauseitigen Lieferungen und Leistungen.

Darüber hinaus sind im Zuge des Engineerings nachfolgend gelistete Leistungen zu erbringen und vor Fertigungs- und Montagebeginn durch den AG freigeben zu lassen, wobei dem AG ein Bearbeitungszeitraum von 5 Werktagen zur Verfügung steht. Dabei sind sämtliche Unterlagen in bearbeitbarer Form und als *.pdf zu übergeben.

Maschinentechnik:

Komponentenzeichnungen

Maschinenzeichnungen

Aufstellungsdetailplanung

Verrohrungsdetailplanung

Massen- und Energiebilanzen

Materialspezifikationen

Installationspläne

R+I-Schemata

Die Vergabe der AKZ erfolgt auf Vorschlag des AG

Schnittstellenliste

Lastangaben

Angabe und Anzeichnen von Durchbrüchen, Kernbohrungen

Fundamentangaben

Betriebs-, Bedien- und Wartungsanweisungen

Schulungsunterlagen für das Betriebspersonal

Risikobeurteilung und Einbauerklärung für die Trocknungsanlage.

### Planung – Elektro-, Mess- und Regelungstechnik

Im Rahmen der Planung der EMSR-Technik ist der Lieferumfang auf Basis der Ausschreibungsunterlagen und der Ergebnisse von Bau- und Planungsbesprechungen mit dem AG abzustimmen und alle Schnittstellen und sonstigen Erfordernisse für die Integration der Anlage zu den bauseitigen Leistungen durch den AN zu klären.

Im Zuge des Engineerings sind nachfolgend aufgeführten Leistungen zu erbringen und vor Fertigungs- und Montagebeginn durch den AG oder dessen Bevollmächtigten freigeben zu lassen, wobei hierfür dem AG ein Bearbeitungszeitraum von fünf Werktagen zur Verfügung steht. Dabei sind sämtliche Unterlagen in bearbeitbarer Form und als *.pdf zu übergeben.

Funktionsbeschreibung

Detailspezifikation aller Komponenten, insbesondere der Messtechnik

Not-Aus-Konzept zum allpoligen Freischalten elektrischer Anlagenkomponenten

Not-Halt-Konzept zum sicheren Stillsetzen von Anlagenteilen. Die Not-Halt Abschaltung wird über die fehlersichere SPS Steuerung realisiert

Kabelweggrobplanung

Kabel- und Leitungsdimensionierungen

Erstellung	einer	EMSR-Liste	(Komponenten,	Messgeräte, Armaturen, etc.)

Auswahl und Spezifikation sämtlicher EMSR-Komponenten, wie

Schaltschrankpläne

Stromlaufpläne

Innenaufbaupläne

Frontansichtspläne

Kabellisten

Elektroinstallationspläne

Aufstellungsplanung

Parameterlisten

Planung der Leittechnikbilder

Planung Potentialausgleich mit Bekanntgabe der Erfordernisse für die bauseitigen Erdungsanlagen

Artikelstücklisten

Erstellen der kompletten Anwendersoftware

Softwaredokumentation.

### Planung – Sicherheitstechnik

Es liegt in der Verantwortung des Betreibers, eine Risiko-Analyse mit Unterstützung des AN durchzuführen. Die Moderation, die Expertise und die Federführung liegt voll umfänglich beim AG.

Die Dimensionierung und Planung sämtlicher sicherheitsrelevanten Anlagenteile in Bezug auf den aktuellen Stand der Technik unter Berücksichtigung von in Deutschland und innerhalb der EU geltenden Bestimmungen für den Brand- und Explosionsschutz und in Bezug auf zum Zeitpunkt der Beauftragung bereits bekannten allfällige Behördenauflagen ist Teil der Aufgaben des AG. Der AN  unterstützt den AG bei der Dimensionierung und Planung.

Der AN unterstützt den AG bei der Ausarbeitung eines EX-Zonen Plans. Die Verantwortung bleibt beim AG.

### Abstimmung mit der zuständigen Behörde

In Bezug auf die Anlagensicherheit, den Ex- und den Personenschutz relevante Planunterlagen sind mit der zuständigen Behörde final abzustimmen. Die Verantwortung hierbei liegt beim AG. Der AN hat den AG bei Bedarf zu unterstützen. Abstimmungsgespräche erfolgen im Beisein des AG bzw. dessen Berater. Allfällige Behördenauflagen werden, soweit zum Zeitpunkt der Beauftragung bereits vorhanden, dem AN zur Verfügung gestellt.

Die Terminkoordination obliegt dem AG. Erst nach einer insgesamt positiven Abstimmung mit der Behörde kann eine finale Freigabe der vorgelegten Planunterlagen beim AG beantragt werden.

### Erstprüfung sämtlicher elektrischen Komponenten

Alle elektrischen Teile des gesamten Lieferumfanges sind einer Erstprüfung nach DIN VDE 0100-600 zu unterziehen. Nach Durchführung der Prüfungen ist ein Anlagenbuch im Sinne von DIN VDE 0100-600 zu erstellen und zu übergeben.

### Dokumentation

Die finalen Dokumentationsunterlagen sind Basis einer abschließenden Prüfung des gesamten Lieferumfanges in mechanischer, elektrischer und sicherheitstechnischer Hinsicht und werden durch eine vom AG beauftragte externe und zertifizierte Stelle geprüft.

Dem AG ist die Dokumentation für den gesamten Lieferumfang zu übergeben. Die vollständige Dokumentation ist auf Datenträger (alle Dateien im Format *.pdf sowie alle Dateien in bearbeitbarer Form = MS OFFICE, AUTOCAD, E-Plan) zu übergeben.

Die gesamte Dokumentation ist auf Basis der AKZ-Nummern im R&I-Schema aufzubauen.

Die Dokumentation umfasst ausschließlich Informationen zu den im Lieferumfang des AN verbauten Komponenten. Die Dokumentation umfasst sämtliche Planungsunterlagen in finaler Ausfertigung geordnet auf Basis der AKZ- Nummern im Anlagenschema.

Zusätzlich in die Dokumentationsunterlagen einzuordnen sind

Zeichnungsverzeichnis

Gerätedokumentationen

Ersatzteillisten inkl. Bestellnummern

Betriebsanweisung

Wartungsplan mit Wartungsanleitungen

Druckprobenprotokolle

Kalttestprotokolle

Inbetriebsetzungsprotokolle

Inbetriebnahmeprotokolle

Schulungsprotokolle

Protokolle über die durchgeführte TÜV-Abnahme

Zertifikate für Ex- und Failsafe-Komponenten

Einbauerklärung  für die Trocknungsanlage

### Prüfung durch eine externe, zertifizierte Stelle im Auftrag des AG

Vor Beginn der Inbetriebsetzung beauftragt der AG auf seine Kosten eine externe, autorisierte Anstalt/Person mit der Prüfung des gesamten Lieferumfanges in mechanischer, elektrotechnischer und sicherheitstechnischer Hinsicht sowie in Bezug auf Arbeitssicherheit. Die Prüfung erfolgt durch einen Lokalaugenschein der mit der Prüfung beauftragten Personen und durch eine Sichtung aller vorliegenden Planungs- und Ausführungsunterlagen. Kundige Vertreter des AN (Projektleiter, Anlagentechniker, EMSR-Techniker) sind beim Lokalaugenschein auf der Baustelle und bei der Sichtung der Planungs- und Ausführungsunterlagen anwesend und liefern förderliche Informationen in mündlicher und/oder schriftlicher Form.

Die positiv erfolgte und dokumentierte Prüfung ist Voraussetzung für die Inbetriebsetzungsarbeiten.

Der AN beseitigt allfällig in seinem Einflussbereich aufgezeigte wesentliche und/oder sicherheitstechnische Mängelpunkte innerhalb von 14 Tagen ab Vorlage des Prüfergebnisses und jedenfalls vor Beginn der Inbetriebnahme mit Produkt. Unwesentliche Mängel werden bis Beginn des Probebetriebs beseitigt. Die erfolgreiche Beseitigung der aufgezeigten Mängel ist durch den AN schriftlich anzuzeigen und durch die mit der Prüfung beauftragten Personen schriftlich zu bestätigen.

### Kalttest, Inbetriebsetzung, Inbetriebnahme mit Produkt

Der Kalttest ohne Produkt kann vom AN schriftlich beim AG oder dessen Bevollmächtigten beantragt werden, wenn sämtliche Montagearbeiten abgeschlossen sind.

Der AG behält sich das Recht vor, an diesen Arbeiten als Beobachter teilzunehmen.

Über die Ergebnisse der Prüfungen sind Protokolle zu führen, die der Dokumentation beizulegen sind.

Der Kalttest beinhaltet mindestens:

Richtigkeit der Montage

Signalprüfung vom Geber bis zur Anzeige bzw. zum Regler

Überprüfung der eingestellten Regelfunktionen und Parameter

Alarm- und Verriegelungsgrenzwerte

Erdschlussüberprüfung

Überprüfung der vorgeschriebenen Geräteerdung

Funktionstest der Reserve- und Redundanzeinrichtungen

Prüfung von Schnittstellen zu bauseitigen Lieferungen und Leistungen.

Das positive Ergebnis des Kalttests für den gesamten Lieferumfang ist durch den AN schriftlich zu dokumentieren und dem AG bzw. dem Bevollmächtigten des AG anzuzeigen. Erst danach kann Inbetriebsetzung beantragt werden.

Die Inbetriebsetzung ohne Produkt kann vom AN schriftlich beim AG oder dessen Bevollmächtigten beantragt werden, wenn der Kalttest abgeschlossen und dokumentiert ist und das positive Ergebnis der externen, zertifizierten Stelle vorliegt.

Der AG behält sich das Recht vor, an diesen Arbeiten als Bobachter teilzunehmen.

Folgende Vorarbeiten sind vor der Inbetriebsetzung zu erbringen:

Druck- und Dichtheitsproben

Ausrichten und Einstellen von Kupplungen zwischen Antrieben und Arbeitsmaschinen

Herstellung aller Druckluftverbindungen

Prüfung sämtlicher Armaturen auf Funktion und Leichtgängigkeit

Prüfung sämtlicher Antriebe auf Blockaden

Aufbringen sämtlicher Isolierungen (Ummantelung mit Aluminiumblech)

Provisorische Beschriftung von Komponenten und Armaturen

Reinigen der Baustelle.

Bei den erforderlichen Prüfungen im Rahmen der Inbetriebsetzung sollen folgende Funktionen unter Spannung, jedoch ohne Medium bzw. mit Reinwasser, soweit zutreffend, getestet werden:

Verriegelungen

Steuerungen

Regelungen.

Das positive Ergebnis der Inbetriebsetzung für den gesamten Lieferumfang ist vom AN dem AG oder dessen Bevollmächtigten schriftlich unter Vorlage der Protokolle anzuzeigen. Erst danach kann eine Inbetriebnahme der Anlage mit Produkt durchgeführt werden.

Die Inbetriebnahme mit Produkt bezieht sich ausschließlich auf den gesamten Lieferumfang.

Die Inbetriebnahme mit Produkt kann auf schriftlichen Antrag des AN beim AG oder dessen Bevollmächtigten erfolgen, sofern die Inbetriebsetzung erfolgreich abgeschlossen wurde und sämtliche Protokolle hierfür vorliegen.

Bei der Inbetriebnahme werden folgende Arbeiten durchgeführt:

An- und Einfahren des gesamten Lieferumfanges mit Produkt

Finaler Test der Steuerfunktionen

Finaler Test der Verriegelungsfunktionen durch provozierte Störungen

Optimierung der Gesamtanlage im Hinblick auf die garantierte Leistung.

Der AN muss bereit sein, diese Arbeiten auch außerhalb der normalen Arbeitszeit zu erbringen, wenn es die Betriebsumstände erfordern.

Es ist durch den AN ein durchgehender, störungsfreier Betrieb unter Vollast-Bedingungen des gesamten Lieferumfanges über einen Zeitraum von 48 Stunden nachzuweisen.  Wartung und Reinigung zählen dabei nicht als Störung, auch wenn diesen eine Störung vorausgeht.

Die Inbetriebnahme gilt als beendet, wenn ein weitgehend störungsfreier Betrieb über einen Zeitraum von 48h erreicht wurde. Wartung und Reinigung zählen dabei nicht als Störung, auch wenn diesen eine Störung vorausgeht.

Die Erstfüllung aller für den laufenden Betrieb erforderlichen Betriebsmittel erfolgt durch den AN. Ausgenommen hiervon sind Chemikalien für die Abluftbehandlung und gegebenenfalls für die Reinigung der Kondensationsstufe sowie Klärschlamm, Heizungswasser und Betriebsmittel für den Rückkühler.

Die Inbetriebnahme mit Produkt gilt als abgeschlossen, wenn für den gesamten Lieferumfang die täglich vom AN zu führenden und vom AG zu unterschreibende Inbetriebnahmeprotokolle und Betriebsprotokolle vorliegen.

Damit ist eine wesentliche Voraussetzung für den Probebetrieb geschaffen.

### Betreiberschulung

Unmittelbar vor Beginn des Probebetriebes erfolgt durch den AN die Betreiberschulung der Mitarbeiter (jeweils drei Mitarbeiter für Mechanik und EMSR-Technik) des AG auf der gesamten Anlage. Dabei ist das Hauptaugenmerk auf den regulären Betrieb mit allen möglichen Szenarien, auf die Simulation von Störungen, die Fehlersuche und -behebung, auf die Wartung und auf den Austausch von Verschleißteilen zu legen.

Für die Dauer der Betreiberschulung sind mindestens zwei Arbeitstage vorzusehen.

Die erfolgte Betreiberschulung ist zu dokumentieren.

### Probebetrieb

Der AN kann den Probebetrieb anmelden, wenn ein weitgehender, störungsfreier Betrieb gewährleistet werden kann. Der Probebetrieb beträgt 7 Tage.

Während des Probebetriebes ist die Anwesenheit des AN auf der Baustelle nicht erforderlich.

Der Probebetrieb erfolgt durch das geschulte Betriebspersonal des AG. Für die effiziente Betreuung/Begleitung des Probebetriebes hat der AN einen uneingeschränkten Fernzugriff auf den gesamten Lieferumfang einzurichten. Als Betreuer für den Probebetrieb sind mindestens zwei kompetente Mitarbeiter des AN zu nennen, welche während 7 Tagen pro Woche, 24 Stunden pro Tag telefonisch erreichbar sind.  Der AG gewährleistet, dass sämtliche vom AN definierten Ersatzteile vor Ort lagernd und für den AN verfügbar sind.

Während des Probebetriebes muss der AN organisatorische Maßnahmen ergreifen, um Störungen in seinem Einflussbereich unverzüglich beheben zu können. Störungen mit einer Dauer von mehr als 24 Stunden pro Tag im Einflussbereich des AN, die die Anlagenleistung beeinträchtigen oder einen Weiterbetrieb unmöglich machen, bedingen einen Neustart des Probebetriebes, wobei bereits erbrachte Probebetriebszeiten nicht angerechnet werden. Störungen mit einer Dauer von weniger als 24 Stunden pro Tag verlängern die Probebetriebszeit entsprechend.

Der Probebetrieb kann unter folgenden Voraussetzungen beginnen:

Inbetriebnahme des gesamten Lieferumfanges mit Produkt abgeschlossen

Finale Dokumentation liegt vor

Prüfung der Gesamtanlage durch eine externe, vom AG beauftragte Stelle positiv erledigt

Mitarbeiter sind geschult

Anlage weitgehend frei von Mängeln. Kleinere, nicht betriebsrelevante Mängel können noch vorhanden sein.

Der AG behält sich das Recht vor während der Dauer des Probebetriebes in Abstimmung mit dem AN Versuche durchzuführen, um das Verhalten der betriebsbereiten Anlage auf die vertraglichen Bedingungen zu testen und zu überprüfen. Wenn es bei diesen Versuchen zu längeren Stillständen > 24 Stunden kommt, wird der bisherige Probebetrieb angerechnet.

### Leistungstest

Nach positivem Abschluss des Probebetriebes und nach Übergabe der finalen Dokumentation sind die Garantiewerte im Rahmen eines Leistungstests bei Nennleistung (Volllastbetrieb) nachzuweisen. Die Kosten für die externen Messungen trägt der AG. Der Leistungstest dauert 24 h und ist unmittelbar nach oder während des Probebetriebes durchzuführen.

Bei einer Wiederholung des Leistungstests sind sämtliche Garantiewerte erneut zu messen. Einem vom AN beantragten Wechsel des Prüfers wird nur dann stattgegeben, wenn der AN eine Fehlleistung des Prüfers nachweisen kann.

Der positive absolvierte Leistungstest ist eine der Grundvoraussetzungen für die Ab- und Übernahme der Gesamtleistung.

## Transport

### Transportkosten

In die Transportkosten sind neben dem Verladen, dem Transportieren, dem Abladen am Bestimmungsort und die Platzierung auf den Fundamenten im Gebäude, die Einholung aller Genehmigungen und der Abschluss einer entsprechenden Transportversicherung einzurechnen.

Sollten Aggregate oder sonstige Materialen zwischengelagert werden müssen, so ist hinsichtlich einer überdachten Lagerfläche mit dem AG eine Vereinbarung zu treffen, welche jedoch einen Gefahrenübergang ausschließt.

Für die Entladung der Transportfahrzeuge stellt der AG aus Haftungsgründen weder Personal noch Hebezeuge zur Verfügung. Am Abladeort und am Montageort sind keine bauseitigen Hebezeuge verfügbar.

Die Zufahrtssituation und daraus eventuell ableitbare Mehraufwände sind durch den AN im Zuge eines Lokalaugenscheines vor Angebotserstellung zu beurteilen.

## Leistungsverzeichnis Maschinentechnik

### Vorbemerkungen

Die Verbringung und Befestigung der in allen weiteren Obergruppen beschriebenen Positionen am geplanten Montageort liegt im Verantwortungsbereich des AN, d.h. die Beistellung und Vorhaltung von Hebezeugen und geprüften Anschlagmitteln ist durch den AN zu organisieren, vorzuhalten und in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen.

Sämtliche Positionen sind grundsätzlich entsprechend aller in den allgemeinen und technischen Vertragsbestimmungen festgeschriebenen Mindestvorgaben auszuführen, auch wenn der daraus resultierende Lieferumfang in den einzelnen Positionen nicht oder nicht erschöpfend beschrieben ist. Sollte die angebotene Ausführung von diesen Mindestvorgaben wesentlich abweichen oder Mindestvorgaben nicht erfüllt werden können, so sind diese Abweichungen im Rahmen eines Begleitschreibens zum Angebot darzulegen und zu begründen. Daher wird in den einzelnen Positionen auf eine weitere Beschreibung hinsichtlich Leistungsfähigkeit und technische Ausführung verzichtet.

Es ist eine Emissionsmessstelle nach DIN EN 15259 vorzusehen, einschließlich mindestens zweier gegenüberliegender Messöffnungen geeigneter Dimension sowie einer sicheren und dauerhaften Zugänglichkeit (Arbeitsplattform). Die Messstrecke ist so auszulegen, dass eine repräsentative, störungsfreie Probenahme gemäß den Anforderungen an Strömungsprofil und Messquerschnitt gewährleistet ist.

Sind Antriebe, Armaturen, Messgeräte, Wartungsöffnungen von der Standfläche des Bedieners aus nicht erreich- ables- und wartbar, so sind nach Vorgaben in den technischen Vertragsbestimmungen entsprechende Zustiege und Standflächen zu errichten.

Sämtliche nachstehend beschriebenen Anlagenteile sind durch den AN zu liefern und zu montieren.

### Klärschlammannahme

Entwässerte Klärschlämme von ca. 20 verschiedenen Kläranlagen aus der Umgebung werden mit Mulden-Containern angeliefert. Der Transport der Mulden-Container erfolgt mit Fahrzeugen mit Hakensystem.

Der Klärschlamm wird auf den einzelnen Kläranlagen direkt in die Container entwässert, so dass nicht mit Störstoffen gerechnet werden muss, die einen reibungslosen Ablauf der Klärschlammförderung und –trocknung behindern würden.

Für die Vorhaltung des entwässerten Schlamms, der mit Containern angeliefert wird, sind zwei Schlammbunker anzubieten, die im Keller installiert werden. Es ist eine Vorhaltung für min. drei Tage vorzusehen, so dass die Versorgung der Anlage mit Klärschlamm ggf. auch über ein langes Wochenende mit Feiertag gesichert ist.

Die Bunker müssen nicht nur zur Vermeidung von Geruchsemissionen, sondern insbesondere aus Sicherheitsgründen (Methanbildung durch Abbau der Organik im entwässerten Schlamm während der Lagerung) kontinuierlich abgesaugt werden. Diese Abluftströme werden aufgrund ihres erheblichen Methangehaltes nicht mit der Abluft aus dem Trockner gereinigt, sondern als Teil der Verbrennungsluft der Karbonisierung zugeführt. Eine Mitbehandlung in der Abluftreinigung der Trockner ist nur im Ausnahmefall zulässig, wenn die Karbonisierungs-Anlage nicht in Betrieb ist. Die geforderten Abluftwerte sind bei dieser Betriebsweise nicht relevant.

Die Anforderungen an die anzubietenden Klärschlammbunker sind:

Ausgeführt zur Innenaufstellung im Keller der geplanten Halle auf einer bauseits herzustellenden Beton-Bodenplatte

Als offener Behälter mit hydraulischer Verschlussklappe (zu Wartungszwecken begehbar)

Mit Schubboden-Austragssystem mit angeordneten Schubböden

Mit Füllstandsmessung im Behälterdach (1 x Radar kontinuierlich)

Mit Sicherheits-Gitterrost mit einer Maschenweite von 400 x 400 mm (feuerverzinkt)

Mit Untergestell (wenn erforderlich)

Mit Stutzen für Anschluss für die Be- und Entlüftung bzw. an die Abluftanlage.

Standsicherheitsnachweise nach DIN EN 1991 und DIN EN 1993

Mit Anprallschutz (Befestigung auf bauseitigem Fundament) und Geländer mit einer Öffnung für die LKW-Befüllung nach Erfordernis.

Klärschlammdaten:

Fördermedium:	mechanisch entwässerter Klärschlamm aus kommunalen Kläranlagen

- Qualität Klärschlamm: Siehe angehängte Klärschlammspezifikation (Anlage 3 zur LB)

Schüttgewicht:	ca. 1.000 kg/m³

Feststoffgehalt:	22 – 30 % TR, i.M. 25 % TR

Konsistenz:		pastös bis krümelig.

Betriebsdaten:

Förderleistung der Austragsschnecke:	1 – 4 m³/h

Betriebsstunden:					8.000 h/a

Werkstoffe:

Die Bunker sind komplett in Normalstahl auszuführen mit ausreichendem Korrosionsschutz bestehend aus Oberflächenvorbehandlung und einer dreilagigen Beschichtung mit einer Gesamtschichtdicke von mindestens 200 µm (die Schubrechen müssen nicht beschichtet sein).

Untergestell, Bühnen, Steigleitern und Geländer sind feuerverzinkt auszuführen gemäß DIN EN 1461.

Technische Daten:

Bunker:

Behältertyp:				Rechteckbehälter in Stahlbauweise, vollständig geschweißt

Länge x Breite:			ca. 4,5 m x 5 m x 3,5 m (Außenabmessungen)

Bruttovolumen:			≥ 60 m³

Höhe Untergestell:		…………………………	m

Schubboden:

Ein- oder mehrteiliger Schubrahmen, leiterförmig, bestehend aus Spezialprofilen aus Vollmaterial für höchste Lebensdauer (Hohlprofil ist nicht zulässig)

Hydraulikzylinder, doppeltwirkend

Induktive Endlagenschalter

Hydraulikaggregat:

Elektrische Leistung:		…………………………	kW

Nenndruck:				…………………………	bar

Tankvolumen:			…………………………	Liter

Sensoren:				Druckschalter, Öltemperaturschalter, Ölniveauschalter

Zubehör:		Zusätzlicher Ventilblock für den Betrieb der Verschlußkappe des Behälters, Ölwanne gem. WHG, Ölheizung, Klemmenkasten Ersatzölfilter, Verrohrungsmaterial inkl. Schläuchen und Befestigungsmaterial.

Austragsschnecke:

Ausgeführt als wellenloser Spiralförderer mit Wellenlagerung im Getriebemotor

Spiraldurchmesser:		…………………………	m

Einbaulänge x –breite:		…………………………	m

Gesamtlänge:			ca. 6,0 m

Antrieb: 				Getriebemotor mit FU

Förderleistung: 			1 – 4 m³/h

Elektrische Leistung:		…………………………	kW

Fabrikat des angebotenen
Klärschlammannahmesystems:	……………………………………….

Typ:						……………………………………….

### Transport des entwässerten Schlammes von den Bunkern bis zur Aufbringung auf die Trockner

#### Vorbemerkungen

Der zu trocknende Klärschlamm kann wahlweise dem einen oder anderen Bunker entnommen werden. Dazu presst der in den Bunker integrierte Austragsspiralförderer den Schlamm in das sich anschließende Fördersystem, das dann wiederum den Schlamm bis zum Abwurfpunkt in den Vorlagebehälter der Beschickungspumpe vor den Trocknern transportiert.

Wichtige Voraussetzung für die Klärschlammtransporteinrichtungen:

Die gesamte erforderliche Mess- und Sicherheitstechnik für die Transporteinrichtungen ist in die Position einzurechnen.

#### Fördersystem für entwässerten Klärschlamm

Ausgeführt als Spiralförderer in der geeigneten Anzahl und Länge gemäß nachfolgender Spezifikation:

Tröge aus Werkstoff 1.4301, im Tauchbad gebeizt und passiviert – mit Verbindungsflansch

Trogweite:	 	…………………………	mm

Wellenlose Spirale, Durchmesser: ……….....................	mm, aus Spezialstahl ähnlich S355JR

Materialstärke:	 …………………………	mm

auf austauschbarer Kunststoff-Schleißeinlage RCH 1.000, 10 mm dick

Deckel mit Abdichtung, mit dem Trog verschraubt

Jeweils mit der erforderlichen Anzahl an Ein- und Auslaufstutzen

Zubehör:

Je 1 Stück Dünnschlammablaufstutzen mit Flansch

Je 1 Stück Spülanschluss 1“

Je 3 Stück Kontrollöffnungen im Deckel und über Ein- und Ablaufstutzen

Geeignete Stützen in erforderlicher Anzahl in Normalstahl feuerverzinkt. Je 1 Stück Initiator zur Drehüberwachung

Alle Antriebe sind für den Betrieb mit Frequenzumrichter auszuführen.

Fabrikat:				……………………………………………………

Typ:					…………………………………………………….

Beschreibung:

Anzahl der Aggregate		…………………………………………………….

Durchsatzleistung je Förderer:	1 - 4 m³/h und Linie, gewählte Durchsatzleistung

Elektrische Anschlussleistung:	…………………………………….................	kW

#### Vorlagebehälter für Beschickungspumpe

Zur Aufrechterhaltung einer kontinuierlichen und unterbrechungsfreien Förderung des Klärschlammes von den Bunkern bis zur Aufgabestelle auf den Trocknern ist vor den Beschickungspumpen jeweils ein Vorlagebehälter zu installieren, der eine Mindestvorhaltezeit von einer halben Stunde gewährleistet. Das Netto-Volumen (inkl. Volumen Pumpe) muss somit mindestens 5 m³ betragen.

Der Vorlagebehälter wird auf der Einwurföffnung der Beschickungspumpe angebracht, direkt unter dem Abwurf der Fördereinrichtungen aus Kapitel E.III.2.. Der Vorlagebehälter darf die Einzugsöffnung der Pumpe nicht einengen und muss so gestaltet sein, dass der entwässerte Klärschlamm durch das Eigengewicht sicher bis zum Pumpeneinzug gefördert wird. Eine Brückenbildung ist durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden.

Ausführung der Vorlagebehälter inkl. Füllstandsmessungen zur Steuerung der Pumpe und für Max-Alarm sowie dem zugehörigen Stutzen.

Anzahl:				1 oder 2 Stück je nach Ausführung der Klärschlammtrocknung

Material:				Normalstahl

#### Beschickungspumpe

Zur Förderung und Dosierung des entwässerten Klärschlammes aus dem über der Pumpe angeordneten Vorlagebehälter direkt bis zur Aufgabevorrichtung des Bandtrocknermoduls über eine Druckrohrleitung.

Pumpe ausgeführt als Exzenterschneckenpumpe, geeignet für Betrieb mit Frequenzumrichter

Angebotenes Fabrikat:		……………………………………………………

Angebotener Typ:			…………………………………………………….

Technische Daten:

Durchsatzleistung:		 …………………………	m³/h

gewählte Durchsatzleistung:	…………………………	m³/h

Zulässige Feststoffkonzentration: 20 – 30 % TR

Elektrische Anschlussleistung:	…………………………	kW

Inkl. Trockenlaufschutz und Überdrucksicherung

Druckstutzen, Nennweite:	…………………………	mm

Nenndruck Pumpe:		…………………………	bar

Erwarteter Betriebsdruck:	…………………………	bar

Anzahl Stufen:			…………………………	Stück

Maximale Drehzahl Pumpe bei 50 Hz:			60 1/min

Anzahl:				1 oder 2 Stück je nach Ausführung der Klärschlammtrocknung

#### Schlammleitung

Ausgeführt in der Nennweite des Druckstutzens der Beschickungspumpe, mindestens jedoch in der Nennweite DN 125, PN 25, ausgeführt als Stahlrohrleitung kombiniert mit einem flexiblen Hochdruck-schlauch, inkl. Druckmessung/Druckstutzen. Ausführung in P235GH.

Die erforderliche Rohrleitungs- sowie Schlauchlänge ergibt sich aus den am Anbieter gewählten Aggregaten sowie der gewählten Rohrleitungsführung und ist somit individuell festzulegen.

Komplett liefern und betriebsbereit montieren

Nennweite:				DN	……………………		…………………….

Länge:					……………………		……………………. m

Anzahl: 					1 oder 2 Stück je nach Ausführung der Klärschlammtrocknung

### Klärschlammtrocknungsanlage

#### Beschreibung

Lieferung und Montage eines betriebsbereiten Klärschlammtrockners, gebaut als Bandtrockner in zwei Etagen, im Wesentlichen bestehend aus:

Kopfteil mit Aufgabe- und Austragssystem

Umlenkteil mit Übergabeschurre

Ober- und Unterbänder aus Kunststoff seitliche Bandführungen und Stützrollen

Flutungssystem

Wärmeverteilsystem zu den Wärmetauschern zur Erwärmung der Trocknungsluft.

Integriertes Luftverteilsystem inkl. erforderliche Ventilatoren innerhalb der verschiedenen Segmente

Kondensat- und Schmutzwasserauffang- und Ableitsystem

Trockner-, Komponenten-, Rohrleitungs- und Armaturenisolierung

Rohrleitungen inkl. Handarmaturen, gesteuerten Armaturen, Regelarmaturen und Anschlussflanschen an die bauseitigen oder internen Schnittstellen

Leitern- oder Treppenaufstiege, Geländer, Bedien- und Wartungspodeste zu allen von der Standfläche am Boden nicht erreichbaren Messstellen, Kontrollöffnungen, Lagerstellen und Wartungsstellen und insbesondere zu der Nassschlamm-Aufgabe

Der Trockner wird auf ein bauseitiges, vom AG isoliertes Fundament aufgestellt.

Sämtliche Flansch-Schnittstellen zu bauseitigen Ver- und Entsorgungsleitungen sowie zum bauseitigen Warmwassersystem befinden sich unmittelbar am Trockner.

Der Anbieter hat ein komplettes und voll funktionsfähiges Werk abzuliefern. Alle hierfür erforderlichen Leistungen sind in die aufgeführten LV-Positionen des LV-Abschnittes E.IV. einzupreisen.

Die Trocknungsanlage ist gesamthaft so auszuführen, dass die abgegebenen/geforderten Garantiewerte sicher eingehalten werden. Außerdem sind alle TA-Luft-Grenzwerte einzuhalten.

Der Anbieter hat die maximalen Rohgaswerte in einer separaten Anlage zum Angebot zu definieren, mit denen, unter Berücksichtigung der angebotenen Abluftbehandlungsanlage, die Grenzwerte der TA-Luft eingehalten werden.

Gesamtstaub:		10 mg/m³

Ammoniak:			20 mg/m³

Chlorverbindungen:	20 mg/m³

Organische Stoffe:		20 mg/m³

Geruch:			500 G.E./m³

Eine Sicherheitsbetrachtung wird während des Detailengineerings vom AN durchgeführt. Die Dokumente werden im Rahmen der Einbauerklärung erstellt und müssen vom AG einsehbar sein.

Hieraus muss klar erkennbar sein, wie die nachfolgenden Gefährdungen ausgeschlossen bzw. auf ein vertretbares Maß minimiert sind:

Mechanische Gefährdung

Elektrische Gefährdung

Thermische Gefährdung

Gefährdung durch Lärm

Chemische und biologische Gefährdungen

Gefährdung durch Überhitzung, Brand und Explosion

Mit dem Angebot ist ein Aufstellplan der gesamten Trocknungsanlage abzugeben, der alle wesentlichen Komponenten enthält.

Aus dem Plan muss hervorgehen, dass alle erforderlichen Anlagenteile in der Halle untergebracht werden können und zu allen wartungsrelevanten Komponenten eine gute Zugänglichkeit gewährleistet wird.

#### Trockner-Eintragssystem

Der Trockner wird in diesem Projekt ausschließlich mit externem Schlamm betrieben. Aufgrund der zu erwartenden Lagerzeit des Schlammes auf den externen Kläranlagen sind Gaseinschlüsse im Schlamm nicht zu vermeiden. Gaseinschlüsse im Aufgabeschlamm können eine ungleichmäßige Verteilung des Schlammes auf dem Oberband des Trockners verursachen.

Die Schnittstelle des Trockner-Eintragssystem ist am Endpunkt der Hochdruckleitung unter Pos. E.III.5. bis zum Trockner führend.

Druckfestigkeit: mindestens 24 bar

Mit allem systembedingten Zubehör, inkl. aller erforderlichen Sensoren.

Ausgeführt als Extruder oder gleichwertig, komplett mit allem erforderlichen Zubehör.

Anzahl:				1 oder 2 Stück je nach Ausführung der Klärschlammtrocknung

Material:				Mindestens 1.4301

#### Bandtrockner

Mit einer Wasserverdampfungsleistung von mindestens 609 kg H2O/h pro Trockner oder 1.218 kg/h, wenn nur ein Trockner angeboten wird.

Zur kontinuierlichen Schlammtrocknung, mit allen produktberührten Teilen in Werkstoff 1.4301 oder höherwertiger. Bänder und Dichtungen sind aus geeigneten Kunststoffen gefertigt. Pumpen werden gemäß Herstellerstandard ausgeführt.

Die Trockner inklusive aller Nebenaggregate hat sämtliche ATEX-Vorgaben zu erfüllen. Sämtliche für den ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb erforderlichen Messeinrichtungen sind vorzusehen und müssen von der bauseitigen Leittechnik aus kontinuierlich zu überwachen sein.

Die Trockner müssen automatisch im Dauerbetrieb 24/7 betrieben werden können. Die gesamte Anlage läuft im Dauerbetrieb, lediglich unterbrochen von Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten.

Schlammdaten:

Max. zu verarbeitende Klärschlammmenge:		13.500 t entwässerter Schlamm/a

Betriebszeit der Trockner:				≥ 8.000 Bh/a

Zur Betriebszeit zählen auch An- und Abfahrvorgänge sowie Unterbrechungen der Schlammaufgabe auf Grund bauseitiger Störungen. Ein Verfügbarkeitsnachweis ist mit dem Angebot abzugeben.

TR-Gehalt im entwässerten Schlamm:		25 % i.M.

TR-Gehalt im getrockneten Schlamm:		≥ 90 %

Der getrocknete Schlamm muss zu 95 % eine Körnung von ≤ 20 mm aufweisen, um anschließend problemlos in der nachgeschalteten Fördertechnik transportiert und in der Karbonisierungsanlage weiterverarbeitet werden zu können.

Die anzubietenden Bandtrockner müssen die folgenden Charakteristika aufweisen:

Ex-freies Design

Trocknerrahmen und -chassis komplett aus Edelstahl –mit Ober – und Unterband, beide frequenzgeregelt über FU.

Bandmaterial: engmaschiges Kunststoffband

Umluftventilatoren einstellbar über Frequenzumrichter für die Luftzirkulation im Trockner. Die Durchströmung im Trockner erfolgt von unten nach oben.

Hohe Wärmeeffizienz

Beheizung des Trockners mit Heizwasser mit einer Temperatur im Bereich von 90 - 95 °C (kein Dampf)

Bandlaufführungsvorrichtung

Mit Flutungssystem (Brandschutz)

Drucküberwachung (Unterdruck im Trockner zur Vermeidung von Geruchsemissionen und Reduzierung von Falschluft im Trockner)

Überwachung Trocknungsprozess über Temperaturdifferenzmessungen

Online-Messung der relativen Feuchte in der Abluft direkt am Austritt aus dem Trockner

Keine Kondensatbildung im Trockner

Generierung von Kühlwasser (falls erforderlich)

Maximaler Footprint des einzusetzenden Trocknertyps:

Angaben zum Trockner: (vom Bieter auszufüllen)

Fabrikat: 	 ……………………………………

Typ:		…………………………………….

Hauptabmessungen

Länge: 		…………………………… 	m

Breite: 		…………………………… 	m

Höhe:			…………………………… 	m

Gesamtgewicht leer:	…………………………	 t

Gesamtgewicht voll: 	…………………………	t

Wasserverdampfungsleistung: 		…………………………………… kg H2O/h

Technische Angaben je Trocknungsstraße:

Wasserverdampfungsleistung: 		…………………………………… kg H2O/h

Elektrische Anschlussleistung:		…………………………………… kW

Spezifischer Wärmebedarf:		…………………………………… kWh/kg Wasserverdampfung

Spezifischer elektr. Energiebedarf:	…………………………………… kWh/kg Wasserverdampfung

Maximale Abluftmenge:			…………………………………… Bm³/h

Material Trocknergehäuse:		Mindestens 1.4301

Material Geländer, Leitern, Bühnen:	Mindestens 1.4301

Material Lüftungsbögen:			Mindestens 1.4301

Material Kondensationsstufe

(falls angeboten):				Mindestens 1.4571

Anzahl: 					1 oder 2 Stück je nach Ausführung der Klärschlammtrocknung

#### Sicherheitstechnische Ausrüstung

Es ist zu beachten, dass der gewählte Trockner sowie das Temperaturprofil des Trockners eine hohe Anlagensicherheit gewährleistet, so dass im Bereich der Anlage keine kritischen Temperaturen oder Staubkonzentrationen auftreten können.

Die Anlage hat sämtliche Anforderungen des Arbeitsschutzes und den Ex-Schutzes gemäß den ATEX-Richtlinien zu erfüllen. Der AN unterbreitet einen Vorschlag für eine Zoneneinteilung. Diese wird von einem durch den AG beauftragten Gutachter geprüft, der dann ein ATEX Gutachten erstellt. Alle sicherheitsrelevanten Parameter (z.B. Temperaturen im Trockner, Druck, Temperatur Trockengut etc.) sind kontinuierlich zu überwachen.

Die Anlage muss sich bei Fehlbedienungen oder Überschreitung von sicherheitsrelevanten Parametern automatisch abschalten und ggf. automatisch Gegenmaßnahmen ergreifen.

Die Meldungen sind gestuft auszuführen, so dass Probleme rechtzeitig angekündigt werden. Vor einer Abschaltung sind zunächst automatisch Gegenmaßnahmen einzuleiten. Falls ein definierter Temperaturgrenzwert überschritten wird, wird ein Feueralarm ausgegeben und der Betreiber muss manuell eine Flutung der Anlage durchführen. Ein entsprechender Anschlussflansch für Flutungswasser muss vom AN am Trockner vorgesehen werden. Eine automatische Flutung ist nicht zielführend, da z.B. durch Messfehler unnötiger Schaden am Trockner entstehen würde.

Anzahl: 				1 oder 2 Stück je nach Ausführung der Klärschlammtrocknung

#### Wärmerückgewinnung aus der warmen Abluft

Die Wärmerückgewinnung aus der warmen Abluft soll durch Vorwärmung der dem Trockner zugeführten Luft erfolgen. Zum Einsatz kommen soll hier ein geeignetes Wärmetauschersystem.

Angebot (vom Bieter auszufüllen)

Fabrikat Wärmetauscher: 	……………………………………………

Typ:					……………………………………………

Material Gehäuse, Rohre:	Mindestens 1.4301

Material Lamellen:		AlMg

Hauptabmessungen

(L x B x H)	………… m x …………m x ………….m

Leergewicht: 		…………………… kg

Betriebsgewicht: 		…………………… kg

Zu erwartende Kondensatmenge (bei Ausführung des Trockners mit Kondensationsstufe bitte nachstehend die Kondensatmenge ebenfalls eintragen):

Sommer:  …………………..l/h			Winter:  ……………………l/h

Eine detaillierte Bemessung des Rekuperators mit Definition der eingehenden und ausgehenden Luftströme inkl. der Temperaturen und Luftfeuchtigkeit ist dem Angebot beizufügen.

#### Luftkanalsystem

Luftkanalsystem für das angebotene Trocknungssystem inkl. Abluftleitungen bis zum Abluftkamin. Das Luftkanalsystem ist vom Anbieter zu dimensionieren; eine maximale Luftgeschwindigkeit von 15 m/s darf nicht überschritten werden. Zu dieser Position gehören außerdem die Absaugung der Bunker und des Vorlagebehälters der Schlammpumpe sowie Transport der Abluft wahlweise zur Pyrolyse oder in den Abluftstrom der Bandtrocknung.

Werkstoff:			Mindestens 1.4301 oder höherwertig

Wärmegedämmt mit Steinwolle (angepasst an die Medientemperatur, aber ≥ 50  mm).

Nennweite Luftleitungen Umluft:		DN 	……………………………….

Nennweite Luftleitungen Abluft:		DN 	……………………………….

Wandstärke:					…………………………	mm

angepasst an die eingesetzte Nennweite.

Erforderliche, vorzusehende Messtechnik:

Durchflussmessung in der Frischluft:	…………………………

(nur wenn erforderlich)

Fabrikat: 					………………………….

Typ: 						………………………….

Partikelmessung in der Abluft

(nur wenn erforderlich):

Fabrikat:					…………………………

Typ: 						…………………………

Temperaturmessung in der Abluft:	…………………………

Fabrikat: 					…………………………

Typ: 						…………………………

Rel. Feuchte in der Abluft:		…………………………

Fabrikat:					…………………………

Typ: 						…………………………

### Abluftbehandlung

#### Beschreibung

Bei der Trocknung von Klärschlamm fällt naturgemäß geruchsbelastete Abluft an, die in einer mindestens 4 stufigen Anlage auf die Emissionsgrenzwerte gemäß TA-Luft gereinigt werden muss.

Der Anbieter hat die maximalen Rohgaswerte in einer separaten Anlage zum Angebot zu definieren, mit denen, unter Berücksichtigung der angebotenen Abluftbehandlungsanlage, die Grenzwerte der TA Luft eingehalten werden.

Gesamtstaub		 	10 mg/m³

Ammoniak		 	20 mg/m³

Chlorverbindungen	 20 mg/m³

Organische Stoffe	 	20 mg/m³

Gerüche			500 GE/m³

Alle hierfür erforderlichen Maßnahmen hat der Auftragnehmer vorzusehen und in den Angebotspreis einzurechnen, inkl. Mess- und Sicherheitstechnik.

Die nachfolgend genannten Anlagenbestandteile stellen den Mindeststandard dar.

Für die tatsächliche Einhaltung ist der AN verantwortlich.

#### Lieferung und Montage

Lieferung und Montage einer betriebsbereiten Abluftbehandlungsanlage inkl. der kompletten eigenen Schaltanlage ausgeführt als im Wesentlichen bestehend aus:

- Zweistufiger Wäscher (1 x sauer, 1 x basisch) zur Abscheidung der sauren und basischen Abluftkomponenten sowie von Schwefelhaltigen Geruchsstoffen.

In einem basisch betriebenen Wäscher wird der pH-Wert des Absorbens durch Zugabe von Natronlauge in den basischen Bereich verschoben und so die Abscheidung saurer Abluftkomponenten erreicht. Beim sauer betriebenen Wäscher wird der pH-Wert für die Abscheidung basischer Abluftkomponenten durch Zugabe von Säure in den sauren Bereich verschoben. Die gelösten Abluftkomponenten werden so direkt nach der Absorption in Salze umgewandelt und die Löslichkeit im Wasser wird erhöht.

Die Wäscher werden im Gegenstromprinzip betrieben, dadurch werden die höchsten Abscheidewirkungsgrade erzielt. Die Wäscher haben jeweils eine Wäscherpumpe in einem Pumpenschrank und eine Auffangwanne im Bereich der Wäschervorlage. Die nachgeschalteten Hochleistungstropfenabscheider werden 2-stufig konzipiert, um möglichst kleine Grenztropfen zu erreichen, damit die nachgeschalteten Aggregate bestmöglich geschützt werden.

Der Wäscher besteht im Wesentlichen aus:

1 Stk. Wäscherkolonnengehäuse in zylindrischer Bauform

1 Stk. Tropfenabscheider mit Abreinigung

1 Satz Füllkörper

1 Stk. Füllkörperauflage

1 Stk. Flüssigkeitsverteilungszone

1 Stk. Vorlage- und Reaktionsbecken im unteren Bereich

3 Stk. Wartungsöffnungen (Mannlöcher)

1 Stk. Armatur zur Regulierung der Frischwasserzufuhr

1 Stk. Abschlämmventil

1 Satz Flüssigkeitsleitungen am Wäscher

1 Stk. Einschraubheizkörper

1 Stk. Mess- und Regelungstechnik (Temperatur, Druck, Differenzdruck, Füllstand,

Dichte, pH-Wert, Redoxpotential (nur basischer Wäscher)

Technische Daten:

Material:		…………………………

Abmessungen basischer Wäscher (D x H):	……………mm ……………	mm

Abmessungen saurer Wäscher (D x H):	……………mm ……………	mm

Anschlußleistung Umwälzpumpe:	…………………………	kw/h

Wäschervorlage H:	…………………………	mm

Betriebsgewicht:	…………………………	kg

- 3 Stk. Chemikaliendosieranlage (Lauge, Wasserstoff und Lauge)

Im Wesentlichen jeweils bestehend aus:

1 Stk. Dosierpumpe inkl. Sauglanze und Füllstandssonde

1 Stk. Auffangwanne nach WHG

1 Satz Verrohrung, doppelwandig Schlauch, Kunststoff (Länge max. 10 m)

- Biofiltercontainer

Die Container sind statisch so ausgelegt, dass eine 4-fache Stapelung möglich ist. Der Biofilter wird im Down-Flow-Prinzip durchströmt, bestehend aus:

Filtermaterial: bestehend aus verschiedenen, organischen Materialien in strukturiertem Aufbau (z.B. Wurzelholz, Fichten-Baumrinde usw.), zur Befüllung in die Container.

Filter-Container in Modul-Bauweise inkl. Einbauten

- Container mit Korrosionsschutzbeschichtung an Innen- und Außenseite, sowie spezieller Innenbeschichtung

- stirnseitige Zugangsöffnung

- Filterauflage je Container

- Vermeidung von Randgängigkeit durch aufgelegte Folien

- Probenahme- und Revisionsöffnungen

- Sprühsystem zur Befeuchtung des Filtermaterials

- Anschlussflansche inkl. Kompensatoren

- Kondensatablauf (Muffen)

Dosierstation (Biokatalysator)

bestehend aus:

1 Stk. Dosierpumpe inkl. Sauglanze und Füllstandssonde

1 Stk. Auffangwanne nach WHG

1 Satz Dosierleitungen

Technische Daten

Anzahl Container:					…………………………. 	Stück

Abmessungen Container (l x b x h):		………… m ……… m ……… m

Material Container:					…………………………

Volumen Filtermaterial je Container:	…………………………	m3

- Adsorber

Adsorberanlage zur weitergehenden Abscheidung der organischen Abluftkomponenten. Die Adsorber sind aus korrosionsfest beschichtetem Stahl hergestellt und mit den notwendigen Zugängen zum Wechsel der Aktivkohle versehen.

Die Adsorber sind mit allen erforderlichen Automatikklappen zur bedarfsgerechten Verschalten der Luftströmung ausgestattet.

Die Adsorbercontainer erhalten zum Schutz gegen Kondensation eine Außenisolierung.

Aktivkohle / Aktivkoks

Es ist dem Bieter überlassen, Aktivkoks, Aktivkohle oder beides für die Abscheidung der organischen Abluftkomponenten zu verwenden.

Mess- Regeltechnik für den Absorber

Zum Lieferumfang gehören die nachfolgend aufgeführten, zum sicheren Betrieb der Anlage notwendigen Messgeräte.

1 Satz Temperaturmessung vor und in Adsorberkammern

1 Stk. Temperaturwächter nach dem Absorber (Brandmeldung/Stickstoffzugabe)

1 Stk. CO-Wächter nach dem Absorber (Brandmeldung/Stickstoffzugabe)

2 Stk. Differenzdruck über die Adsorberbetten

2 Stk. Überwachung der VOC-Konzentration nach den Kammern

Lufterhitzersystem

zur Reduktion der relativen Feuchte der Reinluft nach den Wäschern und vor den Adsorbern

Schalt- und Steuerschrank

Schalt- und Steueranlage bestehend aus:

• Rittal Schaltschrank

• Anschlussfertige Verdrahtung auf Reihenklemmen

• Not-Aus-Schalter im Schaltschrank

• Siemens SPS Simantic, z.B. S7-1500

• Betriebs- und Störmelde- und Grafikanzeige über das Prozeßleisystem vom Trockner

• Schnittstelle zum Leitsystem als Hardware-Übergangsstelle

• Übermittlung sicherheitsrelevanter Befehle in beide Richtungen möglich

Technische Daten

Anzahl Adsorbercontainer:	 	 …………………………… 	Stück

Abmessungen Container (l  x  b  x  h):	………  m  …………  m  …………  m

Betriebsgewicht:				…………………………  kg

Druckverlust:				……………………………  pascal

Adsorbervolumen:				……………………………  m3

Verwendetes Adsorbermaterial: 		……………………………

Rütteldichte Adsorber:			……………………………   m3

Wassergehalt Adsorber:			……………………………  % kw

Imprägniergehalt Adsorber:		 ……………………………  % kw

Leistung Lufterhitzer:		    	……………………………  kw/h

Fabrikat Steuerschrank			 ……………………………

Breite Schrank:			   	……………………………  mm

Höhe Schrank:			   	……………………………  mm

Tiefe Schrank:			   	……………………………  mm

#### Abluftventilator

Abluftventilator zur Förderung der für den Trocknungsprozess erforderlichen Luft durch die gesamte Trocknungsanlage im Saugbetrieb, dicht geschweißt.

Komplett liefern und betriebsbereit auf bauseitiges Fundament montieren.

Angebotenes Fabrikat:		…………………………………….

Angebotener Typ:			…………………………………….

Kapazität:				…………………………………….	m³N/h

Druckstufe:				…………………………………….

Elektrische Anschlussleistung:	…………………………………….	kW

Anzahl:				1 oder 2 Stück je nach Ausführung der Klärschlammtrocknung

#### Abluftkamin

Alle erforderlichen Kamine werden bauseits beigestellt.

### Transport und Lagerung des getrockneten Schlammes

#### Zellradschleuse an den Trocknern (nur wenn erforderlich)

Übergabestelle an  die nachfolgenden Fördertechnik für den Transport des getrockneten Schlammes ist die Zellradschleuse am Austrag jedes Trockners. Diese gewährleistet eine kontrollierte Übergabe und sorgt gleichzeitig für die Aufrechterhaltung des Unterdruckes in den Trocknern. Falls gemäß ATEX Zoneneinteilung keine Zellenradschleuse erforderlich ist, muss diese auch nicht angeboten werden.

Zellenradschleuse erforderlich: …………………………………..

Fabrikat:				…………………………………….

Typ:					…………………………………….

Elektrische Antriebsleistung:	……………………………………. 	kW

Spannung:				400 V

Atex-Zone:				21

Anzahl: 				1 oder 2 Stück je nach Ausführung der Klärschlammtrocknung

#### Trockengutförderer

Trockengutförderer 1 (z.B. Rohrkettenförderer, Förderschnecke, Winkelbecherwerk) für die Förderung des Trockengutes mit 3 Abwurfstellen.

Container 1

Container 2

Vorlagebehälter für Karbonisierungsanlage.

Die Auswahl der optimalen Leitungsführung obliegt dem AN. Anzubieten ist ein Trockengutförderer  für den industriellen Dauerbetrieb, 24/7 an 365 Tagen pro Jahr.

Für die Auswahl und Auslegung der geeigneten Fördertechnik müssen folgende Parameter zugrunde gelegt werden:

Produkt: Klärschlamm

abrasiv

Schüttgewicht: 0,3 – 0,5 t/m³

Körnung < 20 mm

Trockensubstanz ≥ 85 %

Leistung:  max. 3 m³/h

ATEX Zoneneinteilung

im Gebäude außerhalb des Förderers: keine Zone

im Förderer: ATEX Zone 21 oder 22 je nach Ausführung

Inkl. aller erforderlichen Stützkonstruktionen.

Art des Förderers 1:		……………………………………

Angebotenes Fabrikat:		…………………………………….

Angebotener Typ:			…………………………………….

Förderstrecke pro Förderer: 	…………………………………….	 m

Kapazität:				……………………………………. 	m³/h

Material des Förderers:		…………………………………….

Elektrische Anschlussleistung:	…………………………………….  	kW

Art des Förderers 2:		……………………………………

Angebotenes Fabrikat:		…………………………………….

Angebotener Typ:			…………………………………….

Förderstrecke pro Förderer: 	…………………………………….	m

Kapazität:				……………………………………. 	m³/h

Material des Förderers:		…………………………………….

Elektrische Anschlussleistung:	…………………………………….  	kW

Anzahl:				1 oder 2 Stück je nach Ausführung der Klärschlammtrocknung

#### Container für Zwischenlagerung des getrockneten Schlammes

Die beiden Container fungieren in erster Linie als Zwischenlager und Vorlage für die Karbonisierungsanlage. Durch das zusätzliche Speichervolumen wird sichergestellt, dass Trockner und Karbonisierungsanlage voneinander entkoppelt sind. Zum einen können die Trockner auch arbeiten, wenn die Karbonisierungsanlage nicht in Betrieb ist und in die Container abwerfen. Auf der anderen Seite ist bei Stillstand der Trockner sichergestellt, dass die Karbonisierungsanlage für 1 - 2 Tage mit getrocknetem Material versorgt werden kann.

Durch die Ausführung der Zwischenlager für getrockneten Schlamm vor der Karbonisierungsanlage als geschlossene Behälter können zusätzlich zum normalen Betrieb die folgenden Szenarien komfortabel und effizient realisiert werden:

Einbringung von baugleichen Containern mit getrocknetem Fremdschlamm vor der Karbonisierungsanlage, der dann ebenfalls karbonisiert werden kann.

Die Container sind anzubieten als Schubbodenbehälter mit zweiteiligem Schubelement in folgender Ausführung:

Inhalt: je ca. 22 m³ netto

Ausgelegt für Hakensystem nach DIN 30722 – Teil 1

Behälter eckig gebaut (90°)

Bodenblech mindestens 5 mm stark, Seitenbleche mindestens 3 mm stark, innen und außen lackiert

Alle Bleche und Profile mindestens S 235

Mit allen für die Stabilität erforderlichen Rippen

Flacheisen als Stützprofil

4 Stück Verzurrhilfen

Ausführung des Schubbodens:

Eigenes Hydraulikaggregat im Behälter eingebaut, 400 V,

- Anschlußleistung:	…………………………	kW

Aggregat vorne in einem separaten Aggregatraum eingebaut

Behälter mit zweiteiligem Schubboden mit Keilsegmenten

Schubboden angetrieben über Hydraulikzylinder

E-Kasten und Anzeige für Ölmangel sowie potentialfreie Kontakte

Motorschutz

Ausführung heckseitig

Pendelklappe mit Aluminium-Guillotinenblech

Angetrieben über Handhydraulik

Handpumpe an Stirnwand montiert auf Deckellagerseite

Angeklemmt an potentialfreien Stecker an Stirnwand

Incl. Durchgangsbegrenzer

Deckel (Aufbau) mit integrierten Verteilschnecken für eine gleichmäßige und staubfreie Befüllung der Container

Inkl. Ultraschall-Füllstandsmessung

Inkl. Steigleiter mit 2 Haltegriffen zum Einsehen in den Behälter

Anzahl:				2 Stück

Jeweils mit lösbaren Verbindungen zu der nachfolgenden Fördertechnik.

#### Vorlage für getrockneten Klärschlamm für die Karbonisierungsanlage

Der zusätzliche Vorlagetank für getrockneten Klärschlamm ist oberhalb der Karbonisierungsanlage anzuordnen.

Ausführung:

Geschlossener Behälter

Von hier erfolgt der Abwurf in den Feeder der Karbonisierungsanlage.

Falls eine Zonentrennung vorgesehen werden muss, ist eine Zellenradschleuse mit anzubieten.

Volumen:						………………………………………….	Ltr.

Elektrische Anschlussleistung: 			………………………………………….  kW

Anzahl:						1 Stück

#### Trockengutförderer

Für die Förderung des Trockengutes aus den Containern bis zum Vorlagebehälter auf der Karbonisierungsanlage. Mit 2 Eintrags- und einer Abwurfstelle.

Die Auswahl der optimalen Leitungsführung obliegt dem AN. Anzubieten sind Förderer für den industriellen Dauerbetrieb, 24/7 an 365 Tagen pro Jahr.

Die Auswahl der optimalen Leitungsführung obliegt dem AN. Anzubieten ist ein Trockengutförderer für den industriellen Dauerbetrieb, 24/7 an 365 Tagen pro Jahr.

Für die Auswahl und Auslegung der geeigneten Fördertechnik müssen folgende Parameter zugrunde gelegt werden:

Produkt: Klärschlamm

abrasiv

Schüttgewicht: 0,3 – 0,5 t/m³

Körnung < 20 mm

Trockensubstanz ≥ 85 %

Leistung:  max. 3 m³/h

ATEX Zoneneinteilung

im Gebäude außerhalb des Förderers: keine Zone

im Förderer: ATEX Zone 21 oder 22 je nach Ausführung

Inkl. aller erforderlichen Stützkonstruktionen.

Art des Förderers 1:		……………………………………

Angebotenes Fabrikat:		…………………………………….

Angebotener Typ:			…………………………………….

Förderstrecke pro Förderer: 	…………………………………….	 m

Kapazität:				……………………………………. 	m³/h

Material des Förderers:		…………………………………….

Elektrische Anschlussleistung:	…………………………………….  	kW

Art des Förderers 2:		……………………………………

Angebotenes Fabrikat:		…………………………………….

Angebotener Typ:			…………………………………….

Förderstrecke pro Förderer: 	…………………………………….	 m

Kapazität:				……………………………………. 	m³/h

Material des Förderers:		…………………………………….

Elektrische Anschlussleistung:	…………………………………….  	kW

Anzahl:				1 oder 2 Stück je nach Ausführung der Klärschlammtrocknung

### Wärmeversorgung

Die Bereitstellung der erforderlichen Wärmemenge erfolgt bauseits in Form von Heizwasser mit einer Temperatur im Bereich zwischen 90 und 95 °C.  Die Temperatur des Rücklaufes aus dem Trockner ist mit 70 bis 75 °C zu erwarten. Diese Angaben beziehen sich auf Volllastbedingungen.

Die Wärmezufuhr muss regelbar erfolgen. Pumpe und Mischer werden bauseits zur Verfügung gestellt.

Schnittstelle sind die Flansche der Heizleitungen unmittelbar an den Trocknern selbst, für Vorlauf und Rücklauf.

## EMSR-Technik

### Vorbemerkungen

Ziel der elektro- und steuerungstechnischen Ausstattung ist die Gewährleistung, Überwachung, Steuerung und Regelung eines vollautomatischen Betriebes des genannten Liefer-umfanges auf Basis der Risikoanalyse und/oder einer allfällig möglichen Störumschaltung oder Betriebsstundenoptimierung.

Sämtliche Positionen sind grundsätzlich entsprechend aller in den allgemeinen und technischen Vertragsbestimmungen festgeschriebenen Mindestvorgaben auszuführen, auch wenn der daraus resultierende Lieferumfang in den einzelnen Positionen nicht oder nicht erschöpfend beschrieben ist. Sollte die angebotene Ausführung von diesen Mindestvorgaben wesentlich abweichen oder Mindestvorgaben nicht erfüllt werden können, so sind diese Abweichungen im Rahmen eines Begleitschreibens zum Angebot darzulegen und zu begründen.

### Schaltanlage

Schaltanlage zur Steuerung der Gesamtanlage, bestehend aus Schaltschränken zur Innenaufstellung mit den Abmessungen

B x H x T = 800 x 2.000 x 600 mm (Höhe zzgl. Sockel)

Die Anzahl ist vom Anbieter festzulegen:		…………………………… Stück

Hersteller:		Rittal

Typ:			VX25

Komplett mit allen Einbaugeräten (angepasst an die individuellen Erfordernisse des Anbieters)

Und u.a. folgenden Komponenten:

Verdrahtungsmaterial

Beschilderung der Betriebsmittel

Verdrahtungskanälen

Schaltschrankbeleuchtung je Feld

Blitz- und Überspannungsschutz in der Einspeisung Typ1 u. 2

Universal-Messgerät zur Energieerfassung mit Profinet-Schnittstelle zum PLS. Eingebaut in die Schaltschranktür inkl. Stromwandler und Absicherung

Schaltschrankbe- und entlüftung inkl. Klimaberechnung, Absicherung und Thermostat für jedes Feld

Beschilderung Fronteinbauten mit gravierten Schildern

Schaltschranksockel aus Stahlblech 200 mm hoch

Anteiligen Seitenwänden

- Allen erforderlichen Frequenzumrichtern; Hersteller: Danfoss  z.B. FC302 oder gleichwertig

Schaltanlage, betriebsfertig verdrahtet und im Herstellerwerk getestet.

Anliefern, einbringen, aufstellen, anschließen und testen inkl. angeschlossener Peripherie, mit Dokumentation der Messwerte und Einstell-Parameter.

### Schaltschrankraum

Der Schaltschrankraum wird vom AN bauseits erstellt.

### Automatisierungstechnik und Prozessleitsystem

Für diesen Abschnitt sind die Fabrikate/Typen fix vorgegeben und entsprechend vom Anbieter zu beachten.

SPS-Hardware:		Siemens S7 1500

Zentralbaugruppe inkl. Zubehör

Fabrikat: Siemens Typ: S7-1515F-2PN

mit Schnittstellen für die Anbindung der ET200SP, Frequenzumrichter, Visualisierung

mit allen benötigten digitalen und analogen Ein- und Ausgängen

Anbindung der einzelnen Schaltschrankfelder mit dem dezentralen System ET200SP

Die Progammerstellung erfolgt mit der Programmiersoftware TIA aktuelle Version

Programmiersprache: Antriebsbausteine in SCL, Aufruf in FUP und die Schrittkette in GRAPH

Bedienung und Visualisierung der Anlage

Die Bedienung und Visualisierung der Anlage erfolgt mit einem Prozessleitsystem

Hersteller: FlowChief

1x Industrie PC als Box PC im SPS Schrank eingebaut inkl. USV und Visualisierungssoftware

1x Arbeitsstation, Eingebaut in den Messtechnik Schrank bei der Maschinentechnik

Bestehend aus:

2x Bildschirm min 22 Zoll ( 1x Für die Bedienung, und einmal für die Kamera Pelletierung)

1x IPC Calmo

1x Tastatur und Maus

1x POE Injektor für die IP Kamera

Fernzugriff

VPN LTE Router inkl. Fernwartungspaket (Digitcluster V3)

Hardware im Wesentlichen bestehend aus:

1x Mobilfunkrouter Teletonika RUT901

2x Stabantenne mit Gelenk 2x Magnetfuß für LTE-Antenne, Kabellänge 3m

1x Netzteil für ICR Router

1x Hutschienenhalterung/DIN-Clip

Erstellung der kompletten Anwendersoftware auf der Automatisierungs- und auf der Prozessleitebene.

Komplett und betriebsfertig für einen vollautomatischen Betrieb 24/7.

Die komplette Bedienung der Anlage und deren Visualisierung muss über das PLS. Sämtliche Sollwerte sind darüber einstellbar. Alle Mess- und Zählwerte, Stör- Betriebs- und Zustandsmeldungen sind auf dem IPC zu protokolieren. Zusätzlich ist die Bedienung und Visualisierung komplett über Fernzugriff möglich.

Die Anlage ist so zu automatisieren, dass nur tagsüber Personal anwesend sein muss und während des Tages hauptsächlich die Kontroll- und Wartungsarbeiten zu machen sind. Zur Alarmierung des Bereitschaftspersonales ist eine Warn- und eine Alarmmeldung bereitzustellen, die auf eine bauseitiges Alarmierungssystem aufgeschaltet werden kann.

Dem übergeordneten Prozessleitsystem sind alle Mess- und Zählwerte, Stör- Betriebs- und Zustandsmeldungen über Ethernet zur Überwachung zur Verfügung zu stellen. Nur wenige ausgewählte Bedienungen sind auch über das übergeordnete Prozessleitsystem zu ermöglichen.

Schnittstelle:  Kommunikationsprozessor CP1543-1

Vor der Ausführung ist ein detailliertes Pflichtenheft vorzulegen und mit dem Auftraggeber abzustimmen.

### Maschinenanschlussschränke am Trockner

Zur Verkabelung der Sensoren im Trockner werden Maschinen-Anschlussschränke angebracht.

Abmessungen:	nach Bedarf

Fabrikat:		Rittal, Typ: AE

Schutzart:		IP 66

Gehäuse: 		Stahlblech, lackiert

Mechanisch aufgebaut mit Kleinteilen und Zubehör:

Verdrahtungskanäle

Hut- und Profilschienen zur Aufnahme der Schaltgeräte

Not-Aus-Taster Fronteinbau

Kabelabfangschiene

Erdung der Türen, Seiten- und Trennwände

Reihenklemmen

Leitungsführung für Türeinbauten

Inkl. Befestigungsmaterial und weiterem erforderlichen Zubehör

Zubehör Automatisierungsstation

PROFINET-Anschaltmodule für dezentrale Peripherie

Busadapter PROFINET ET 200 SP

SPS-Interface

### Installation- Verkabelung der Anlage

Die Installation der Sensoren und Aktoren der Anlage muss mit Kabelrinnen und Leerrohren hergestellt werden.

Die Verkabelung, mit Anschluss aller elektrischen Komponenten ist nach den vorgenannten Vorschriften auszuführen und zu protokollieren.

Die für die Ausführung notwendigen Gerüste sind selbst einzukalkulieren, diese werden nicht bauseits gestellt.

## Übergeordnete Prozessleittechnik

Das übergeordnete Leitsystem wird bauseits erstellt. Der Lieferant der Trocknungsanlage stellt die entsprechenden Daten zur Verfügung. Schnittstelle CP1543-1

## Wartungsvertrag, Verschleißteile

### Vorbemerkungen

Die Wartung der Anlage erfolgt auf Basis des zugrundeliegenden Wartungsvertrages für Inspektion, Wartung und Instandsetzung sowie der mit der Dokumentation vorzulegenden Wartungspläne des AN.

Reparaturkosten, die auf nicht korrekt durchgeführte Wartungsarbeiten des AN bzw. fehlerhafte oder unvollständige Wartungspläne zurückzuführen sind, gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

### Wartungsvertrag

Der Wartungsvertrag wird auf eine Laufzeit von 3 Jahren mit einer einmaligen Verlängerungsoption des AG um weitere 2 Jahre abgeschlossen. Der Wartungsvertrages, liegt den Vergabeunterlagen bei.

Der Leistungsumfang des Wartungsvertrages beinhaltet im Wesentlichen die Inspektion, Wartung und Instandsetzung der Anlage. Alle dort definierten Leistungen und Nebenleistungen sind in die abgefragten Jahrespauschalen einzukalkulieren. Der Wartungsvertrag beginnt mit dem Tag der Abnahme.

Vom Abschluss eines Wartungsvertrages unberührt ist die Verpflichtung des AN zur kurzfristigen und kostenfreien Beseitigung von Mängeln innerhalb des Gewährleistungszeitraumes. Der AN ist verpflichtet, auch außerhalb der regelmäßigen Wartungstermine, Störungen der Anlage, die die Sicherheit oder den Betrieb der Anlage gefährden oder ausschließen, kurzfristig zu beseitigen.

Der kalkulatorische Aufwand für die Beseitigung von Mängeln (Reparaturleistungen, Nachbesserungen) ist einzukalkulieren. Ausgenommen sind Ersatz- und Verschleißteile. Diese Leistungsposition beinhaltet somit neben dem eigentlichen Wartungsvertrag auch die im Vertrag geregelte Gewährleistung für die gesamte gelieferte, fertiggestellte und in Betrieb genommene Anlage.

Der AN erhält für die nachstehenden Leistungen jährlich eine Nettopauschalvergütung. Mit dieser Nettopauschalvergütung sind sämtliche für die ordnungsgemäße Inspektion, Wartung und Instandsetzung erforderliche Maßnahmen, einschließlich der hierfür erforderlichen Lohn- und lohngebunden Kosten und der erforderlichen Fahrt- und Transportkosten, Entsorgungskosten, Erstsicherungsmaßnahmen, etwaiger Zuschläge, sowie aller erforderlichen Kosten für Einrichtungen, (Anlagen-)Teile, Arbeitsgeräte, Hilfsmittel und Hilfsstoffe abgegolten. Die Nettopauschalvergütung wird unabhängig vom Aufwand des Auftragnehmers bestimmt und ist ein Festpreis.

Verschleiß- und Ersatzteillisten für den darüberhinausgehenden Betriebszeitraum sind mit der Dokumentation vorzulegen.

Verschleißteile sind Anlagenteile, an denen betriebsbedingt eine unmittelbare Abnutzung auftritt, wie z.B. durch schleifende, rollende, kratzende oder schlagende Beanspruchung und mit deren Ersatz innerhalb der Gewährleistungsdauer gerechnet werden muss. Durch den fortschreitenden Materialverlust an der Oberfläche des betreffenden Teiles erreicht die Schädigung nach einer gewissen Nutzungsdauer ein Maß, das den Austausch durch ein Neuteil erforderlich macht, damit die bestimmungsgemäße Nutzung der Anlage weiterhin gewährleistet ist.

Mit dem Angebot ist eine bepreiste Liste mit zu erwartenden Verschleißteilen für 2 Jahre abzugeben. Vor Montageabschluss hat der AN dem AG eine bepreiste Liste mit Ersatz- Verschleißteilen vorzulegen, die vom AG bezahlt und auf Lager gehalten werden sollen, um eine Betriebszeit von 8.000 h zu gewährleisten. Der Bieter ist aufgefordert, die Listen vollständig und sorgfältig auszufüllen. In der Verschleißteilliste für 2 Jahre sind mindestens folgende Angaben zu benennen:

Lieferzeit in Wochen

Erwartete Anzahl innerhalb des o.g. Zeitraums

Einzelpreis für die beiden Betriebsjahre 1 und 2 in €/Stück - netto

Gesamtpreis für die beiden Betriebsjahre 1 und 2 in € - netto

Die Zählung der Betriebsstunden beginnt mit dem Tag der Abnahme. Alle bis dahin anfallende Verschleißteile sind in die Lieferpositionen und den Probebetrieb einzukalkulieren.

Weiterhin ist eine Ersatzteilliste im Rahmen der Dokumentation vorzulegen. Ersatzteile sind Teile, die außerplanmäßig ausfallen können und nicht als Verschleißteile angegeben wurden. Innerhalb des Gewährleistungszeitraumes sind Ersatzteile für alle vom AN neu gelieferten Anlagenkomponenten grundsätzlich kostenfrei zu ersetzen.

Die Verfügbarkeit aller Ersatz- und Verschleißteile ist für einen Zeitraum von 10 Jahren zu garantieren.

Anlagen:

Anlage 1 zur LB:  	Schalltechnische Untersuchung zur Errichtung einer zentralen Klärschlamm-Trocknung mit anschließender Pyrolyse zur Phosphorrückgewinnung auf dem Grundstück mit der Flurnummer 2135/5 in Buchloe vom 11.11.2025

Anlage 2 zur LB:  	Immissionsschutzfachliches Gutachten zur lufthygienischen Beurteilung zum geplanten Bau und Betrieb einer zentralen Klärschlamm-Trocknung mit anschließender Pyrolyse zur P-Rückgewinnung in Buchloe vom 11.11.2025

Anlage 3 zur LB: 	Klärschlammspezifikation Projekt Buchloe