Bedarfsbeschreibung und Kriterienkatalog

im Rahmen des Interessenbekundungsverfahrens

Az.: 9_41_20 IBV EM12_BuS_01_26

zur Beschaffung/Montage von zwei „LED-Umbau-Kit“ und ein „LED-Beleuchtungssystem“ im Gebäude House of Finance (HoF) am Campus Westend

Die Goethe-Universität Frankfurt am Main möchte im Gebäude House of Finance (HoF) am Standort Campus Westend, die Bestandsbeleuchtung in den Bereichen:

Flure (Einbau Deckenleuchten), Treppenhaus (Aufbau Deckenleuchten), Windfang, Eingangsbereich, Lobby und Liftlanding (Lichtvouten) auf ein neues LED-Beleuchtungssystem umgebaut bekommen.

Die neuen LED- Beleuchtungssysteme sollen zusätzlich durch den Einsatz eines effizienten Lichtmanagements, Einsatzumfang in Abhängigkeit des entsprechenden Bereichs, exemplarisch hier benannt: mit Anwesenheitserfassung, tageslichtabhängiger Regelung, vollautomatischen Einschaltfunktionen, einstellbaren Abschaltzeiten, Grundlichtfunktionen, Dali basierten Steuergeräten zur Ansteuerung, Erstellung von verschiedenen Lichtszenen und deren Aufruf und Bedienung über Tablet, Funktionen zur Änderung der Farbtemperatur und Funktionen zum Dimmen ausgerüstet werden.

Das momentane Beleuchtungssystem besteht überwiegend aus Kompaktleuchtstofflampen und Niederdruck-Gasentladungsröhren, welche speziell als Sonderleuchte von dem Hersteller für dieses Bauprojekt produziert und entwickelt wurden. Im Sinne der Nachhaltigkeit und der Müllvermeidung, soll die Erneuerung der bestehenden Beleuchtung, mit einem dafür hergestellten LED-Umbau-Kit (Deckenleuchten) und einem LED-Beleuchtungssystem (Lichtvouten mit Diffusor), erfolgen.

Im vorliegenden Interessenbekundungsverfahren soll der Markt für solche LED-Umbau-Kits und LED-Beleuchtungssysteme einschließlich der Lichtmanagementsysteme erkundet werden. Hierzu werden Firmen, die entsprechende Systeme anbieten können, um die Bekundung ihres Interesses für einen entsprechenden Auftrag*, gebeten.

Die Erhaltung des architektonisch stark geprägten Deckenbildes im Eingangsbereich und insbesondere im Bereich der Lobby, erfordert die Einhaltung der vorhandenen Leuchtenpositionen sowie Montagepositionen, sowie die Erhaltung der vorhandenen Baukörper und Baukörpergrößen und die Maße sind zwingend einzuhalten.

Bei den Lichtvouten sind 3 Baugrößen mit unterschiedlichen Leistungen und Optiken umzusetzen.

Wesentliche Entscheidungskriterien für die Auswahl eines geeigneten Systems sind die Verbesserung der Lichtqualität im Bereich: Erhöhung der Energieeffizienz, bei gleichzeitig geringerem Energiebedarf, Farbwiedergabe, Entblendung, Intensität und die folgenden Leistungsparameter des vom Interessenten vorzustellendem LED-Umbau-Kits und LED-Beleuchtungssystem (Lichtvouten) und dem Lichtmanagement.

Neben der Lieferung der geforderten LED-Umbau-Kits und dem LED-Beleuchtungssystem, übernimmt der Auftragnehmer auch die fachgerechte Installation der Elemente und die fachgerechte Entsorgung der anfallenden alten Bauteile (z.B. Leuchtmittel, Vorschaltgeräte, Beleuchtungsköper). Anfallende Transport- oder Verpackungsmaterialien sind von dem Auftragnehmer zurückzunehmen und fachgerecht zu entsorgen.

LED-Umbau-Kit quadratische Einbau Deckenleuchten Flure 1OG -4OG, TYP 5/5A

208 Stück LED-Umbau-Kits für vorhandene quadratische Einbau Deckenleuchte „Typ 5/5A“,

Das LED-Umbau-Kit für die Deckenleuchte soll als „Umrüst-Kit“ für die vorhandenen Leuchten, die mit einem 2x36W Kompaktleuchtmittel ausgestattet sind, ausgebildet sein.

Im Rahmen der allgemeinen Umstellung, gemäß der RoHS-Richtlinie (EU-Verbot der Leuchtstofflampen) und der Ökodesign-Verordnung, müssen diese Leuchten durch moderne LED-Technologie ersetzt werden.

Das LED-Umbau-Kit wird speziell für diese Art von Leuchten konzipiert, so dass ein unkomplizierter Einbau in die Bestandsleuchte gewährleistet ist. Dabei sollen vor Ort keine zusätzlichen Modifikationen an der Leuchte erforderlich sein.

Die bestehende Trägerplatte mit den alten Leuchtmittel und den alten elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) wird komplett demontiert.

Anschließend soll das LED-Umbau-Kit integriert werden, dass präzise in den vorhandenen Leuchtenkörper passt.

Der neu zu konzipierende LED-Konstantstromtreiber, das neue LED-Modul und ein Anschluss Block, alles auf einer passenden Trägerplatte für die Leuchte montiert und verdrahtet, wird direkt über den Anschluss Block an die bestehende Stromversorgung angeschlossen.

Dieser Treiber muss spezifisch auf die Leistungsanforderungen des verwendeten LED-Moduls abgestimmt sein, um sicherzustellen, dass der Lichtstrom des vorherigen Systems mindestens erreicht wird und die Betriebstemperatur des LED-Moduls innerhalb der zulässigen Grenzwerte bleibt.

Der zu konzipierende Treiber muss zudem geeignet, für den Einsatz in Sicherheitsbeleuchtungs-anlagen, gemäß der Norm EN 50172, sein.

Das LED-Umbau-Kit operiert im Bereich der Sicherheitskleinspannung, um potenzielle Gefahren während der Wartung/Reinigung der Leuchte zu verringern.

Einsatz von Lichtmanagement, Aufteilung des Verkehrsweges in einzelne Bereiche, mit Anwesenheitserfassung, mit vollautomatischer Einschaltfunktion und kurzer einstellbarer Abschaltzeit und verbleibender Grundlichtfunktion 10-20%

Einbindung der Lichtvouten im Bereich Liftlanding

DALI basiertes Steuergerät zur Ansteuerung der Leuchten, Einstellung der Farbtemperatur und Dimmen

Technische Daten:

Ähnlichste Farbtemperatur: 	CCT 4000K

Farbwiedergabe: 			CRI >80

Lebensdauer bei L80B10		100.000

Lichtstrom:		 		min. 150 lm/W

Leistungsaufnahme bei 100%:	unbekannt

Anschluss:				Netzbetrieb

Netzspannung:			220-240 V AC 50-60Hz

Wechselspannungsbereich:		198-264 V/AC 50-60Hz

Überspannungsschutz:		320 V/ AC I 48h

Für Leuchten der Schutzklasse I und II

Constant Light Output Function (CLO)

Photobiologische Sicherheit: 	Getestet gemäß EN62471

Schutzfunktionen:	Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Temperaturschutz gemäß EN61347-2-13 C5e

Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß der Norm EN50172. Sanft Anlauf

Einzuhaltende Normen:

EN55015 (Grenzwerte und Messverfahren für Funkstörungen von elektrischen Beleuchtungseinrichtungen)

EN61000-3-2 (Elektromagnetische Verträglichkeit)

EN61000-4-4 (Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-4: Prüf- und Messverfahren - Prüfung der Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst)

EN61000-4-5 (Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-5: Prüf- und Messverfahren - Prüfung der Störfestigkeit gegen Stoßspannungen)

EN62384 (Gleich- oder wechselstromversorgte elektronische Betriebsgeräte für LED-Module - Anforderungen an die Arbeitsweise)

EN61547 (Einrichtungen für allgemeine Beleuchtungszwecke - EMV-Störfestigkeitsanforderungen)

EN62471 2009-03 (Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen)

EN50172 (Sicherheitsbeleuchtungsanlagen)

EN60598-2-22 (Norm für Notbeleuchtungen die besondere

Anforderungen an elektrische Lampen und deren Betriebs-geräte festlegt)

DIN EN 50678 und DIN EN 50699,

die aus der Trennung der alten Norm DIN VDE 0701-/702 hervorgegangen sind, betreffen die Prüfungen elektr-ischer Geräte nach Reparaturen und Wiederholungsprüfungen)

Für Leuchten der Schutzklasse I und II

CE-Kennzeichnung

Konformitätserklärung

Die Verbindung Diffusor zum Lampengehäuse soll absturzsicher und möglichst unauffällig ausgeführt werden.

Installation:	einfache Montage, leicht in den bestehenden Leuchtenkörper einzubringen, möglichst ohne zusätzliche Herstellung von Befestigungspunkten, die vorhandenen Befestigungspunkte sollen genutzt werden. (Verkürzung der Montagezeit)

Der Betreiber muss für einen Zeitraum von 10 Jahren die Betriebsfähigkeit der neuen LED-Leuchten sicherstellen. Bitte stellen sie bitte am Ende dieses Dokuments dar, ob und wie Sie das Gewährleisten möchten.

Benennen sie bitte einen ersten indikativen Preisansatz im Preisblatt Anlage 02.

Bildmaterial* Bestandsbeleuchtung Einbau Decken Lampe Typ 5/5A

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6

Skizze quadratische Einbau Deckenleuchte „Typ 5/5A“

Bild 7

*Das vorstehende Bildmaterial und die Skizzen dienen ausschließlich zur Identifizierung und Deutlichmachung des vorhandenen Bestandes. Die Maßangaben sind unverbindlich.

LED-Umbau-Kit quadratische Aufbau Deckenleuchten Treppenhäuser 1-4

135 Stück LED-Umbau-Kits für vorhandene quadratische Aufbau Deckenleuchte „Typ 4/4A“,

Das LED-Umbau-Kit für die Deckenleuchte soll als „Umrüst-Kit“ für die vorhandenen Leuchten, die mit einem 2x36W Kompaktleuchtmittel ausgestattet sind, ausgebildet sein.

Im Rahmen der allgemeinen Umstellung, gemäß der RoHS-Richtlinie (EU-Verbot der Leuchtstofflampen) und der Ökodesign-Verordnung, müssen diese Leuchten durch moderne LED-Technologie ersetzt werden.

Das LED-Umbau-Kit wird speziell für diese Art von Leuchten konzipiert, so dass ein unkomplizierter Einbau in die Bestandsleuchte gewährleistet ist. Dabei sollen vor Ort nur kleine Modifikationen an der Leuchte erforderlich sein.

Die bestehenden alten Leuchtmittel und die alten elektronischen Vorschaltgeräte (EVG) werden komplett demontiert.

Anschließend soll das LED-Umbau-Kit integriert werden, dass präzise in den vorhandenen Leuchtenkörper passt.

Der neu zu konzipierende LED-Konstantstromtreiber, das neue LED-Modul, alles auf einer passenden Trägerplatte (ähnliche, geänderte Trägerplatte wie LED-Umbau-Kit für die Einbau Deckenleuchte „Typ 5/5A“) montiert und verdrahtet, wird direkt über den Anschluss Block an die bestehende Stromversorgung angeschlossen.

Dieser Treiber muss spezifisch auf die Leistungsanforderungen des verwendeten LED-Moduls abgestimmt sein, um sicherzustellen, dass der Lichtstrom des vorherigen Systems mindestens erreicht wird und die Betriebstemperatur des LED-Moduls innerhalb der zulässigen Grenzwerte bleibt.

Der zu konzipierende Treiber muss zudem geeignet, für den Einsatz in Sicherheitsbeleuchtungs-anlagen, gemäß der Norm EN 50172, sein.

Das LED-Umbau-Kit operiert im Bereich der Sicherheitskleinspannung, um potenzielle Gefahren während der Wartung/Reinigung der Leuchte zu verringern.

Einsatz von Lichtmanagement, Aufteilung des Verkehrsweges in einzelne Bereiche, mit Anwesenheitserfassung, tageslichtabhängige Regelung, Erfassung mit Tageslichtsensor, nur eingeschränkte Grundlichtfunktion (z.B von 16 Uhr bis 8 Uhr)

Technische Daten:

Ähnlichste Farbtemperatur: 	CCT 4000K

Farbwiedergabe: 			CRI >80

Lebensdauer bei L80B10		100.000

Lichtstrom:		 		min. 150 lm/W

Leistungsaufnahme bei 100%:	unbekannt

Anschluss:				Netzbetrieb

Netzspannung:			220-240 V AC 50-60Hz

Wechselspannungsbereich:		198-264 V/AC 50-60Hz

Überspannungsschutz:		320 V/ AC I 48h

Für Leuchten der Schutzklasse I und II

Constant Light Output Function (CLO)

Photobiologische Sicherheit: 	Getestet gemäß EN62471

Schutzfunktionen:	Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Temperaturschutz gemäß EN61347-2-13 C5e

Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß der Norm EN 50172. Sanft Anlauf

Einzuhaltende Normen:

EN55015 (Grenzwerte und Messverfahren für Funkstörungen von elektrischen Beleuchtungseinrichtungen)

EN61000-3-2 (Elektromagnetische Verträglichkeit)

EN61000-4-4 (Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-4: Prüf- und Messverfahren - Prüfung der Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst)

EN61000-4-5 (Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-5: Prüf- und Messverfahren - Prüfung der Störfestigkeit gegen Stoßspannungen)

EN62384 (Gleich- oder wechselstromversorgte elektronische Betriebsgeräte für LED-Module - Anforderungen an die Arbeitsweise)

EN61547 (Einrichtungen für allgemeine Beleuchtungszwecke - EMV-Störfestigkeitsanforderungen)

EN62471 2009-03 (Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen)

EN50172 (Sicherheitsbeleuchtungsanlagen)

EN60598-2-22 (Norm für Notbeleuchtungen die besondere

Anforderungen an elektrische Lampen und deren Betriebs-geräte festlegt)

DIN EN 50678 und DIN EN 50699,

die aus der Trennung der alten Norm DIN VDE 0701-/702 hervorgegangen sind, betreffen die Prüfungen elektrischer Geräte nach Reparaturen und Wiederholungsprüfungen)

Für Leuchten der Schutzklasse I und II

CE-Kennzeichnung

Konformitätserklärung

Die Verbindung Diffusor zum Lampengehäuse soll absturzsicher und möglichst unauffällig ausgeführt werden.

Installation:	einfache Montage, leicht in den bestehenden Leuchtenkörper einzubringen, möglichst ohne zusätzliche Herstellung von Befestigungspunkten, die vorhandenen Befestigungspunkte sollen genutzt werden. (Verkürzung der Montagezeit)

Der Betreiber muss für einen Zeitraum von 10 Jahren die Betriebsfähigkeit der neuen LED-Leuchten sicherstellen. Bitte stellen sie dar, ob und wie Sie das Gewährleisten möchten.

Benennen sie bitte einen ersten indikativen Preisansatz im Preisblatt Anlage 02.

Bildmaterial* Bestandsbeleuchtung Aufbau Decken Lampe Typ 4/4A

Bild 8

Bild 9

Bild 10

Bild 11

Bild 12

Skizze quadratische Aufbau Deckenleuchte „Typ 4/4A“

Bild 13

*Das vorstehende Bildmaterial und die Skizzen dienen ausschließlich zur Identifizierung und Deutlichmachung des vorhandenen Bestandes. Die Maßangaben sind unverbindlich.

LED-Beleuchtungssystem Lichtvouten Windfang, Eingangsbereich, Lobby, Liftlanding

50 Stück LED-Beleuchtungssystem für vorhandene Lichtvouten. Das LED-Beleuchtungssystem Lichtvouten soll die bestehenden 50 Lichtvoute Beleuchtungssystem, die mit ca. 624 Stück Leuchtstoffröhren (21 bis 56 Watt) ausgestattet sind, ersetzen.

Im Rahmen der allgemeinen Umstellung, gemäß der RoHS-Richtlinie (EU-Verbot der Leuchtstofflampen) und der Ökodesign-Verordnung, müssen diese Leuchten durch moderne LED-Technologie ersetzt werden.

Bei dem neuen LED-Beleuchtungssystem mit neuem Diffusor für die Lichtvouten sind 3 Baugrößen mit unterschiedlichen Leistungen und Optiken umzusetzen.

Das neue LED-Beleuchtungssystem ist speziell für die bestehenden Baukörper auszubilden.

Die Erhaltung des architektonisch stark geprägten Deckenbildes und damit die Einhaltung der vorhandenen Leuchtenpositionen sowie Montagepositionen sind zwingend und die Abmessungen sind einzuhalten.

Die vorhandenen Baukörper und Baukörpergrößen müssen dabei verwendet werden.

Das LED-Beleuchtungssystem Lichtvouten ist speziell als Ersatz für die bestehende Lichtvoute Beleuchtungssystem zu konzipieren und soll einen unkomplizierten Einbau ermöglichen.

Es erfolgt die Demontage des alten Lichtvoute Beleuchtungssystem. Anschließend wird das neue LED-Beleuchtungssystem Lichtvouten, das präzise in den vorhandenen Baukörper passt, eingebaut.

Der zu konzipierende Treiber muss zudem für den Einsatz in Sicherheitsbeleuchtungs-anlagen, gemäß der Norm EN 50172, geeignet sein.

Das LED- Beleuchtungssystem Lichtvouten operiert im Bereich der Sicherheitskleinspannung, um potenzielle Gefahren während der Wartung/Reinigung der Leuchte zu verringern.

Windfang, Eingangsbereich

Einsatz von Lichtmanagement, tageslichtabhängige Regelung, Erfassung mit Tageslichtsensor

Lobby

Einsatz von Lichtmanagement, Aufteilung in verschiedene Zonen, Erstellung von verschiedenen Szenen (z.B. Veranstaltung, Tagesbetrieb, Reinigung, Aus-Abschaltfunktion), Anwahl und Bedienung über Tablet, sowie Abruf und Änderung (Passwortschutz), DALI basiertes Steuergerät zur Ansteuerung der Leuchten, Einstellung der Farbtemperatur und Dimm-Niveau

Liftlanding 1OG -4OG Lichtmanagement mit Einbindung in Lichtmanagement Flure

Technische Daten:

Ähnlichste Farbtemperatur: 	CCT 4000K

Farbwiedergabe: 			CRI >80

Lebensdauer bei L80B10		100.000

Lichtstrom:		 		min. 150 lm/W

Leistungsaufnahme bei 100%:

Anschluss:				Netzbetrieb

Netzspannung:			220-240 V AC 50-60Hz

Wechselspannungsbereich:		198-264 V/AC 50-60Hz

Überspannungsschutz:		320 V/ AC I 48h

Für Leuchten der Schutzklasse I und II

Constant Light Output Function (CLO)

Photobiologische Sicherheit: 	Getestet gemäß EN62471

Schutzfunktionen:	Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Temperaturschutz gemäß EN61347-2-13 C5e

Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß der Norm EN 50172.

Einzuhaltende Normen:

EN55015 (Grenzwerte und Messverfahren für Funkstörungen von elektrischen Beleuchtungseinrichtungen)

EN61000-3-2 (Elektromagnetische Verträglichkeit)

EN61000-4-4 (Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-4: Prüf- und Messverfahren - Prüfung der Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst)

EN61000-4-5 (Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-5: Prüf- und Messverfahren - Prüfung der Störfestigkeit gegen Stoßspannungen)

EN62384 (Gleich- oder wechselstromversorgte elektronische Betriebsgeräte für LED-Module - Anforderungen an die Arbeitsweise)

EN61547 (Einrichtungen für allgemeine Beleuchtungszwecke - EMV-Störfestigkeitsanforderungen)

EN62471 2009-03 (Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen)

EN50172 (Sicherheitsbeleuchtungsanlagen)

EN60598-2-22 (Norm für Notbeleuchtungen die besondere

Anforderungen an elektrische Lampen und deren Betriebs-geräte festlegt)

DIN EN 50678 und DIN EN 50699,

die aus der Trennung der alten Norm DIN VDE 0701/702

hervorgegangen sind, betreffen die Prüfungen elektrischer

Geräte nach Reparaturen und Wiederholungsprüfungen)

Für Leuchten der Schutzklasse	I und II

CE-Kennzeichnung

Konformitätserklärung

Dimmbar				1% bis 100 %

Dalli 2 ready

Sanft Anlauf

Die Verbindung Diffusor zum Lampengehäuse soll absturzsicher und möglichst unauffällig ausgeführt werden.

Installation:	einfache Montage, leicht in den bestehenden Baukörper einzubringen, möglichst ohne zusätzliche Herstellung von Befestigungspunkten, die vorhandenen Befestigungspunkte sollen genutzt werden. (Verkürzung der Montagezeit)

Der Betreiber muss für einen Zeitraum von 10 Jahren die Betriebsfähigkeit der neuen LED-Leuchten sicherstellen. Bitte stellen sie dar, ob und wie Sie das Gewährleisten möchten.

Benennen sie bitte einen ersten indikativen Preisansatz im Preisblatt Anlage 02.

Bildmaterial* Bestandsbeleuchtung Lichtvouten

Windfang

Bild 14

Bild 15

Liftlanding EG

Bild 16

Bild 17

Bild 18

Bild 19

Bild 20

Lobby

Bild 21

Bild 22

Flur 1 OG bis 4 OG

Bild 23

Bild 24

Bild 25

Skizze Einbausituationen

Bild 26

Bild 27

Bild 28

Bild 29

*Das vorstehende Bildmaterial und die Skizzen dienen ausschließlich zur Identifizierung und Deutlichmachung des vorhandenen Bestandes. Die Maßangaben sind unverbindlich.

Hinweise zum beigefügten Bildmaterial:

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung und/oder weitere Nutzung nur mit Genehmigung des Auftraggebers.

Besichtigungstermine:

Die Besichtigung des öffentlichen Gebäudes ist für Interessierte innerhalb der Öffnungszeiten von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr möglich.

Es besteht für dieses Interessenbekundungsverfahren keine Verpflichtung eine Besichtigung wahrzunehmen.

Entscheidungskriterien (gültig für alle o.g. Systeme) für einen entsprechenden Anbieter sind:

- Mind. 3-jährige Projekterfahrung mit ähnlichen Umbauten (Nachweis von mind. 3 Referenzobjekten, der letzten 3 Jahre

- Benennen sie bitte Ihre Referenzen in der Anlage 01.

- Es ist vorgesehen, dass die Ausführung und Fertigstellung bis Ende 2026 durchgeführt werden soll.

Hinweise zur Beschaffungsentscheidung:

Der Auftraggeber behält sich ausdrücklich vor, eine konkrete Beschaffungsentscheidung (ob) und ggf. die Entscheidung über das hierzu anzuwendende vergaberechtliche Formverfahren (wie) erst nach Beendigung des Interessenbekundungsverfahrens, zu treffen.

Durch das vorliegende Interessenbekundungsverfahren (als Instrument der Markterkundung)

entsteht insofern weder eine Verpflichtung des Auftraggebers, zur Vergabe eines öffentlichen

Auftrages noch zu einer Fortführung der Kommunikation mit einzelnen Interessenten (vgl.

Bekanntmachung des Auftraggebers zum Interessenbekundungsverfahren).

Konzept Darstellung Garantien Gewährleistung

Der Betreiber muss für einen Zeitraum von 10 Jahren die Betriebsfähigkeit der neuen LED-Leuchten sicherstellen. Bitte stellen sie dar, ob und wie Sie das Gewährleisten möchten.

Stellen Sie bitte hier Ihr Konzept dar: