## FLB
Nr.
1. | VORBEMERKUNGEN ZUR LEISTUNGSBESCHREIBUNG
1.1 | Allgemeine Beschreibung der Baumaßnahme
Der Bauherr ist die Asklepios Klinik Langen-Seligenstadt GmbH, die im Rhein-Main-Gebiet mehrere Krankenhäuser betreibt. Am Standort Seligenstadt sollen im Hauptgebäude sowie im Verwaltungsgebäude Sanierungs- und Umbaumaßnahmen in verschiedenen Geschossen durchgeführt werden. Im Einzelnen gliedern sich die Umbaumaßnahmen wie folgt: Der komplette Verwaltungstrakt wird aus dem Verwaltungsgebäude in das Untergeschoss des Hauptgebäudes verlegt. Darüber hinaus wird eine weitere NFR im 1.Obergeschoss des Hauptgebäudes untergebracht. Das derzeit dort angesiedelte Schulungszentrum zieht hierfür in das Erdgeschoss sowie in das 1. Obergeschoss des Verwaltungsgebäudes um. Die Umbaumaßnahmen umfassen neben der vollständigen Planung des Tragwerks, den Rückbau, umfangreiche Roh-, Trockenbau-, Bodenbelags- und Wandbelagsarbeiten sowie Elektro-, Heizungs,- Klima-, und Lüftungsarbeiten. Zusätzlich ist die Herstellung neuer Sanitärräume einschließlich der erforderlichen Zu- und Abwasserleitungen sowie moderner Sanitärkeramik vorgesehen. Alle innen liegenden Bäder müssen mit einer Abluft vorgesehen werden und es ist davon auszugehen, dass weitere Nebenräume mittels Klima-Splitgeräten gekühlt werden sollen. Darüber hinaus ist geplant, die Elektroinstallation einschließlich AV- und SV- Versorgung, Netzwerktechnik und der Beleuchtung sowie eines neuen, modernen Schalterprogramms an die zukünftige Raumstruktur anzupassen. Die Flächen erhalten neue Unterverteilungen, zudem ist das bereits in anderen Häusern der Asklepios Kliniken verwendete Bettenversorgungssystem ein wesentlicher Bestandteil und dient der Versorgung von Patientenbetten mit Strom, Kommunikationsanschlüssen und medizinischen Gasen/Geräten. Die Stationen in denen die Umbaumaßnahmen stattfinden werden während des Umbaus nicht genutzt, jedoch läuft der Betrieb in den übrigen Stockwerken weiter. Das muss bei der Baustelleneinrichtung, Logistik sowie Kalkulation berücksichtigt werden.
Die Leistungen sind auszuführen nach den aktuellen Bauregellisten, technischen Baubestimmungen und den darin enthaltenen Richtlinien, den anerkannten Regeln der Bautechnik, den Herstellervorschriften sowie der Verarbeitungsrichtlinien. Die zur Anwendung gelangenden Baustoffe müssen bauaufsichtlich zugelassen sein. Alle Oberflächen und Materialien oder sonstige Objekte ( z.B. Armaturen) sind zur Bemusterung beim AG (Asklepios) vorzulegen. Es ist eine bepreiste Materialliste vorzulegen. In der Leistungsbeschreibung genannte Maße und Querschnitte sind nur statische Vorbemessungen und keine endgültigen, konstruktiven Lösungen. Das Angebot ist für die Errichtung einschließlich der Werk- und Arbeitsplanung (Gebäude, Statik, Haustechnik) eines betriebsfertigen Gebäudes mit den dazugehörigen Details und Verbindungen auf Basis der beigefügten Entwurfspläne zu erstellen. Alle Leitungen sind auf Dichtigkeit zu prüfen und abzudrücken. Brandschutz ist nach den geltenden Vorschriften zu gewährleisten. Das Angebot dieses Leistungsverzeichnisses wird nicht ausschließlich nach dem preislichen Zuschlagskriterien bewertet. Der Umbau entspricht den mit Auftraggeber und Nutzern abgestimmten Raumbedürfnissen und Anforderungen und soll bis zum 30.06.2027 fertig gestellt werden.
1.2 | Objektbesichtigung
Dem Bieter wird dringend empfohlen, sich vor Abgabe des Angebotes über die Gegebenheiten der Baustelle und der Anfahrtswege zu informieren, insbesondere hinsichtlich der Baustellen Zu- und Überfahrt an den Baukörper. Nachforderungen aus Unkenntnis der Baustelle und ihren besonderen Gegebenheiten werden von der Bauleitung nicht anerkannt.
1.3 | Anlagen
Die der FLB beigefügten Anlagen sind Bestandteil der Leistungsbeschreibung und bei der Kalkulation zu berücksichtigen:
▪ Entwurfsgrundrisse
1.4 | Unklarheiten in den Ausschreibungsunterlagen
Der Bieter hat auf Fehler und Unklarheiten, die ihm bei der Kalkulation des Angebotes in den Angebotsunterlagen auffallen, spätestens bis zum 10.08.2026 über das Vergabeportal hinzuweisen. Alle in der FLB ausgeschriebenen Leistungen beinhalten das Liefern und Montieren des Materials, wenn nicht im Text etwas anderes bestimmt ist.
1.5 | Baustelleneinrichtung
Soweit nicht in gesonderten Positionen erfasst, ist das Liefern, Vorhalten und Entfernen der für die eigenen Leistungen notwendigen Baustelleneinrichtung einschließlich aller Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Hebezeuge, Aufzüge, Hilfskonstruktionen, Arbeitsgerüste (inkl. Fassadengerüste) und Sicherheitseinrichtungen in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. Die Arbeitsstättenrichtlinien für Baustellen sind zu beachten.
1.6 | Abfall und Bauschutt
Die Baustelle ist täglich aufzuräumen. Die Entsorgung von Abfall und Bauschutt, soweit von den Leistungen des AN herrührend, ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.
1.7 | Verwertung von Abfall
Abfälle aus Abbrucharbeiten, Mineralische Abfälle, Holzabfälle, Metallabfälle, Kunststoffabfälle und Siedungsabfälle sind vor Ort voneinander zu trennen. Der AN hat dem AG einen Nachweis für die sachgemäße Verwertung oder Beseitigung (Verbleib) vorzulegen. Das Vermischen oder Vermengen eines Abfalls mit anderen Abfällen oder Sachen ist unzulässig, wenn abfallrechtlich erforderliche Untersuchungen oder Behandlungen erschwert oder behindert werden und nur durch den Mischvorgang abfallspezifische Grenzwerte oder Qualitätsanforderungen oder anlagenspezifische Grenzwerte in Bezug auf die eingesetzten Abfälle eingehalten werden. Sofern die Verwertung von getrennten Materialien nicht im Baustellenbereich oder nach Weisung des AG außerhalb des Baustellenbereiches erfolgt, hat der AN für deren Verwertung im Sinne des deutschen Abfallrechtes zu sorgen. Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sollte auf das unumgänglich notwendige Maß beschränkt bleiben und umweltgerecht erfolgen.
1.8 | Beschädigungen
Verursacht der AN Beschädigungen an vorhandenen Bauteilen oder Anlagen, so hat er unverzüglich die Bauüberwachung davon zu unterrichten und die Beseitigung des Schadens auf seine Kosten zu veranlassen.
1.9 | Vertragsgrundlagen
Mit dem Angebotspreis sind alle zur vollständigen Errichtung der Station erforderlichen Lieferungen und Leistungen abgegolten, auch wenn sie nicht einzeln aufgeführt sind. Die Kosten müssen wie in der FLB aufgeführt den Kostengruppen zugeteilt werden.
Vertragsgrundlage wird die VOB in der zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen Fassung. Abweichend hiervon wird ein Gewährleistungszeitraum von 5 Jahren vereinbart. Die Leistung wird förmlich abgenommen, fiktive Abnahme gemäß VOB/ B ⌡ 12 Abs. 5 ist ausgeschlossen. Baustrom und Bauwasser werden vom AG kostenfrei zur Verfügung gestellt. Behördliche Gebühren und die Kosten einer ggf. erf. Prüfstatik übernimmt der AG. Die erforderlichen behördlichen Anträge zur Abnahme und Inbetriebnahme sind vom Auftragnehmer rechtzeitig im Zuge der Bauausführung zu stellen.
1.10 | Normungen
Bei den im Folgenden genannten Normen gilt jeweils die aktuelle Version (Stichtag ist die Auftragsvergabe). Dies gilt auch für den Fall, dass in der BauO Bln auf eine ältere DIN-Version Bezug genommen wird. Es gelten darüber hinaus die jeweils gängigen zu beachtenden DIN-Normen auch ohne explizite Nennung in diesem Ausschreibungstext. Sanitär / Trinkwasser DIN EN 806 – Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen DIN 1988 – Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen Trinkwasserverordnung (TrinkwV) VDI 6023 – Hygiene in Trinkwasserinstallationen DVGW-Arbeitsblätter in aktueller Fassung Raumlufttechnik / Lüftung DIN 1946 DIN 1946-4 – Raumlufttechnik in Gebäuden und Räumen des Gesundheitswesens VDI 6022 – Hygieneanforderungen an raumlufttechnische Anlagen Barrierefreiheit DIN 18040 – Barrierefreies Bauen Entwässerung / Abwasser DIN EN 12056 – Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden DIN 1986-100 – Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke Brandschutz Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) jeweils gültige landesrechtliche Anforderungen
1.11 | Termine
Die Baustellen werden in Bauabschnitte gegliedert gemäß Bauzeitenplan. Als Gesamtfertigstellungstermin ist der 30.06.2027 angesetzt.
1.12 | Grundlagen der zu erbringenden Leistungen
Folgende Grundlagen und Planungsleistungen werden vom AG zur Verfügung gestellt: ▪ Bestandsgrundriss
Nachfolgende Planungsleistungen sind vom AN zu erbringen. Die Planungsleistungen umfassen sämtliche Leistungen, die in Ergänzung der hier vorliegenden Planung zur Erstellung der Gebäude notwendig und erforderlich sind. Hierzu gehören unter anderem:
▪ Sämtliche im Rahmen der Arbeitsvorbereitung erforderlichen Genehmigungs-, Ausführungs-, Werk-, Montage- und Detailplanungen gem. LPH1 - LPH 5 HOAI §34. Als Durcharbeitungsgrad wird mindestens erwartet: Grundriss Ausführungsplanung M 1:100
▪ Elektroplanung, Sanitärplanung, Hygienekonzept, Lüftungskonzept
▪ Erstellung und baubegleitende Fortführung eines Bauzeitenplanes
Für die fachtechnische Planung und Ausführung der Konstruktion gem. den gültigen Gesetzen, Normen und den allgemein anerkannten Regeln der Technik ist der AN verantwortlich.
Die vorgelegten Planungsleistungen bedürfen der schriftlichen Zustimmung durch den AG innerhalb von 15 Werktagen.
Alle Planungsinhalte, die aus der Zeichnung allein nicht hervorgehen und die ein ausführender Unternehmer unter Berücksichtigung seines Fachwissens zur Ausführung seiner Leistungen benötigt, sind durch detaillierte textliche Beschreibungen zu ergänzen. Die zeichnerischen und textlichen Darstellungen müssen so ausführlich und aussagekräftig sein, dass sich weitere mündliche Erläuterungen erübrigen.
Unstimmigkeiten in der Ausschreibung sind vom Bieter unverzüglich anzumelden, bei Widersprüchen zwischen FLB-Textteil und Zeichnungen, ist der Text vorrangig zu berücksichtigen.
Die Abstimmungs- und Koordinierungsaufgaben sind vom AN zu erbringen.
Die Bauleistung ist pauschal und schlüsselfertig anzubieten. Hierzu gehören unter anderem:
▪ Baustelleneinrichtung für die Ausführung der gesamten Leistungen einschließlich Unterhaltung
▪ Installationswände gem. eigener TGA Planung
▪ Innenwände einschließlich fertiger Oberflächen
▪ Bodenbeläge und Fußleisten
▪ Trockenestrich
▪ Keramische Fliesenbodenbeläge, keramische Fliesenwandbeläge in WC-Räumen
▪ Innentüren einschließlich Zargen und Beschlägen
▪ Unterdecken in den dafür vorgesehenen Bereichen
▪ Gebäudetechnische Anlagen Sanitär, Heizung, Elektro, Klima
▪ Sanitärobjekte
▪ Lieferung und Montage von Leuchten
▪ Wiederherstellung der Flächen im Baufeld nach Rückbau Baustelleneinrichtung
Zur schlüsselfertigen Herstellung durch den AN gehören nicht:
▪ Die nicht ortsfeste, bewegliche Möblierung (Siehe Grundrisse)
▪ Lieferung und Montage von Ausstattungselementen für WCs: Seifenspender, Rollenhalter, Papierkörbe und Handtuchhalter
Es sind Baufortschrittsberichte zu erstellen, ein Bautagebuch zu führen und wöchentlich dem jeweiligen AG-Vertreter des Einzelabrufes vorzulegen. Der Fachbauleiter ist dem AG schriftlich und namentlich zu benennen. Ein Wechsel ist dem Auftraggeber ebenfalls schriftlich mitzuteilen. Der AN stellt ebenfalls den projektverantwortlichen Bauleiter. Dieser ist ebenfalls schriftlich und namentlich zu benennen. Der AG stellt einen oder mehrere von ihm benannte Vertreter zur Qualitätskontrolle- und sicherung vor Ort. Vor Auslieferung der im Werk vorgefertigten Bauelemente wird eine Werksbesichtigung des AG durch den AN ermöglicht. Der Termin wird dem AG frühzeitig benannt.
1.13 | Dokumentations- und Revisionsunterlagen
Es sind regelmäßig alle Angaben und Unterlagen der vertraglichen Leistung für alle am Bau Beteiligten durch den AN vorzulegen, die ein vollständiges Controlling durch den AG ermöglichen. Darüber hinaus können weitere Unterlagen durch den AG abgefragt werden, zum Beispiel: ▪ Protokolle aller Abstimmungstermine ▪ Aktuelle Bautenstandsberichte („Soll-Ist-Vergleich“) ▪ Erläuterungsberichte zu allen Planungs- und Ausführungsphasen ▪ Protokolle über die Koordination der Planungs- und Baubeteiligten ▪ Aktualisierte Bauzeitenpläne 2 Wochen vor der VOB-Abnahme der Leistungen ist die Dokumentation als Vorabzug in digitaler Form zu Prüfung dem AG zu übergeben. Nach erfolgreicher Prüfung und Vervollständigung werden die kompletten Revisionsunterlagen digital auf Datenträger als pdf/dwg/Excel-Dateien dem Auftraggeber eine Woche nach Abnahme überreicht. Die Dokumentationsunterlagen enthalten folgende Unterlagen und Informationen: ▪ Technische Merkblätter für die verbauten Materialien/ Produkte ▪ Herstellerbescheinigungen ▪ Übereinstimmungs-/ Konformitätserklärungen ▪ Betriebsanleitungen und Gebrauchsanweisungen ▪ Bedienungs- und Wartungsvorschriften der eingebauten Bauteile ▪ Ersatzteillisten ▪ Pflege- und Wartungsanleitungen sowie -pläne ▪ Gewährleistungsbescheinigungen
1.14 | Vergütung
Die vom AN zu erbringende vertragliche Leistung wird durch den angebotenen Pauschalfestpreis abgegolten. Durch den Pauschalfestpreis sind auch diejenigen Leistungen abgegolten, die in den Vergabeunterlagen nicht bzw. nicht ausdrücklich genannt sind, jedoch erforderlich sind, um den durch den Vertrag und die Vertragsbestandteile bestimmten Vertragszweck schlüsselfertig zu verwirklichen.
Der Bieter hat den Pauschalfestpreis nach Leistungsbereichen gemäß seiner Kalkulation aufzugliedern. Der AN übernimmt das Mengenermittlungsrisiko. Mit dem Pauschalfestpreis sind deshalb insbesondere auch alle Mengen und Massen der zu erbringenden Teilleistungen abgegolten.
1.15 | Zahlungsplan und- modalitäten gem. VOB
Der AN legt einen Zahlungsplan auf Basis des Baufortschritts bzw. der geplanten Zwischentermine vor. Die Zahlungen werden entsprechend des jeweiligen Baufortschritts freigegeben. Zahlungen für die Leistungen und Vorleistungen, die außerhalb der Baustelle, z.B. im Werk erbracht werden, müssen dokumentiert und zur Zahlungsaufforderung vorgelegt werden.
1.16 | Gewährleistungsfristen
Gewährleistungsfrist für die Bauleistungen gem. VOB (Verzeichnis mit den Fristen erstellt der AN). Gewährleistungsfrist für die Planungsleistungen gem. BGB.
Der Bieter hat vor Auftragsvergabe die örtliche Beschaffenheit der Baustelle bezüglich Baustelleneinrichtung, Baustofflagerungen, Arbeitsmöglichkeiten, Zufahrts-, Verkehrs- und Beförderungsverhältnisse zu überprüfen. Die Höhen für OKFF s. Entwurfs-/Genehmigungsplanung. Die Höhe OKFF ist so zu gestalten, dass die Zugänge zu den Eingängen barrierefrei zu erschließen sind (Höhenunterschied max. 2cm). Der AN ist allein verantwortlich für die Einhaltung der Maßangabe.
2. | VORBEMERKUNGEN ZU DEN ORTSPEZIFISCHEN SITUATIONEN
2.1 | Klinikbetrieb
Die Baumaßnahme erfolgt im UG,1. OG und 2.OG im laufenden Klinikbetrieb und ist mit den Belangen der Nutzer abzustimmen. Es ist davon auszugehen, dass gegenseitige Störungen und Behinderungen erfolgen. Aus diesem Grunde ist eine hohe gegenseitige Rücksichtnahme erforderlich. Nutzer- und Baustellenverkehr müssen voneinander getrennt werden. Anlieferungen für die Baumaßnahme werden grundsätzlich nicht von der Klinik oder sonstigen Nutzern angenommen, quittiert, gelagert oder ähnliches. Der AN hat einen außenliegenden Bauaufzug am vom AG festgelegten Standort zu stellen.
2.2 | Lärmintensive Arbeiten
Stark lärmintensive Arbeiten werden mit dem AG vor Ort abgestimmt.
2.3 | Erschließung und Sicherung der Baustelle
Die Erschließung der Baustelle erfolgt über den Zugang Dudenhöferstraße 9. Bei Bedarf kann die Baustellenzufahrt nach vorheriger Abstimmung auch über alternative Zugänge erfolgen. Die Position der Bauzäune zum Abgrenzen der Baustelle und der Zufahrt muss mit dem AG abgestimmt werden. Anlieferungsfahrzeuge müssen mit höchster Vorsicht und grundsätzlich mit Einweisung fahren. Die mögliche Befahrung des Klinikgeländes durch die Feuerwehr muss zu jeder Zeit gewährleistet sein. Auf Grund des laufenden Betriebs der Klinik sind höchste Sicherheitsanforderungen gestellt. Der AN hat einen außenliegenden Bauaufzug am vom AG festgelegten Standort zu stellen.
3. | VORBEMERKUNGEN ZUR PLANUNG UND ALLGEMEINE MINDESTANFORDERUNGEN
3.1 | Baubeschreibung, Bauweise und Konstruktion
Der Bereich im UG, 1. OG und 2.OG wird von dem Gewerk Ausbau, Sanitär und Elektro saniert. Die Patientenzimmer werden großzügig und technisch versiert gestaltet. Die Patientenzimmer bekommen Bäder, die die barrierefreie und rollstuhlgerechte Nutzung ermöglichen. Die Verortung der neuen Wände und den Objekte auf den Architekturplänen sind weitestgehend unverändert zu übernehmen. Die dargestellten Maße sind jedoch bei Bedarf auf ein Standardmaß nach Wahl des AN zu übertragen, um hier eine möglichst wirtschaftliche modulare Bauweise für den AG zu ermöglichen. Leichte Maßabweichungen gegenüber der Architektenplanung sind mit dem Architekten abzustimmen. Die Grundrissanordnung und die Raumgrößen sind möglichst unverändert umzusetzen. Die Türabmaße sind durch den AN auf ein für ihn gültiges Standardformat zubringen, die dargestellten Planungsmaße sind Orientierungswerte. Die finale Entscheidung hierzu obliegt dem AG. Leichte Maßabweichungen gegenüber der Architekturplanung sind mit dem Architekten abzustimmen. Bei der Materialwahl sind im allgemeinen nur zulässige und schadstoffunbedenkliche Baustoffe zu verwenden. Die systemabhängigen konstruktiven Lösung ist skizzenhaft in Form von Grundrissen, Schnitten und Ansichten M1:100, M1:50, darzustellen. Es sind die Raumgrößen und Abmessungen, Gebäudeabmessungen, Geschoss- und Gebäudehöhen leicht erkennbar darzustellen.
Das Raumprogramm gliedert sich wie folgt:
Hauptgebäude: Untergeschoss Verwaltung
▪ PDL ca. 19,45qm
▪ Sekretariat ca. 22qm
▪ GF ca. 30,85qm
▪ KM/Trainee ca. 22,25qm
▪ Flur ca. 73,65qm
▪ Teeküche ca. 4,50qm
▪ Medien ca. 3,00qm
▪ Marketing ca. 2,80qm
▪ Besprechung ca. 9,15qm
▪ Konferenz ca. 25qm
▪ BL ca. 16,30qm
▪ BL-PDL ca. 14,75qm
▪ WC ca. 11,60qm
▪ Perso ca. 18qm
▪ Gemeinschaftsbüro ca. 52qm
▪ Think Tank 1 ca. 8,10qm
▪ Think Tank 2 ca. 8,15qm
▪ Think Tank 3 ca. 8,00qm
Gesamt: ca. 350qm
Hauptgebäude: 1.Obergeschoss NFR
▪ 1 - Bett ISO 1 ca. 26,30qm mit Badezimmer ca. 4,10qm
▪ 1 - Bett ISO 2-4 ca. 21,50qm mit Badezimmer ca. 3,55qm
▪ 2 - Bett Zimmer 1-7 ca.28,30qm, mit rollstuhlgerechten Badezimmern jeweils 1-7 ca. 7,65qm
▪ 2 - Bett Zimmer 8 ca.28,40qm,mit rollstuhlgerechten Badezimmer ca. 7,50qm
▪ 2 - Bett Zimmer 9 ca.32,35qm mit Badezimmer ca. 4,25qm
▪ 2 - Bett Zimmer 10 ca.34,00qm mit Badezimmer ca. 4,25qm
▪ Therapie/Patientenaufenthalt ca. 25,80qm
▪ Büro ca. 25,85qm
▪ Entsorgung ca. 5,20qm
▪ Stützpunkt ca. 22,75qm
▪ Lager ca. 25,80qm
▪ Teeküche/Aufenthalt ca. 22,80qm
▪ Flur 1 ca. 24,75qm
▪ Flur 2 ca. 66,95qm
Gesamt: ca. 760qm
Verwaltungsgebäude: Erdgeschoss, 1.Obergeschoss Schulungszentrum
Erdgeschoss
▪ Teeküche ca. 18,80qm
▪ Büro Lehrer 1 ca. 16,80qm
▪ Büro Lehrer 2 ca. 16,80qm
▪ Büro Lehrer 3+4 ca. 16,90qm
▪ Leitung ca. 16,40qm
▪ Flur ca.27,65qm
▪ Sekretariat ca. 42,40qm mit Backoffice ca. 8,85qm
▪ Büro PA ca. 34,50qm
▪ WC ca. 2,90qm
▪ PuMi ca. 14,10qm
Gesamt: ca. 230qm
1.Obergeschoss
▪ Klassenraum 1 ca. 72,70qm
▪ Klassenraum 2 ca. 72,85qm
▪ Klassenraum 3 ca. 81,20qm
▪ Lernzentrum ca. 13,65qm
▪ Skillz-Lab ca. 16,85qm
▪ Überwachung ca. 17,05qm
▪ Medienraum ca. 15,50qm
▪Teeküche ca. 22,65qm
▪ WC 1 ca. 5,30qm
▪ WC 2 ca. 10,70qm
▪ PuMi ca. 3,00qm
▪ Bibliothek ca. 12,90qm
▪ Lager 1+2 ca. 5,30qm
▪ Flur 1 ca. 38,00qm
▪ Flur 2 ca. 12,75qm
▪ Flur 3 ca. 33,10qm
Gesamt: ca. 430qm
3.2 | Barrierefreiheit Entsprechend der Nutzung der Station im Hauptgebäude 1.OG stehen die Anforderungen an eine umfassende Barrierefreiheit im besonderen Fokus. Das umfasst nicht nur die offensichtliche Barrierefreiheit für Gehbehinderte, sondern eine Rücksichtnahme auf die Anforderungen anderer Beeinträchtigungen (bspw. Gehörlose, Blinde). Die einschlägigen Rechtsvorschriften und DIN-Normen an die Barrierefreiheit öffentlicher Gebäude sind zu erfüllen. Es wird besonders auf die Landesbauordnung HBO in Verbindung mit den bauaufsichtlich als technische Bestimmungen eingeführten, maßgeblichen DIN-Normen, insbesondere DIN 18040 (barrierefreies bauen) hingewiesen. Anforderungen an barrierefreie Ausgestaltung der Bereiche können sich darüber hinaus aus den Sonderbauvorschriften ergeben. Die barrierefreie, rollstuhlgerechte Erreichbarkeit und zweckentsprechende Nutzung muss in allen Bereichen und Nutzungseinheiten der Station gegeben sein.
3.3 | Bemusterung
Die Elemente des Innenausbaus werden nach Vorgaben des AG zum Zeitpunkt der Submission bemustert. In jedem Fall sind im Bereich Innenausbau folgende Bauteile zu bemustern:
▪ Oberflächen Innenwände und -Decken
▪ Sockelleiste (Keramikfliesen)
▪ Farben (Wände, etc.)
▪ Türen (Oberflächen, Farben, Beschläge, Drücker, etc.)
▪ Fensterbänke
▪ Tischlerarbeiten
Der AN hat mindestens zwei gleichwertige Alternativen je Bauteil vorzustellen. Für die Sanitärobjekte, Tür- und Fensterbeschläge und -griffe sind Standard-Ausführungen zu wählen.
Die Bemusterungen müssen vom AN zeitlich so geplant werden, dass die geplanten Ausführungsfristen durch Lieferzeiten etc. nicht beeinträchtigen werden.
Die Entscheidung über die vom AN vorgeschlagene Farbauswahl liegt immer beim AG und/ oder dessen Vertretern. Vom AN ist die angehängte vollständige Bemusterungsliste mit aussagekräftigen Produkt- bezeichnungen vorzulegen, des Weiteren sind physische Muster vorzulegen. Anzahl und Art der vorzulegenden Muster ist u.a. bei der Beschreibung der jeweiligen Bauteile aufgeführt.
3.4 | Brandschutz (s. Brandschutzgutachten)
Der Bau ist in Gebäudeklasse 5 Sonderbau einzuordnen. Geltende Brandschutzvorschriften sind nach dem aktuellen Stand zu gewährleisten. Vor der Ausführung sind dem AG sowie den beteiligten Behörden, Prüfingenieuren und Sachverständigen soweit erforderlich, die gültigen Zulassungen, Prüfzeugnisse und Zustimmungen im Einzelfall vorzulegen. Die brandschutztechnische Begleitung der Bauausführung in Form von Prüfen der prinzipiellen Übereinstimmung mit der Brandschutzplanung sowie die Konformitätsbescheinigung ist Leistung des AN. In der Konformitätsbescheinigung ist zu bestätigen, dass die brandschutztechnische Ausführung allen öffentlich-rechtlichen Anforderungen sowie den Anforderungen der Baugenehmigung entspricht. Insbesondere sind alle Maßnahmen gemäß dem Brandschutzkonzept aus 2021 auszurichten.
Sämtliche Pläne und Dokumente sind in digitaler Form zusätzlich in CAD sowie im Format PDF zu übergeben.
3.5 | Mindest- und Richtmaße
Türmaße
▪ Das Mindestmaß im Lichten darf an keiner Stelle unterschritten werden
▪ Durchgangsbreite der Türen min. 90cm
▪ Türhöhen min. 2,01cm
Bewegungsflächen Rollstühle
▪ Grundsätzlich sind Bewegungsflächen für Rollstühle gem. DIN 18040 vorzusehen
Lichte Raumhöhen
▪ Die Maße sind als Richtmaße zu sehen und entsprechend der Konstruktion auf ein Standardmaß nach Wahl des AN anzupassen, Unterkonstruktionen sind hinzuzurechnen.
4. | LEISTUNGSBESCHREIBUNG nach Kostengruppe gemäß DIN 276
4.1. | KG 300 Bauwerk - Baukonstruktionen
4.1.1. | KG 340 Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, innen
4.1.1.1 | KG 341 Tragende Innenwände
Tür- und Wandöffnungen schließen, innen Mauerwerk in gerader Form, zum Schließen einer Türöffnung liefern und fachmännisch absolut eben und fluchtgerecht verarbeiten und vermörteln und dem Schließen der Mauerwerksfuge zwischen neuem Mauerwerk und Bestand mit einer zugelassenem Fugenschnur oder Ausfugung mit geeignetem Material. Bereich: Schulungszentrum EG; 1.OG, Verwaltung UG Wanddicke: vor Ort zu prüfen durch AN Öffnungsgröße: siehe Entwurfsgrundrisse Steinart: Steinformate: KS-Mauerwerk in den handelsüblichen Lieferformen KS-Mauerwerk liefern und fachgerecht zum Schließen einer Türöffnung einbringen, einschl. allen Nebenarbeiten, d.h. in fix und fertiger Arbeit.
Angebotspreis KG 341 netto Euro:
4.1.1.2 | KG 342 Nichttragende Innenwände
Ausführung gem. statischen Anforderungen, sowie auch Anforderungen an Brandschutz, Schallschutz und Raumakustik. Haustechnische Leitungen (auch Abwasserleitungen) werden innerhalb des Hohlraums der Wände oder Vorsatzschalen (Installationswand) geführt. Ggf. sind die Wandstärken anzupassen. Eine Dimensionsanpassung gegenüber der planerisch angenommenen Wandaufbauten ist systemabhängig möglich unter Maßgabe der zu erreichenden Zielvorgaben der Raum- und Gesamtgrundflächen. Verstärkung zur Aufnahme von Lasten sind vorzusehen für die Montage von Hängeschränken etc. Lastannahme ca. 100-200kg/lfm ist gem. Herstellerangaben einzukalkulieren.
Generell gilt:
▪ Konstruktion aus Metallständer und Gipskartonplatten
▪ Lasten der Wandanbauten müssen aufgenommen werden können und entsprechende Verstärkungen vorgesehen werden, Position siehe Architektenpläne, Ausführung nach Erfordernis (z.B. geeignet für Nass- und Feuchträume GKI), Oberfläche gespachtelt und geschliffen, Qualitätsstufe Q3, gestrichen in Farbe nach Wahl des AG.
▪ Verstärkungen mit Platten ab Höhe 1,20m sind ganzflächig an Wänden mit Hängeschränken etc. vorzusehen, betroffene Wände laut Anweisung AG.
Angebotspreis KG 342 netto Euro:
4.1.1.3 | KG 344 Innenwandöffnungen
Innentüren Aussteifung der Wände muss so erfolgen, dass über der Türöffnung keine sichtbaren Aussteifungswinkel erforderlich sind. Bodenanschluss mit Edelstahl- bzw. Aluminium-Anschlussprofil mit Schattenfuge, wasserbeständige Ausführung. Metallschutzprofile an allen Unterkanten vorzusehen. Türmaße: Das Mindestmaß im Lichten darf an keiner Stelle unterschritten werden Generell gilt:
Lieferung und Montage von Innentüren mit Stahlzarge für den Einbau in Trockenbauwände gemäß Planung. Türblatt vollwandig, HPL-beschichtet, einschließlich Drückergarnitur, Beschlägen, Schloss und Profilzylinder. Die Ausführung erfolgt robust und langlebig, geeignet für den Einsatz im Krankenhausbereich. Maße: siehe Entwurfspläne, Farbe gem. Bemusterung nach Wahl des AG.
Lieferung und Montage einer doppelflügeligen Ganzglastüranlage. Ausführung mit Sicherheitsglas einschließlich aller erforderlichen Beschläge, Dichtungen und Befestigungen. Die Türanlage ist für den Einsatz im Krankenhausbereich geeignet und unter Berücksichtigung von Funktionalität, Hygiene und Langlebigkeit fachgerecht zu montieren. Maße: siehe Entwurfspläne, Farbe gem. Bemusterung nach Wahl des AG.
Bei Bedarf werden die Bestandstüren fachgerecht aufgearbeitet und mit einem hochwertigen neuen Schichtstoffbelag versehen. Dadurch erhalten die Türen nicht nur eine optische Aufwertung, sondern fügen sich auch harmonisch in das zukünftige moderne und hochwertige Gesamtbild der Räumlichkeiten ein. Farbe gem. Bemusterung nach Wahl des AG.
Innenverglasung
Aussteifung der Wände muss so erfolgen, dass über der Fensteröffnung keine sichtbaren Aussteifungswinkel erforderlich sind.
Eine innenliegende Verglasung im Bereich Schule - Skillz-Lab
Eine innenliegende F30 Verglasung im Bereich NFR - Stützpunkt
Glas-Maße: Vor Ort durch AN zu prüfen
Rahmen Farbe gem. Bemusterung nach Wahl des AG.
Angebotspreis KG 344 netto Euro:
4.1.1.4 | KG 345 Innenwandbekleidungen
Beschichtung Wandflächen
▪ Deckende, scheuerbeständige Beschichtung, inklusive Vorbereitung der Flächen.
▪ Voranstrich und Schlussanstrich im kompletten Umbaubereich
▪ Untergrund Spachtelung Q3
▪ Oberfläche/ Farbe ist mit dem AG zu bemustern und abzustimmen
▪ Nassabriebbeständigkeit Klasse 2
▪ Farbton nach Bemusterung und Wahl des AG.
Im Bereich der Bäder und der WC's sind die Wandoberflächen wie folgt zu beschichten:
▪ Material: Feinsteinzeug ▪ Format: Quadratisch oder Rechteckig ▪ Dekor bzw Farbe nach Angabe AG
Angebotspreis KG 345 netto Euro:
4.1.1.5 | KG 350 Decken/ Horizontale Baukonstruktionen
4.1.1.5.1 | KG 352 Deckenbeläge
Deckenbeläge auf der Oberseite von Decken zur Herstellung nutzbarer, ausgleichender oder schützender Schichten. Die Leistung umfasst Estriche, Trockenestriche sowie zugehörige Ausgleichs-, Trenn- und Dämmlagen, soweit diese Bestandteil des Deckenbelags sind.
Bodenbelag Folgende Aspekte sind zu berücksichtigen: Hygiene und Sauberkeit: Die Böden müssen hygienisch einwandfrei sein, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Leicht zu reinigende Oberflächen sind daher wichtig. Belastbarkeit: Die Böden müssen u.a. Patientenbetten, Rollstühle, Lifter, Transportwagen und Bettrollen geeignet sein. Die Bodenbeläge werden komplett erneuert. Nach den Abbrucharbeiten des Bestandsbodens inkl. aller erforderlicher Nebenarbeiten werden die Böden mit widerstandsfähigem Vinylbodenbelag neu hergerichtet. ▪ Rutschfestigkeit mind. R10 ▪ Umlaufender 10cm hoher Sockel aus dem Material des Bodenbelags. ▪ Farbe nach Wahl des AG ▪ In allen Sanitärraumen, sowie in Unreinräumen wird der Boden mit feinsteinzeug, quadratisch oder rechteckig belegt, Farbe nach Wahl des AG.
Angebotspreis KG 352 netto Euro:
4.1.1.5.2 | KG 353 Deckenbekleidung
Der gesamte Umbaubereich wird mit revisionierbaren Abhangdecken ausgestattet. Abhangdecken werden hierbei ausschließlich in den neu geschaffenen Räumen ergänzt und an das jeweilige Raumkonzept angepasst. In sämtlichen Flurbereichen sind zudem F30-revisionierbare Abhangdecken vorzusehen, um die erforderlichen brandschutztechnischen Anforderungen zu erfüllen. Bei der Herstellung der neuen Unterdecken der NFR hat eine Abstimmung für den Einbau der Deckenlifter-Unterkonstruktion mit dem AG zu erfolgen.
Angebotspreis KG 353 netto Euro:
4.1.1.6 | KG 390 Sonstige Baukosten
4.1.1.6.1 | KG 391 Baustelleneinrichtung
Die Baustelle ist im Einvernehmen mit dem AG einzurichten. Der AN hat auf Anforderung einen Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen. Sämtliche Teile der Baustelleneinrichtung sind so auszuführen, dass dadurch keine Gefahren für die an die Baustelle angrenzenden Bereiche, die Baustelle passierenden Personen und Fahrzeuge und für den Baustellenbetrieb selbst entstehen. Sämtliche im Zuge der Baumaßnahme eingesetzten Geräte, Maschinen und Elektromotoren usw. sind störungsfrei zu installieren und zu betreiben. Die Zugänge zur Baustelle sind auch nach Arbeitsschluss ordnungsgemäß unter Verschluss zu halten. Vom AN ist die komplette Baustelleneinrichtung aufzubauen, vorzuhalten und zu unterhalten, sowie allen auf der Baustelle tätigen Auftragnehmer/ Nachfolgewerken, wenn in den LV−Unterlagen nichts Gegenteiliges steht, unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Der AN hat dafür die notwendige Abstimmung und Koordination zwischen den einzelnen AN eigenverantwortlich und kooperativ unter Mitwirkung der Objektüberwachung AG vorzunehmen. Einschränkungen durch andere, auf der Baustelle tätigen Gewerke, berechtigt nicht zu wirtschaftlichen, terminlichen oder vertraglich relevanten Mehrforderungen, ggf. anfallende Mehraufwendungen bzw. Mehrkosten sind einzukalkulieren. Der Abbau von Teilen der Baustelleneinrichtung darf nur im Einvernehmen mit dem Auftraggeber erfolgen. Der Abbau der Baustelleinrichtung darf nicht zu Behinderungen anderer führen. Der AN ist verpflichtet, für die gesamte Dauer der Baustelle eine der Art und dem Umfang entsprechende sachverständige, deutschsprachige technische Aufsicht (Bauleiter, Montageleiter, Poliere) zu stellen. Der benannte projektverantwortliche Bauleiter ist für die gesamte Dauer der Baustelle mit der Überwachung der Bauausführung zu betrauen. Ein Wechsel des Bauleiters ist dem AN schriftlich anzuzeigen. Der AN hat die Überwachungstätigkeit so auszuüben, dass sämtliche Bauleistungen mangelfrei und vertragsgerecht ausgeführt werden. Die Vorort-Präsenz des AN im erforderlichen Maß ist zu gewährleisten. Es wird darauf hingewiesen, dass sämtliche für den Bau notwendigen Materialien nicht durch das Haupttreppenhaus auf die Baustelle gelangen. Es soll der vom AN gestellte Bauaufzug verwendet werden.
Angebotspreis KG 391 netto Euro:
4.1.1.6.2 | KG 394 Abbruchmaßnahmen
Im Rahmen der Sanierung werden bestehende Bauteile fachgerecht abgebrochen und entsorgt. Dies umfasst die Demontage von Bodenbelägen, Trockenbau- bzw. Mauerwerkswänden, Wandbelägen wie z.B. Fliesen, Türen, sowie die Entfernung von Elektroinstallationen und Sanitäreinrichtungen. Die Entsorgung erfolgt gemäß den geltenden Vorschriften und umfasst die sachgemäße Beseitigung von Baumaterialien und Abfällen. Eine sichere und umweltfreundliche Durchführung ist zu gewährleisten. Abbruch Die Abbrucharbeiten umfassen die Demontage und Entfernung von nicht mehr benötigten Elementen. Dazu gehören: • Entfernung von Wänden und Trennelementen: Alle nicht tragenden Innenwände, Trennwände und Verkleidungen werden fachgerecht abgebaut und entsorgt. • Entfernung von abgehängten Decken. • Entfernung von Belägen: Bodenbeläge und Wandbeläge werden fachgerecht abgebaut und entsorgt • Demontage von Installationen: Elektroinstallationen, Sanitärinstallationen und sonstige technische Einrichtungen werden entfernt. Entsorgung Die ordnungsgemäße Entsorgung ist von großer Bedeutung. • Materialtrennung: Abbruchmaterialien werden mit Hilfe von Containern als Mischabfall/Bauschutt o.Ä. entsorgt. Mineralwolle, Elektroschrott sowie Farbe wird getrennt entsorgt. • Entsorgungsnachweise: Die Entsorgung muss dokumentiert werden. Entsorgungsnachweise sind zu führen. Der AN verpflichtet sich zu einer fraktionierten, materialgerechten und den geltenden Vorschriften entsprechenden Entsorgung des Abbruchmaterials.
Angebotspreis KG 394 netto Euro:
4.2. | KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen
4.2.1 | KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
Im Rahmen der Umbaumaßnahmen sind Sanitär- und lüftungstechnische Leistungen für folgende Nutzungsbereiche auszuführen: - Sanierung einer Krankenhausstation im 1.OG des Hauptgebäudes - Herstellung einer medizinischen Unterrichtsschule im EG und 1.OG des Verwaltungsgebäudes - Errichtung von Räumlichkeiten für die Geschäftsführung eines Krankenhauses im UG des Hauptgebäudes Die Planung und Ausführung der Maßnahmen haben unter Berücksichtigung der besonderen Anforderungen an Krankenhäuser, Verwaltungsbereiche und Ausbildungsstätten sowie unter Einhaltung der aktuell gültigen gesetzlichen Vorgaben, Normen und Richtlinien zu erfolgen. Besonderes Augenmerk ist auf Hygiene, Betriebssicherheit, Nutzerkomfort, Wartungsfreundlichkeit sowie die Anforderungen an Barrierefreiheit zu legen. Leistungsumfang 1.Einbau von Unterkonstruktionen Lieferung und fachgerechter Einbau geeigneter Unterkonstruktionen einschließlich aller erforderlichen Befestigungs- und Montagesysteme für: WC-Anlagen Waschtischanlagen Küchen- und Teeküchenbereiche Die Ausführung hat entsprechend den statischen Anforderungen, Herstellerangaben sowie den Anforderungen an Nutzungssicherheit, Dauerhaftigkeit und Wartungszugänglichkeit zu erfolgen.
2. Erneuerung der Sanitärrohrinstallation Demontage vorhandener Installationen sowie Lieferung und vollständige Neuinstallation der erforderlichen Sanitärinstallation einschließlich: Trinkwasserleitungen kalt und warm Zirkulationsleitungen Schmutz- und Abwasserleitungen Formstücke und Armaturen Befestigungssysteme Dämmung erforderlicher Brandschutzmaßnahmen Die Ausführung hat unter Einhaltung geltender hygienischer Anforderungen zu erfolgen. Hierzu zählen insbesondere: Sicherstellung der Trinkwasserhygiene Vermeidung von Stagnationsbereichen Vermeidung von Totleitungen hygienegerechte Leitungsführung Einsatz geeigneter und zugelassener Werkstoffe hygienegerechte Montage und Inbetriebnahme
3. Berücksichtigung barrierefreier Anforderungen Die Planung und Ausführung der Sanitärbereiche erfolgt unter Berücksichtigung der Anforderungen an barrierefreies Bauen. Hierzu gehören insbesondere: erforderliche Bewegungsflächen barrierefreie Zugänglichkeit Montagehöhen von Sanitärobjekten ergonomische Bedienbarkeit Halte- und Stützvorrichtungen nutzergerechte Anordnung der Ausstattung 4. Lüftungstechnische Anlagen Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der erforderlichen lüftungstechnischen Anlagen einschließlich aller notwendigen Komponenten. Leistungsumfang: Flurbereiche Herstellung und Einregulierung der Zuluft Herstellung und Einregulierung der Abluft WC-Bereiche Herstellung und Einregulierung einer mechanischen Abluftanlage Die Anlagen sind entsprechend den hygienischen und raumlufttechnischen Anforderungen auszulegen und einzuregulieren.
5. Prüfung, Druckprobe und Beprobung der Trinkwasserinstallation Nach Abschluss der Installationsarbeiten sind sämtliche erforderlichen Prüfungen und Nachweise durchzuführen. Hierzu gehören: Druckprüfung der Trinkwasserinstallation Dichtheitsprüfung Spülung der Installation Inbetriebnahme mikrobiologische Trinkwasserbeprobung Dokumentation und Übergabe der Prüfprotokolle Die Inbetriebnahme erfolgt erst nach erfolgreichem Abschluss aller Prüf- und Nachweisleistungen. 6. Zusätzliche Anforderungen Kellerbereich – Geschäftsführung Im Bereich der neu zu errichtenden Räumlichkeiten der Geschäftsführung im Kellergeschoss sind die vorhandenen Entwässerungs- und Kanalanschlusssituationen hinsichtlich ihrer Höhenlage und Funktionsfähigkeit zu überprüfen. Hierzu gehören insbesondere: Prüfung vorhandener Kanalsohlen und Anschlussniveaus Ermittlung der Rückstauebene Prüfung der Entwässerungssituation im Hinblick auf die geplante Nutzung Bewertung erforderlicher Maßnahmen zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entwässerung Berücksichtigung möglicher Hebeanlagen oder Rückstausicherungen Dokumentation der Ergebnisse und Ableitung erforderlicher Maßnahmen Erforderliche Anpassungen sind im Zuge der Planung zu berücksichtigen.
4.2.2 | KG 411 Abwasseranlagen
Rohrleitungen
Die Installation von Fallrohren und Sammelleitungen erfolgt mit hochschalldämmendem Kunststoffrohr aus PE-S2 im Nennweitenbereich von DN 56 bis DN 110. Die Rohr-Belüftungsleitungen erhalten über dem höchsten Abgang eine Wärmedämmung. Die Verbindung der Rohrleitungen und Formteile erfolgt durch Steckmuffen oder Elektro- Muffenschweißung.
Innerhalb der Sanitär Bereiche erfolgen die Anbindungen der Objekte im Nennweitenbereich DN 40 bis DN 100 mit Kunststoffrohr aus Polyprophylen (PP). Die Rohre mit ungeformten Muffen und werkseitig vormontierter Lippendichtung aus EPDM bestehen aus einem schalloptimierten 3-Schicht-Rohr mit geringer Längenausdehnung. Sämtliche Rohrleitungen sowie neue Leitungen im Bestand des Umbaubereiches müssen erneuert werden. Bestehende Zu- und Abwasserleitungen können ggf. nicht mehr verwendet werden und erfordern eine neue Wegeführung.
ANGEBOTENE FABRIKATE (HERSTELLER/TYP)
Verrohrung Objekte:
| Angebotspreis KG 411 netto Euro: | 0
4.2.3 | KG 412 Wasseranlagen
Sanitärinstallation
Die Planung und Umsetzung von Sanitärarbeiten erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen Bauexperten, Hygienefachkräften und dem medizinischen Personal, um einen hygienischer Umbau zu gewährleisten. Für den Umbau der Klinikzimmer ist folgendes zu beachten: Die Umbaumaßnahmen umfassen die Planung und Ausführung Badezimmern (Duschen, Toiletten und Wasch-Armaturen). Hierbei sind Aspekte wie die Auswahl der Sanitärobjekte, die Verlegung von Leitungen und die Qualität der Armaturen wichtig. Zu den technischen Installationen im Sanitärbereich zählen Warmwasserbereitung, Abwasserentsorgung und Lüftungssysteme. Die genauen Anforderungen sollten in der Leistungsbeschreibung detailliert beschrieben werden. Es existieren gesetzliche Vorgaben und Richtlinien, die bei Sanitärarbeiten im Klinikbau berücksichtigt werden müssen. Diese dienen dem Schutz der Patientinnen und des medizinischen Personals. Anforderungen für das Einrichten und Betreiben von Sanitärräumen in Kliniken sollten bei der Erstellung der Baubeschreibung berücksichtigt werden.
Objekte Und Einrichtungsgegenstände
Patientenzimmer, versch. WC Bereiche
WC Sanitärkeramik, Tiefspüler, weiß, mit WC-Sitz (schwer, ohne Automatik), Unterputz-Tragegestell, UP-Spülkasten, Drückerplatte (2-Mengen-Spülung), ebenerdige Dusche
Beh.-Bäder wie zuvor beschrieben, jedoch Ausladung 70 cm, mit seitlichen Klappstützgriffen, einseitige Auslösung, einseitiger Notruf
Waschtisch Sanitärkeramik, weiß, mit Überlauf, Unterputz-Tragegestell, Einhand-Standmischbatterie mit zeitlich begrenztem Auslauf, Ablaufarmatur, Röhrengeruchverschluss (verchromt), Eckventil
Beh.-WT wie zuvor beschrieben, jedoch unterfahrbar, mit UP-Geruchverschluss
Für die Sanitärobjekte sind Standard-Ausführungen zu wählen.
Arbeitsraum unrein
Alle notwenigen Vorinstallationen zur korrekten Inbetriebnahme des Steckenspülers erfolgt durch AN.
ANGEBOTENE FABRIKATE (HERSTELLER/TYP)
WC/Gestell/Platte:
Beh.-WC/Gestell/Griffe:
Waschtisch:
Armatur:
Beh.-WT
Duschwanne
Beh.-Armatur
Duschrinne
| Angebotspreis KG 412 netto Euro | 0
4.2.4 | KG 420 Wärmeversorgungsanlagen
4.2.4.1 | KG 423 Raumheizflächen
Ablassen der Heizungsanlagen, Bestandsheizkörper demontieren und fachgerecht entsorgen. Ggf. Anschlussleitungen umbauen. Bevorzugtes Modell: Zehnder Charleston Clinic oder mindestens gleichwertig in ausreichender Dimensionierung. Montage mittels T-Konsole. Vor- und Rücklauf müssen am Heizkörper abstellbar sein. Lieferung und Montage eines Thermostatkopfes.
Heizungsanlagen:
| Angebotspreis KG 423 netto Euro: | 0
4.2.5 | KG 430 Raumlufttechnische Anlagen
4.2.5.1 | KG 431 Lüftungsanlagen
m Rahmen der Fachbauleitung sind die vorhandenen Gegebenheiten der Lüftungsanlage zu überprüfen und mit den örtlichen baulichen Anforderungen abzustimmen. Im Flurbereich der Station sind die Zu- und Abluftleitungen fachgerecht zu installieren. In den Nasszellen sind Abluftventilteller fachgerecht zu montieren und revisionsfähig anzuschließen. Die erforderlichen Luftvolumenströme sind gemäß den technischen und baulichen Gegebenheiten sowie den geltenden Vorschriften anzupassen, einzuregulieren und zu dokumentieren.
Lüftungsanlage
| Angebotspreis KG 431 netto Euro: | 0
4.2.6 | KG 433 Klimaanlagen
Klimatisierung über Splitgerät in ausreichender Dimensionierung, Verlegung Kälteleitung über Flurdecke, Anschluss der Kondensatleitung an Abfluss, Platzierung des Außengeräts auf Vordach.
Klimaanlagen:
| Angebotspreis KG 433 netto Euro: | 0
4.3. | KG 440 Elektrische Anlagen
Allgemein • Die Elektroversorgung umfasst die Installation von Stromkreisen, Steckdosen, Beleuchtung und Schaltern. • Sicherheitsaspekte wie Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) und Brandschutz müssen berücksichtigt werden. Beleuchtung: • Die Baubeschreibung sollte die Art der Beleuchtung und ihre Positionierung in den Räumen festlegen. • Auch die Installation von Notbeleuchtung und Fluchtwegbeleuchtung ist relevant. • Im Bestand ist bereits eine ELT UV/AV vorhanden. • Das Netzwerk umfasst die Verkabelung für Datenübertragung, Telefonie und Internet. • Switches, Patchfelder und Netzwerkdosen sind wichtige Komponenten.
Generell gilt: Elektroinstallation Die Elektroinstallationen werden gemäß den gültigen Normen und Richtlinien (u. a. DIN VDE0100, VDE 0107, VDE 0108) sowie den einschlägigen Krankenhausstandards ausgeführt. Einspeisung erfolgt aus der bestehenden Unterverteilung des Klinikums. Redundante Versorgung über das vorhandene Netz (Normalnetz und Sicherheitsstromversorgung, (USV/Notstromanlage). Steckdosen und Stromkreise entsprechend den Anforderungen der medizinisch genutzten Räume der Gruppe 1 und 2. Allgemeinbeleuchtung in LED-Technik. Arbeitsplatz- und Untersuchungsbereiche mit normgerechter Beleuchtungsstärke. Sicherheitsbeleuchtung nach DIN EN 1838, gespeist aus Sicherheitsstromversorgung. Integration der Leuchten in die neue Raster Decke. Demontage Die vorhandene Elektroinstallation muss demontiert und fachgerecht entsorgt werden.
4.3.1 | KG 443 Niederspannungsschaltanlagen
Elt-Verteilung
Die Einheiten werden über die Unterverteilungen in den Technikräumen mit Allgemeinstrom versorgt. Im 1. Obergeschoss der ehemaligen Schule wird ein neuer Technikraum mit einer Unterverteilung eingerichtet, über die die erforderlichen Bereiche mit Sicherheitsstrom versorgt werden. Die Unterverteilungen werden als vertikale Standverteiler ausgeführt. Für die spätere Installation einer Lichtrufanlage werden an den erforderlichen Stellen entsprechende Vorbereitungen getroffen. In den notwendigen Fluren und Rettungswegen wird eine Fluchtweg- und Sicherheitsbeleuchtung installiert. Die Einheiten erhalten zudem eine LAN-Verkabelung über die vorhandenen LAN-Unterverteilungen. Der notwendige Potentialausgleich in den Technikräumen wird entsprechend den geltenden Vorschriften hergestellt. Sämtliche Installationen werden gemäß den aktuell gültigen VDE-Richtlinien und technischen Vorschriften ausgeführt.
| Es wird eine Aufteilung entsprechend der Verbraucher Beleuchtung (B10A), Steckdosen (B16A) und Geräte vorgenommen. Für alle Steckdosenstromkreise kommen FehIerstromschutzschalter gemäß DIN VDE 0100-410 zum Einsatz. Brandschutzschalter in den Verteilungen sind nicht vorgesehen. In der Unterverteilung ist als Schutz vor Überspannung ein Überspannungsschutz SPD Typ 1+2 vorgesehen. | und Lichtstromkreise kommen FehIerstromschutzschalter gemäß DIN VDE 0100-410 zum Einsatz. Brandschutzschalter in den Verteilungen sind nicht vorgesehen. In der Unterverteilung ist als Schutz vor Überspannung ein Mittelschutz SPD 2 vorgesehen.
Für Steckdosen und Geräte mit einer Leistung von mehr als 3 kW ist jeweils ein eigener Stromkreis vorzusehen. Der Standard-Verteiler ist so zu bemessen, dass eine Platzreserve von ca. 20 % verbleibt.
ANGEBOTENE FABRIKATE (HERSTELLER/TYP)
ELT-Verteilung:
| Angebotspreis KG 443 netto Euro: | 0
4.3.2 | KG 444 Niederspannungsinstallationsanlagen
Kabel und Leitungsverlegung
Die Kabel- und Leitungswahl richtet sich nach den Umgebungsbedingungen und Anforderungen. Innerhalb des Gebäudes werden die Leitungsinstallationen vorzugsweise als Mantelleitung ausgeführt.
Sämtliche Leitungen sind grundsätzlich parallel oder senkrecht zur Deckenebene entsprechend DIN 18015 zu verlegen. Sofern Kunststoff-Panzerrohre unter Putz verlegt werden, erhalten diese Zugdrähte, damit ein nachträgliches Einziehen von Mantelleitungen möglich ist.
Die Beleuchtungszuleitungen werden vorzugsweise mit Mantelleitung NYM 3 x 1,5 mm² bzw. 3 x 2,5 mm² oder 5 x 1,5 mm² installiert. Steckdosenzuleitungen werden vorzugsweise mit mindestens NYM-J 3 x 2,5 mm² installiert, Drehstrom- Festanschlüsse entsprechend den angeschlossenen Geräten.
Brandschutztechnische Abschottungen von Leitungswegen etc. werden entsprechend der LAR bzw. soweit nach sonstigen Vorschriften erforderlich, ausgeführt.
Installationsgeräte
Das Schalter- und Steckdosenprogramm ist in konventioneller Ausführung, handelsüblich in Farbe Weiß anzubieten. Die Installation erfolgt überwiegend auf oder in Kabeltrassen. Nur an Stellen, die es erforderlich machen, wird die Elektroinstallation Aufputz und in Kabel- oder Brüstungskanälen verlegt. Sofern die Kabel in Trockenbauwänden verlegt werden können, wäre diese Variante der bevorzugte Verkabelungsweg.
Die Anforderungen an die Umgebungsbedingungen, z.B. in Feuchtraumbereichen sind bei der Wahl der Installationsgeräte zu berücksichtigen.
Folgende Elektroinstallationen sind generell notwendig:
-Steckdosen mit Kontrollleuchte und Beschriftungsfeld - Schalter - LAN-Doppeldosen Cat.6 mit Beschriftungsfeld - Zuleitung für Deckenleuchten
Für das Bettenversorgungssystem sind pro Bettenplatz folgende Elektroinstallationen notwendig:
• 3x Duplexdose LAN pro Bettenplatz • 2x SV • 6x AV • 1x Potentialausgleichsdose • 1x Lichtruf • 1x Up/Downlights
Bettenbeleuchtung pro Bett mit Up/Down Wandleuchten zur individuellen Beleuchtung.
Zimmerbeleuchtung durch drei frontseitig angebrachte LED Paneele auf der Wandseite zur hellen Ausleuchtung des Zimmers. Beleuchtungsfarbe: 4.000K
ANGEBOTENE FABRIKATE (HERSTELLER/TYP)
Kabel und Leitungen:
Schalter- und Steckdosenprogramm:
Netzwerkdosen
| Angebotspreis KG 444 netto Euro: | 0
4.3.3 | KG 445 Beleuchtungsanlagen
Sämtliche Leuchten im Bauvorhaben werden mit LED-Technik ausgestattet. Im Vordergrund steht die wirtschaftliche Betrachtung bei der Auswahl der Leuchten, hinsichtlich Anschaffung, Wartung, Lebensdauer der Leuchtmittel sowie dem Energieverbrauch. Auf Glühlampen und Niedervolt- Halogenlampen wird verzichtet. Sämtliche Leuchten werden, nur bei Bedarf mit elektronischen Vorschaltgeräten ausgestattet.
Wo es wirtschaftlich bzw. energietechnisch von Vorteil ist, werden Leuchten automatisch über Bewegungsmelder oder Präsenzmelder geschaltet.
Die Beleuchtungsstärken für Allgemeinbereiche richten sich nach EN 12464.
Für den WC-Bereich werden Deckenleuchten, für alle weiteren Räume Aufbau- oder Wandleuchten (Steuerung konventionell über Schalter) vorgesehen.
ANGEBOTENE FABRIKATE (HERSTELLER/TYP)
Decken-/Wandleuchten:
| Angebotspreis KG 445 netto Euro: | 0
4.3.4 | KG 449 Sonstiges zur KG 440
In KG 449 sind sämtliche erforderlichen Leistungen für die Errichtung bzw. Übergabe der Leistungen der KG 440 zu berücksichtigen und anzubieten.
Einrichten und Räumen der Baustelle
Erstellung Werk- und Montageplanung
Lieferung Stromlaufplan
Lieferung EMV-Bescheinigung
Revisionspläne
Bestandsunterlagen
Dokumentation mit Betriebsanleitungen
Angebotspreis KG 449 netto Euro:
4.3.5 | KG 450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen | KG 450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen
4.3.5.1 | KG 451 Telekommunikationsanlagen
Alle Räume erhalten eine strukturierte Telekommunikations-Verkabelung, mindestens Cat 7, für einen möglichen Fernseh-, Telefon- und Internet-Empfang (z. B. geeignet auch für EDV-Anschluss). Die Cat. 7 Kabel müssen in der Lan-Unterverteilung mit Kabelführungs-Panels aufgelegt werden.
ANGEBOTENE FABRIKATE (HERSTELLER/TYP)
Kabel und Leitungen:
Schalterprogramm:
Netzwerkdosen:
| Angebotspreis KG 451 netto Euro: | 0
4.3.5.2 | KG 454 Elektroakustische Anlagen
Die Lieferung, fachgerechte Montage und Installation einer modernen Gegensprechanlage am Stationseingang umfasst alle notwendigen Arbeiten, um eine zuverlässige und benutzerfreundliche Kommunikationseinrichtung zu gewährleisten. Die Gesprächsannahme und Türöffnung erfolgt vom Stationsstützpunkt.
ANGEBOTENE FABRIKATE (HERSTELLER/TYP)
Gegensprechanlage:
| Angebotspreis KG 454 netto Euro: | 0
4.3.5.3 | KG 456 Gefahrenmelde- und Alarmanlagen Rauchwarnmelder
Die Installation der Brandmeldeanlage obliegt dem AG. Der AN hat in allen Räumen ein Brandmeldekabel nach Vorgabe des AG vorzusehen.
Angebotspreis KG 456 netto Euro:
4.3.5.4 | KG 459 Sonstiges zur KG 450
In KG 459 sind sämtliche erforderlichen Leistungen für die Errichtung bzw. Übergabe der Leistungen der KG 450 zu berücksichtigen und anzubieten.
Einrichten und Räumen der Baustelle
Erstellung Werk- und Montageplanung
Messdokumentation der Telekommunikationsanlage
Inbetriebnahme und Probeläufe der Rauchwarnmelder
Besichtigung und Erprobung der kompletten elektrotechnischen Anlage
Lieferung Stromlaufplan
Lieferung EMV-Bescheinigung
Revisionspläne
Bestandsunterlagen
Dokumentation mit Betriebsanleitungen
Angebotspreis KG 459 netto Euro:
4.4 | KG 600 Ausstattung und Kunstwerke
4.4.1 | KG 610 Allgemeine Ausstattung
Schreinerarbeiten Die Schreinerarbeiten im Rahmen des Umbaus der Patientenzimmer umfassen folgende Schritte: Rammschutzsysteme, Patientenschränke, Badezimmerschränke, Theke (Stützpunkt)
Rammschutzsystem
Rammschutzsysteme werden gefertigt um Wände, Ecken und Türen vor Beschädigungen durch Stöße oder Kollisionen zu schützen. Diese Systeme bestehen aus widerstandsfähigem HPL-Material mit weißer Beschichtung. Der Rammschutz wird im Flur über die komplette Länge installiert. Der Rammschutz hat eine Höhe von 1,10m.
Handlauf
Holzhandlauf Rund, 42 mm, mit Brandschutzlackierung, Montage auf Edelstahl Rund-Rosettenhalter. Die Handläufe sind lediglich in den Verkehrsbereichen anzubringen.
Kantenschutzprofile
Ebenfalls werden an allen 90°Außenkanten verzinkte Kantenschutzprofilen eingebaut.
Patientenschränke
Garderobenspinde, auf Sockel stehend, Farbe und Aufteilung nach Bemusterung AG
Badezimmerschränke
Badezimmerschränke, Wandhängend mit offenen Fächern, Maße 20x15 cm Höhe 80cm Anzahl 1x pro Badezimmer, Farbe nach Bemusterung AG
Angebotspreis KG 610 netto Euro:
4.4.2 | KG 620 Besondere Ausstattung
Bettenversorgungssystem
Das Bettenversorgungssystem ist ein wesentlicher Bestandteil und dient der Versorgung von Patientenbetten mit Strom, Kommunikationsanschlüssen und medizinischen Gasen/Geräten. Folgende Punkte müssen berücksichtigt werden:
1. Planung und Installation: • Sorgfältige Planung und Installation gemäß Anforderungen • Positionierung der Schiene an den Bettenstandorten sollte ergonomisch und leicht zugänglich sein. 2. Stromversorgung: • Die Bettenversorgungsschiene bietet Steckdosen für medizinische Geräte wie Infusionspumpen, Monitore und Beatmungsgeräte und sollte Steckdosen für medizinische Geräte, Beleuchtung und Kommunikation bereitstellen. • Diese Stromversorgung ermöglicht es, lebenserhaltende Geräte direkt am Patientenbett zu betreiben. • Die Anzahl und Art der Steckdosen gemäß spezifischen Bedürfnissen der Station. 3. Medizinische Gase: • Die Schiene verfügt über Anschlüsse für medizinische Gase wie Sauerstoff und Druckluft. • Pro Bettplatz sollen 2x Sauerstoff und 2x Druckluft Steckdosen entstehen. Die Installation obliegt dem AG. • Dies ermöglicht die direkte Versorgung von Beatmungsgeräten oder anderen medizinischen Apparaturen. 4. Kabelmanagement: • Neben Strom und Gas bietet die Bettenversorgungsschiene auch Platz für Kommunikationskabel (z.B. Netzwerk- oder Telefonkabel). • Durch eine ordentliche Führung der Kabel werden Stolperfallen vermieden. 5. Hygiene und Sicherheit: • Die Oberfläche der Schiene muss leicht zu reinigen sein, um hygienische Standards zu erfüllen. • Sicherheitsmechanismen wie Verriegelungen und Farbcodierungen gewährleisten den korrekten Anschluss der Versorgungsleitungen. 6. Normschiene für medizinischer Geräte: • Über die gesamte Breite des Bettenversorgungssystems ist eine Normschiene für medizinische Geräte (z.B. Monitoranlage, Absaugung, Spritzenpumpen, etc.) vorzusehen. Hierbei ist auf eine ausreichende Traglast des Bettenversorgungssystems zu achten (Traglast bis 100kg pro Meter).
Angebotspreis KG 620 netto Euro:
4.5. | KG 700 Baunebenkosten | KG 450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen
Planungsgrundlagen
Für den Bearbeitungsbeginn der Werk- und Arbeitsplanung werden alle relevanten Pläne und Informationen vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt, dazu gehören folgende Bestandsunterlagen:
• Vorhandene Grundrisspläne
• Bestandspläne für Sanitär und Lüftung (nur vor Ort Einsichtnahme!)
• Vorabzug des neuen Brandschutzkonzepts (noch in Genehmigung)
Der Aufragnehmer hat vor Ausführungsbeginn der jeweiligen Kostengruppen die entsprechende Werks- und Montageplanung zur Prüfung vorzulegen. Diese Planung hat alle Belange der Statik, des Holzbaus und der technischen Ausrüstung gem. Leistungsbilder der HOAI LP5 zu enthalten.
Angebotspreis KG 700 netto Euro:
| ZUSAMMENSTELLEN DER KOSTEN NACH FLB-GRUPPEN | KG 450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen
| Angebotszusammenstellung, Leistungsbeschreibung | Betrag in EUR
| 1. Angebotspreis KG 300 Bauwerk, Baukonstruktionen: | 0
| 2. Angebotspreis KG 400 Bauwerk Technische Anlagen: | 0
| 3. Angebotspreis KG 600 Ausstattung und Kunstwerke: | 0
| 4. Angebotspreis KG 700 Baunebenkosten: | 0
| Summe FLB netto | 0
| Zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer in Höhe von 19 Prozent | 0
| Gesamtsumme FLB brutto | 0