## Gesamt FLB (hidden)
Nr.
stand 19.03.2026
1. | VORBEMERKUNGEN ZUR LEISTUNGSBESCHREIBUNG |  |  |  | UNKLAR
1.1 | Allgemeine Beschreibung der Baumaßnahme
Der Bauherr ist die Asklepios Klinik Langen-Seligenstadt GmbH, die im Rhein-Main-Gebiet mehrere Krankenhäuser betreibt. Die Liegenschaft der ASKLEPIOS Klinik Seligenstadt befindet sich in Dudenhöfer Straße 9, 63500 Seligenstadt. Der Operationsbereich (OP) ist im ersten Obergeschoss des Gebäudes angesiedelt und soll im Rahmen mehrerer aufeinander abgestimmter Bauabschnitte umfassend modernisiert werden. Ziel der Maßnahmen ist es, den OP-Bereich sowohl technisch als auch funktional auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen und gleichzeitig den steigenden Anforderungen im klinischen Betrieb gerecht zu werden. Vor dem Hintergrund des fortgeschrittenen Alters der bestehenden Trinkwasserinstallation sowie der in den letzten Jahren deutlich verschärften hygienischen Vorschriften ist eine grundlegende Sanierung der Trinkwasseranlagen sowie ausgewählter Bereiche des OPs erforderlich. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Optimierung der hygienischen Bedingungen und der Reduzierung potenzieller Risiken. Die geplanten Maßnahmen umfassen unter anderem die gezielte Reduzierung der Trinkwasserentnahmestellen, um Stagnationsrisiken zu minimieren und die Wasserhygiene nachhaltig zu verbessern. Darüber hinaus ist die Erneuerung des Bodenbelags sowohl im Flurbereich als auch im OP 2 vorgesehen, um den gestiegenen Anforderungen an Hygiene, Belastbarkeit und Reinigung gerecht zu werden. Ein weiterer wesentlicher Bestandteil des Projekts ist die funktionale Neuorganisation der Nebenbereiche. Hierzu zählen insbesondere der Umzug sowie die Vergrößerung des Umkleidebereichs und der Lagerflächen, um effizientere Arbeitsabläufe und verbesserte logistische Bedingungen zu schaffen. Ergänzend dazu werden umfangreiche Elektroarbeiten durchgeführt, die eine Anpassung und Modernisierung der technischen Infrastruktur sicherstellen. Insgesamt dient das Vorhaben dazu, die Betriebssicherheit, Hygiene und Funktionalität des OP-Bereichs nachhaltig zu verbessern und die Klinik zukunftssicher aufzustellen. sie bleibt dort weiterhin verortet, aber durch zunehmende Inanspruchnahme von Notaufnahmen, auch durch ambulante Notfälle, reichen die bisherigen Flächen und Kapazitäten nicht mehr aus um eine zeitnahe und sichere Versorgung aller Patienten zu gewährleisten. Die geplante Erweiterung ist im Bereich der aktuellen Liegendanfahrt vorgesehen, in dieser Erweiterung ist eine CPU mit 12 Plätzen vorgesehen. Mit dieser Einrichtung einer Chest Pain Unit (CPU),wird die spezialisierte Akutversorgung kardiologischer Notfälle verbessert und den aktuellen medizinischen Leitlinien entsprochen. Die aktuelle Liegendanfahrt, die aus Stahlkonstruktionen mit Trapezblech besteht, wird diesbezüglich abzubrechen sein. Eine neue Überdachung wird auf der östlichen Seite geplant. Diese neue Liegendanfahrt gewährleistet zudem eine witterungsgeschützte, sichere und direkte Anlieferung von Patienten durch den Rettungsdienst. Durch die bauliche Maßnahme werden die räumlichen Kapazitäten erweitert, die Abläufe optimiert und die Patientensicherheit erhöht. Ebenfalls sind auch im Bestand notwendige und geringe Umbaumaßnahmen vorgesehen, um eine Verbesserung der räumlichen Organisation zu erzielen. Das Trapezblechdach der bisherigen ZNA, die nichttragenden Innenwände, einschließlich der Stahl-Glaskonstruktion inkl. aller Türen, Fenster und sonstigen Öffnungen in dem geplanten Bereich sind komplett abzubrechen. Ebenfalls muss im Außenbereich in der Zone der Liegendanfahrtdie die Grünfläche und die Stellplätze durch Ökopflaster ausgetauscht werden. Sämtlicher Abbruch wird Eigentum des AN und ist unverzüglich von der Baustelle zu entfernen. Alle tragenden Bauteile sind gem. Statik auszuführen. Alle geplanten Baumaßnahmen sind gem. Brandschutzkonzept zu realisieren.
Die Leistungen sind nach den aktuellen Bauregellisten, Technischen Baubestimmungen den darin enthaltenen Richtlinienden, den anerkannten Regeln der Bautechnik, den Herstellervorschriften sowie Verarbeitungsrichtlinien und den in beigefügten besonderen und zusätzlichen Vertragsbedingungen genannten Vorschriften zur Bauausführung auszuführen. Die Belange des Strahlen- und Brandschutzes sind zu berücksichtigen. Die zur Anwendung gelangenden Baustoffe müssen bauaufsichtlich zugelassen sein. Alle Oberflächen und Materialien oder sonstige Objekte ( z.B. Armaturen) sind zur Bemusterung beim AG (Asklepios) vorzulegen. Sie müssen sich nassreinigen und Desinfizieren lassen ohne Schaden zu nehmen. In der Leistungsbeschreibung genannte Maße und Querschnitte sind nur statische Vorbemessungen und keine endgültigen, konstruktiven Lösungen. Das Angebot ist für die Errichtung einschließlich der Werk- und Arbeitsplanung (Gebäude, Statik, Haustechnik) eines betriebsfertigen Gebäudes mit den dazugehörigen Details und Verbindungen auf Basis der beigefügten Entwurfs- und Genehmigungspläne zu erstellen. Alle Leitungen sind auf Dichtigkeit zu prüfen und abzudrücken. Brandschutz ist nach den geltenden Vorschriften sowie den Hinweisen aus Brandschutzkonzept und oder Baugenehmigung zu gewährleisten. Hierzu liegen die entsprechenden Auszüge aus Gesamt-Brandschutzkonzept bei.
Das Angebot dieses Leistungsverzeichnisses wird nicht ausschließlich nach dem preislichen Zuschlagskriterien bewertet. Weitere Faktoren wie Qualität, Lieferzeit, Erfahrung des Anbieters, technische Kompetenz und Referenzen können ebenfalls berücksichtigt werden.
Der Umbau entspricht den mit Auftraggeber und Nutzern abgestimmten Raumbedürfnissen und Anforderungen und soll baulich bis zum xxx fertig gestellt werden. Näheres regelt der Bauablaufplan.
Objektbesichtigung
Dem Bieter wird dringend empfohlen, sich vor Abgabe des Angebotes über die Gegebenheiten der Baustelle und der Anfahrtswege zu informieren, insbesondere hinsichtlich der Baustellen Zu- und Überfahrt an den Baukörper. Nachforderungen aus Unkenntnis der Baustelle und ihren besonderen Gegebenheiten werden Auftraggeber nicht anerkannt.
Anlagen
Die der FLB beigefügten Anlagen sind Bestandteil der Leistungsbeschreibung und bei der Kalkulation zu berücksichtigen:
▪ Grundriss / Plan
Unklarheiten in den Ausschreibungsunterlagen
Der Bieter hat auf Fehler und Unklarheiten, die ihm bei der Kalkulation des Angebotes in den Angebotsunterlagen auffallen, spätestens bis zum xxx über das Vergabeportal hinzuweisen. Alle in der FLB ausgeschriebenen Leistungen beinhalten das Liefern und Montieren des Materials, wenn nicht im Text etwas anderes bestimmt ist.
Baustelleneinrichtung
Soweit nicht in gesonderten Positionen erfasst, ist das Liefern, Vorhalten und Entfernen der für die eigenen Leistungen notwendigen Baustelleneinrichtung einschließlich aller Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Hebezeuge, Aufzüge, Hilfskonstruktionen, Arbeitsgerüste (inkl. Fassadengerüste) und Sicherheitseinrichtungen in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. Die Arbeitsstättenrichtlinien für Baustellen sind zu beachten.
Abfall und Bauschutt
Die Baustelle ist täglich aufzuräumen. Die Entsorgung von Abfall und Bauschutt, soweit von den Leistungen des AN herrührend, ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.
Verwertung von Abfall siehe zuvor
Abfälle aus Abbrucharbeiten, Mineralische Abfälle, Holzabfälle, Metallabfälle, Kunststoffabfälle und Siedungsabfälle sind vor Ort voneinander zu trennen. Der AN hat dem AG einen Nachweis für die sachgemäße Verwertung oder Beseitigung (Verbleib) vorzulegen. Das Vermischen oder Vermengen eines Abfalls mit anderen Abfällen oder Sachen ist unzulässig, wenn abfallrechtlich erforderliche Untersuchungen oder Behandlungen erschwert oder behindert werden und nur durch den Mischvorgang abfallspezifische Grenzwerte oder Qualitätsanforderungen oder anlagenspezifische Grenzwerte in Bezug auf die eingesetzten Abfälle eingehalten werden.
Sofern die Verwertung von getrennten Materialien nicht im Baustellenbereich oder nach Weisung des AG außerhalb des Baustellenbereiches erfolgt, hat der AN für deren Verwertung im Sinne des deutschen Abfallrechtes zu sorgen. Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sollte auf das unumgänglich notwendige Maß beschränkt bleiben und umweltgerecht erfolgen.
Beschädigungen
Verursacht der AN Beschädigungen an vorhandenen Bauteilen oder Anlagen, so hat er unverzüglich die Bauüberwachung davon zu unterrichten und die Beseitigung des Schadens auf seine Kosten zu veranlassen.
Stundenlohnarbeiten zum Nachweis
Dürfen nur mit Genehmigung oder auf Anweisung des Auftraggebers oder seines Beauftragten ausgeführt werden. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn mit den Zuschlägen für Gemeinkosten, Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und desgleichen sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden. Die Arbeitsnachweise sind unaufgefordert arbeitstäglich, mindestens wöchentlich, der Bauüberwachung zur Unterschrift vorzulegen. Verspätet vorgelegte bzw. nicht unterschriebene Arbeitsnachweise werden zur Abrechnung nicht anerkannt. Bei Rechnungslegung ist der Ausführungszeitraum für Stundenlohnarbeiten aufzuführen.
Vertragsgrundlagen
Mit dem Angebotspreis sind alle zur vollständigen Errichtung der Station erforderlichen Lieferungen und Leistungen abgegolten, auch wenn sie nicht einzeln aufgeführt sind. Die Kosten müssen wie in der FLB aufgeführt den Kostengruppen zugeteilt werden.
Vertragsgrundlage wird die VOB in der zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen Fassung. Abweichend hiervon wird ein Gewährleistungszeitraum von 5 Jahren vereinbart. Die Leistung wird förmlich abgenommen, fiktive Abnahme gemäß VOB/ B ⌡ 12 Abs. 5 ist ausgeschlossen. Baustrom und Bauwasser werden vom AG kostenfrei zur Verfügung gestellt. Behördliche Gebühren und die Kosten einer ggf. erf. Prüfstatik übernimmt der AG. Nach Fertigstellung sind bei der Behörde die Abnahme und die Inbetriebnahme zu beantragen.
1.2 | Normungen
Bei den im Folgenden genannten Normen gilt jeweils die aktuelle Version (Stichtag ist die Auftragsvergabe). Dies gilt auch für den Fall, dass in der BauO Bln auf eine ältere DIN-Version Bezug genommen wird. Es gelten darüber hinaus die jeweils gängigen zu beachtenden DIN-Normen auch ohne explizite Nennung in diesem Ausschreibungstext.Mindestens seien aber die folgenden in gültiger Fassung erwähnt: Bei Arbeiten im Bereich Brandschutz und Brandmeldeanlage sind insbesondere, aber nicht abschließend, in den relevanten und gültigen Teilen zu beachten: DIN 4102;EN 13501-1, DIN 14675-1; DIN 14675-2; EN 1366-3; DIN VDE 0833-1; DIN EN 54-2; VdS2843. Bei Arbeiten im Bereich Elektroinstallation sind insbesondere, aber nicht abschließend, in den relevanten und gültigen Teilen zu beachten: DIN 5035-3; DIN EN 12464; DIN EN 60598-2-25; DIN VDE 0108-100; DIN VDE 0100-710; DIN VDE 0558-507; DIN VDE 0834; DIN EN 50134. Bei Arbeiten im Bereich Netzwerktechnik sind insbesondere, aber nicht abschließend, in den relevanten und gültigen Teilen zu beachten: DIN VDE 0100-718; DIN EN 50173; IEC 60297-5; ISO/IEC 11801; sowie die Asklepios Verfahrensanweisung "Lokale Netze". Bei Arbeiten im Bereich Sanitärinstallation sind insbesondere, aber nicht abschließend, in den relevanten und gültigen Teilen zu beachten: DIN EN 1717; DVGW W 551; DWA-M-775 Bei Arbeiten im Bereich Raumlufttechnik sind insbesondere, aber nicht abschließend, in den relevanten und gültigen Teilen zu beachten: VDI 6022, VDI 3803 Blatt 4; DIN 1946. Bei Um-, Aus- und Neubau von Patientenführenden-Bereichen sind hinsichtlich des Schallschutzes stets die Vorgaben aus DIN 4109 Tabelle 3 Punkt 4 zu beachten. Sind bei Um-, Aus- und Neubau Arbeiten bezüglich des baulichen Strahlenschutzes notwendig, sind stets die Vorgaben aus DIN 6812 und DIN 6834-1 zu beachten.
1.3 | Termine
| Die Baustelle wird in mehrere Bauabschnitt in Phasen gegliedert. Als Gesamtfertigstellungstermin ist der xxx angesetzt. |  |  | Gibt es schon einen Terminplan-mehrer Bauabschnitte?
Da der Umbau im laufenden Betrieb erfolgt, muss die Nutzung der Liegendanfahrt dauerhaft gewährleistet bleiben. Daher wird im 1. Bauabschnitt nach Auftragserteilung der östliche Aussenbereich, der derzeit nur als Parkplatz genutzt wird, umgebaut. Sobald alle neuen Fundamente, die Stahlstützen und das neue Garagendach installiert sind, kann der Klinikbetrieb die Zulieferung der Krankentransporte zu dieser neuen Liegendanfahrt umleiten und dauerhaft in Betrieb nehmen. Im 2. Bauabschnitt wird mit den Arbeiten an der alten Liegendvorfahrt im südlichen Teil fortgefahren. Nach diversen Abbruchmaßnahmen sind die raumbildenden-, installations- und Vorbereitungsarbeiten zu erzielen. Nach Einbau aller Unterkonstruktionen, der Leitungsverlegung, Wand- und Bodeneinbaurahmen sind die Bodenaufbauten anzulegen, die Wände und Decken zu schließen, der Bodenbelag zu installieren und die Wandoberflächen fertigzustellen. Da der Umbau im laufenden Betrieb erfolgt, muss die Nutzung des OPs dauerhaft gewährleistet bleiben. Daher werden im 1. Bauabschnitt nach Auftragserteilung die Waschplätze der OPs 1-4 nacheinander rückgebaut. Hierbei werden in den Waschräumen die Wasserentnahmestellen rückgebaut und auf eine Wasserentnahmestelle pro Waschraum reduziert. Nach Beendigung der Rohinstallation werden die Wände mit Antibakteriellen Rammschutz Deckenhoch verkleidet und der Boden mit Kautschukbelag ausgelegt. Sobald die Modernisierung eines Waschraums abgeschlossen ist erfolgt eine Probenahme des Trinkwassers. Dieses Vorgehen wiederholt sich, bis wir alle vier Waschräume der Eingriffsbereiche saniert haben. Der 2. Bauabschnitt stellt die Herstellung eines größeren Personalumkleidebereichs dar. Hierzu wird die Räumlichkeit des bisherigen Lagers in eine Damen und Herrenumkleide mit Sanitären Anlagen neu hergestellt. Geplant sind hierbei je zwei WCs, eine Dusche und ein Handwaschbecken. Sobald der Umbau des neuen Umkleidebereichs abgeschlossen ist, startet der Rückbau des bisherigen Umkleidebereichs. Im Anschluss daran wird der Umkleidebereich zu der neuen Lagerfläche erschlossen. Der 3. Bauabschnitt beeinhaltet die Erneuerung des Bodenbereichs im Flur. In Bauabschnitt 4 erfolgt die Erneuerung des OP 2 (Boden, Wand, Decke) und diverse Rückbauarbeiten nicht gfenutzter Trinkwasserentnahmestellen im ehemaligen Sterillager und Aufenthaltsraum des OPs. wird in einem ne Sobald alle neuen Fundamente, die Stahlstützen und das neue Garagendach installiert sind, kann der Klinikbetrieb die Zulieferung der Krankentransporte zu dieser neuen Liegendanfahrt umleiten und dauerhaft in Betrieb nehmen. Im 2. Bauabschnitt wird mit den Arbeiten an der alten Liegendvorfahrt im südlichen Teil fortgefahren. Nach diversen Abbruchmaßnahmen sind die raumbildenden-, installations- und Vorbereitungsarbeiten zu erzielen. Nach Einbau aller Unterkonstruktionen, der Leitungsverlegung, Wand- und Bodeneinbaurahmen sind die Bodenaufbauten anzulegen, die Wände und Decken zu schließen, der Bodenbelag zu installieren und die Wandoberflächen fertigzustellen.
1.4 | Grundlagen der zu erbringenden Leistungen |  |  | sind damit die Anlagen für dieses FLB gemeint? Das steht auch weiter oben nochmal bei Anlagen
Folgende Grundlagen und Planungsleistungen werden vom AG zur Verfügung gestellt:
▪ Grundriss
▪ Sämtliche im Rahmen der Arbeitsvorbereitung erforderlichen Ausführungs-, Werk-, Montage- und Detailplanungen gem. LPH 5 HOAI §34. Als Durcharbeitungsgrad wird mindestens erwartet:
▪ Grundriss Ausführungplanung M 1:100 ; Schnitte; Ausführungszeichnungen in Form von abgestimmten Wandansichten in M 1:50.
▪ Elektroplanung,
▪ Erstellung und baubegleitende Fortführung eines Bauzeitenplanes
▪ Bauleitung nach HBO; inkl. Wöchtenlichem Joure-Fix vor Ort nebst Dokumentation
Für die fachtechnische Planung und Ausführung der Konstruktion gem. den gültigen Gesetzen, Normen und den allgemein anerkannten Regeln der Technik ist der AN verantwortlich.
Die vorgelegten Planungsleistungen bedürfen der schriftlichen Zustimmung durch den AG innerhalb von 15 Werktagen. Am 16. Tag gilt die Zustimmung als erteilt.
Alle Planungsinhalte, die aus der Zeichnung allein nicht hervorgehen und die ein ausführender Unternehmer unter Berücksichtigung seines Fachwissens zur Ausführung seiner Leistungen benötigt, sind durch detaillierte textliche Beschreibungen zu ergänzen. Die zeichnerischen und textlichen Darstellungen müssen so ausführlich und aussagekräftig sein, dass sich weitere mündliche Erläuterungen erübrigen.
Unstimmigkeiten in der Ausschreibung sind vom Bieter unverzüglich anzumelden, bei Widersprüchen zwischen FLB-Textteil und Zeichnungen, ist der Text vorrangig zu berücksichtigen.
Die Abstimmungs- und Koordinierungsaufgaben sind vom AN zu erbringen.
Die Bauleistung ist pauschal und schlüsselfertig anzubieten. Hierzu gehören unter anderem:
▪ Baustelleneinrichtung für die Ausführung der gesamten Leistungen einschließlich Unterhaltung
▪ Abbrucharbeiten
▪ Estricherneuerung
▪ Installationswände gem. eigener TGA Planung
▪ Innenwände einschließlich fertiger Oberflächen
▪ Bodenbeläge und Fußleisten
▪ Innentüren einschließlich Zargen und Beschlägen
▪ Gebäudetechnische Anlagen Sanitär, Heizung, Elektro
▪ Wiederherstellung der Flächen im Baufeld nach Rückbau Baustelleneinrichtung + Dokumentation+Sachverständigenabnahmen
Zur schlüsselfertigen Herstellung durch den AN gehören nicht:
▪ Die nicht ortsfeste, bewegliche Möblierung (siehe Grundrisse)
▪ Lieferung und Montage von Ausstattungselementen
Es sind Baufortschrittsberichte zu erstellen, ein Bautagebuch zu führen und wöchentlich dem jeweiligen AG-Vertreter des Einzelabrufes vorzulegen. Der AN stellt die geeigneten Fachbauleiterinnen oder Fachbauleiter zur Koordination und Durchführung der Baumaßnahme. Der Fachbauleiter ist dem AG schriftlich und namentlich zu benennen. Ein Wechsel ist dem Auftraggeber ebenfalls schriftlich mitzuteilen. Der AN stellt ebenfalls den projektverantwortlichen Bauleiter. Dieser ist ebenfalls schriftlich und namentlich zu benennen. Der AG stellt einen oder mehrere von ihm benannte Vertreter zur Qualitätskontrolle- und Sicherung vor Ort.
1.5 | Dokumentations- und Revisionsunterlagen
Es sind regelmäßig alle Angaben und Unterlagen der vertraglichen Leistung für alle am Bau Beteiligten durch den AN vorzulegen, die ein vollständiges Controlling durch den AG ermöglichen.
Darüber hinaus können weitere Unterlagen durch den AG abgefragt werden, zum Beispiel:
▪ Protokolle aller Abstimmungstermine
▪ Aktuelle Bautenstandsberichte („Soll-Ist-Vergleich“)
▪ Erläuterungsberichte zu allen Planungs- und Ausführungsphasen
▪ Protokolle über die Koordination der Planungs- und Baubeteiligten
▪ Aktualisierte Bauzeitenpläne
| Vier Wochen vor der VOB-Abnahme der Leistungen ist die Dokumentation als Vorabzug in 1-facher Ausfertigung in Papier und in digitaler Form zu Prüfung dem AG zu übergeben. |  |  | Das wurde beim HKL anders gehandhabt.Ggf abändern!
Nach erfolgreicher Prüfung und Vervollständigung werden die kompletten Revisionsunterlagen farbig in 3-facher Ausfertigung in Papierform und digital auf Datenträger als pdf/dwg/Excel-Dateien dem Auftraggeber 14 Tage vor Abnahme überreicht.
| Die Übergabe der geprüften Dokumentation ist Abnahmevoraussetzung. |  |  | Das hatten wir beim letzten mal auch nicht so
| Die Dokumentationsunterlagen werden in DIN A4-Ordnern als Handbuch mit Inhaltsverzeichnis und Registertrennblättern geordnet. Alle Beschriftungen sind in Maschinenschrift vorzunehmen. |  |  | Hier eher digital?
Grundsätzlich sind in diesen Unterlagen nur die Zeichnungen entsprechend der tatsächlichen Ausführungen sowie die eingebauten Teile und Systeme zu erfassen.
Die Dokumentationsunterlagen enthalten folgende Unterlagen und Informationen:
| ▪ Sämtliche Zeichnungen des zu realisierten Grundrisses im EG mit den zur Ausführung gekommenen Konstruktionen, Materialien und Fabrikaten |  |  | Hier auch nochmal prüfen
▪ Technische Merkblätter für die verbauten Materialien/ Produkte
▪ Prüfzeugnisse und Zulassungen (z.B. bauaufsichtliche Zulassungen)
▪ Herstellerbescheinigungen
▪ Übereinstimmungs-/ Konformitätserklärungen
▪ Fachbauleiter-/ Fachunternehmererklärung
▪ Betriebsanleitungen und Gebrauchsanweisungen
▪ Bedienungs- und Wartungsvorschriften der eingebauten Bauteile
▪ Ersatzteillisten
▪ Sachverständigenprotokolle, - abnahmen – sofern erforderlich
▪ Pflege- und Wartungsanleitungen sowie -pläne
▪ Gewährleistungsbescheinigungen
▪ Erstellung Gewährleistungskalender und Übergabe mit Dokumentation
1.6 | Vergütung
Die vom AN zu erbringende vertragliche Leistung wird durch den angebotenen Pauschalfestpreis abgegolten. Durch den Pauschalfestpreis sind auch diejenigen Leistungen abgegolten, die in den Vergabeunterlagen nicht bzw. nicht ausdrücklich genannt sind, jedoch erforderlich sind, um den durch den Vertrag und die Vertragsbestandteile bestimmten Vertragszweck schlüsselfertig zu verwirklichen.
Der Bieter hat den Pauschalfestpreis nach Leistungsbereichen gemäß seiner Kalkulation aufzugliedern. Der AN übernimmt das Mengenermittlungsrisiko. Mit dem Pauschalfestpreis sind deshalb insbesondere auch alle Mengen und Massen der zu erbringenden Teilleistungen abgegolten.
1.7 | Zahlungsplan und- modalitäten gem. VOB
Der AN legt einen Zahlungsplan auf Basis des Baufortschritts bzw. der geplanten Zwischentermine vor.
Die Zahlungen werden entsprechend des jeweiligen Baufortschritts freigegeben. Zahlungen für die Leistungen und Vorleistungen, die außerhalb der Baustelle, z.B. im Werk erbracht werden, müssen dokumentiert und zur Zahlungsaufforderung vorgelegt werden.
1.8 | Sonstige Bedingungen
Der Bieter hat vor Auftragsvergabe die örtliche Beschaffenheit der Baustelle bezüglich Baustelleneinrichtung, Baustofflagerungen, Arbeitsmöglichkeiten, Zufahrts-, Verkehrs- und Beförderungsverhältnisse zu überprüfen.
Die Höhen für OKFF s. Entwurfs-/Genehmigungsplanung. Die Höhe OKFF ist so zu gestalten, dass die Zugänge zu den Eingängen barrierefrei zu erschließen sind (Höhenunterschied max. 2cm). Der AN ist allein verantwortlich für die Einhaltung der Maßangabe.
2. | VORBEMERKUNGEN ZU DEN ORTSPEZIFISCHEN SITUATIONEN
2.1 | Klinikbetrieb
Vor Baubeginn sind die jeweiligen Öffnungszeiten der Klinik zu ermitteln. Exemplarisch ist mit mindesten folgenden Betriebszeiten zu rechnen:
▪ Montag bis Sonntag in der Zeit von ca. 7:00 bis 20:00 Uhr
| Die Baumaßnahme erfolgt im EG im laufenden Klinikbetrieb und ist mit den Belangen der Nutzer abzustimmen. Es ist davon auszugehen, dass gegenseitige Störungen und Behinderungen erfolgen. Aus diesem Grunde ist eine hohe gegenseitige Rücksichtnahme erforderlich. |  |  | Vielleicht nochmal aufführen wann arbeiten erledigt werden sollen, wegen laufenden Betrieb?
Nutzer- und Baustellenverkehr müssen voneinander getrennt werden.
Anlieferungen für die Baumaßnahme werden grundsätzlich nicht von der Klinik oder sonstigen Nutzern angenommen, quittiert, gelagert oder Ähnliches. Der AN hat einen außenligenden Bauaufzug am vom AG festgelegten Standort zu stellen.
2.2 | Lärmintensive Arbeiten
| Stark lärmintensive Arbeiten sollen möglichst wochentags nach 16 Uhr ausgeführt werden. |  |  | Was war hier nochmal wichtig im laufenden Betrieb?
2.3 | Erschließung und Sicherung der Baustelle
Die Position der Bauzäune zum Abgrenzen der Baustelle und der Zufahrt muss mit dem AG abgestimmt werden.
Anlieferungsfahrzeuge müssen mit höchster Vorsicht und grundsätzlich mit Einweisung fahren.
Die mögliche Befahrung des Klinikgeländes durch die Feuerwehr muss zu jeder Zeit gewährleistet sein.
Auf Grund des laufenden Betriebs der Klinik sind höchste Sicherheitsanforderungen gestellt.
3. | VORBEMERKUNGEN ZUR PLANUNG UND ALLGEMEINE MINDESTANFORDERUNGEN
3.1 | Baubeschreibung, Bauweise und Konstruktion
| Der Bereich im EG und im angrenzendem Aussenraum wird umgebaut. Konstruktion: Die Erweiterung erfolgt in Skelettbauweise. Die Außenwände bestehen aus Stahlbetonstützen in Kombination mit Mauerwerksausfachungen. Die Haupttragkonstruktion wird durch Stahlträger gebildet. Die Dachkonstruktion wird als Trapezblechkonstruktion mit Wärmedämmung ausgeführt. Die als Garagendach bezeichnete Überdachung der neuen Liegendanfahrt wird als Warmdach mit Foliendach ausgeführt. Deckenaufbau: Unterhalb der Stahlträger ist eine abgehängte Decke mit Feuerwiderstandsklasse F90 vorgesehen. Zusätzlich wird eine zweite abgehängte Gipskartondecke („Decke unter Decke“) eingebaut, um Installationen wie Beleuchtung, Lüftungsauslässe und weitere technische Einbauten aufzunehmen. Innenwände: Nicht tragende Innenwände werden in Trockenbauweise erstellt, teilweise mit Verstärkung oder entsprechenden Beschichtungen. Tragende Innenwände sind gem. Statik auszuführen. Der ganze geplante Bereich erhält zudem neue Bodenbeläge, zum Teil ableitfähig. Die neue Fassade wird mit entsprechenden Fenstern und Türen versehen. |  |  | Aktualisieren!!
Das Raumprogramm gliedert sich wie folgt:
▪ Personal Aufenthalt ca.14,60 m² ▪ Flur ca.128,50 m² ▪ Lager ca.37,30 m² ▪ OP 1 ca. 45,60 m² Ausleitung 1 ca. 13,90 m² Einleitung 1 ca. 12,90 m² Waschraum 1 ca. 15,90 m² OP 2 ca. 49,80 m² Ausleitung 2 ca. 13,90 m² Einleitung 2 ca. 12,90 m² Waschraum 2 ca. 15,90 m² Umkleide Herren ca. 34,93 m² Umkleide Damen ca. 47,75 m² Vorraum Umkleide ca. 12,80 m²
Die Fläche im Umbaubereich hat eine Netto Grundfläche von ca. 457,90m². Die Lichte Raumhöhe in den zu sanierenden Räumen misst bis zur GK Abhangdecke ab OKFF 2,80 m.
Die Verortung der neuen Wände und den Objekte auf den Architekturplänen sind weitestgehend unverändert zu übernehmen. Die dargestellten Maße sind jedoch bei Bedarf auf ein Standardmaß nach Wahl des AN zu übertragen, um hier eine möglichst wirtschaftliche modulare Bauweise für den AG zu ermöglichen. Leichte Maßabweichungen gegenüber der Architektenplanung sind mit dem Architekten abzustimmen.
3.2 | Raumprogramm, Konstruktion und Systemanpassungen
Die Grundrissanordnung und die Raumgrößen sind möglichst unverändert umzusetzen.
Die Türabmaße sind durch den AN auf ein für ihn gültiges Standardformat zubringen, die dargestellten Planungsmaße sind Orientierungswerte. Die finale Entscheidung hierzu obliegt dem AG. Leichte Maßabweichungen gegenüber der Architekturplanung sind mit dem Architekten abzustimmen.
Bei der Materialwahl sind im allgemeinen nur zulässige und schadstoffunbedenkliche Baustoffe zu verwenden.
Die systemabhängigen konstruktiven Lösung ist skizzenhaft in Form von Grundrissen, Schnitten und Ansichten M1:100, M1:50, darzustellen. Es sind die Raumgrößen und Abmessungen, Gebäude- abmessungen, Geschoss- und Gebäudehöhen leicht erkennbar darzustellen.
3.3 | Barrierefreiheit
Alle pflege- und betreuungsrelevanten Räume im Umbaubereich müssen so gestaltet werden, dass sämtliche Bodenübergänge keine keine Stufen oder Schwellen vorweisen.
3.4 | Bemusterung
Die Elemente des Innenausbaus werden nach Vorgaben des AG zum Zeitpunkt der Submission bemustert. In jedem Fall sind im Bereich Innenausbau alle Bauteile gem. Bemusterungsliste zur Bemusterung vorzulegen.
Die Entscheidung über die vom AN vorgeschlagene Farbauswahl liegt immer beim AG und/ oder dessen Vertretern. Vom AN ist eine vollständige Bemusterungsliste mit aussagekräftigen Produkt- bezeichnungen vorzulegen. Anzahl und Art der vorzulegenden Muster ist u.a. bei der Beschreibung der jeweiligen Bauteile aufgeführt.
3.5 | Maßnahmen zur Terminsicherung
Sämtliche Maßnahmen zur Sicherung der vereinbarten Termine für Planung, Bau, Abnahme, etc. gehören zu den Leistungen des AN. Hierzu gehören auch die Maßnahmen und damit verbundenen Kosten für Arbeitsgenehmigungen außerhalb der normalen Arbeitszeiten – diese sind jedoch auf Grund der umliegenden Wohnbebauung möglichst zu vermeiden.
Der AN ist verpflichtet, neben den Grobterminplänen ausführliche Detailterminpläne für nachfolgende Einzelbereiche zu erstellen:
▪ Terminplanung der Ausführungs- und Detailplanung
▪ Terminplanung zur Bauausführung über alle Gewerke
▪ Bemusterungsterminplan
▪ Entscheidungsterminplan
▪ Abnahmeterminplan
3.6 | Brandschutz (s. Brandschutzgutachten)
Der Bau ist in Gebäudeklasse 5 Sonderbau einzuordnen. Geltende Brandschutzvorschriften sind nach dem aktuellen Stand zu gewährleisten. Vor der Ausführung sind dem AG sowie den beteiligten Behörden, Prüfingenieuren und Sachverständigen soweit erforderlich, die gültigen Zulassungen, Prüfzeugnisse und Zustimmungen im Einzelfall vorzulegen. Die brandschutztechnische Begleitung der Bauausführung in Form von Prüfen der prinzipiellen Übereinstimmung mit der Brandschutzplanung sowie die Konformitätsbescheinigung ist Leistung des AN. In der Konformitätsbescheinigung ist zu bestätigen, dass die brandschutztechnische Ausführung allen öffentlich-rechtlichen Anforderungen sowie den Anforderungen der Baugenehmigung entspricht. Insbesondere sind alle Maßnahmen gemäß dem Brandschutzkonzept aus 2025 auszurichten.
Sämtliche Pläne und Dokumente sind in digitaler Form zusätzlich in CAD sowie im Format PDF zu übergeben.
3.7 | Mindest- und Richtmaße
Türmaße
▪ Das Mindestmaß im Lichten darf an keiner Stelle unterschritten werden
▪ Durchgangsbreite der Tür von Waschraum OP 1 mind.1,125m breit
▪ Durchgangsbreite der Türen zu den Umkleiden Personal mind.90 cm
▪ Durchgangsbreite der Türen zu den Sanitär-und Duschräumen innerhalb der Umkleiden mind. 76 cm
▪ Türhöhen min. 2,01cm
▪ Die Maße sind als Richtmaße zu sehen und entsprechend der Konstruktion auf ein Standardmaß nach Wahl des AN anzupassen, Unterkonstruktionen sind hinzuzurechnen.
4. | LEISTUNGSBESCHREIBUNG nach Kostengruppe gemäß DIN 276 |  |  | Ab hier bereite ich alles vor
4.1 | KG 200 Vorbereitende Maßnahmen
Im Rahmen des Umbaus werden bestehende Bauteile fachgerecht abgebrochen und entsorgt. Dies umfasst die Demontage von Bodenbelägen, Trockenbau- bzw. Mauerwerkswänden, Wandbelägen wie zB.Fliesen, Türen, sowie die Entfernung von Elektroinstallationen und Sanitäreinrichtungen. Die Entsorgung erfolgt gemäß den geltenden Vorschriften und umfasst die sachgemäße Beseitigung von Baumaterialien und Abfällen. Eine sichere und umweltfreundliche Durchführung ist zu gewährleisten.
Entsorgung Die ordnungsgemäße Entsorgung ist von großer Bedeutung. • Materialtrennung: Abbruchmaterialien werden mit Hilfe von Bauschuttcontainern mit Mischabfall entsorgt. Elektroschrott sowie Farbe wird getrennt entsorgt. • Entsorgungsnachweise: Die Entsorgung muss dokumentiert werden. Entsorgungsnachweise sind zu führen. Der AN verpflichtet sich zu einer fraktionierten, materialgerechten und den geltenden Vorschriften entsprechenden Entsorgung des Abbruchmaterials.
4.1.1 | KG 210 Herrichten und Erschließen
KG 212 Abbruchmaßnahmen
Abbruch Die Abbrucharbeiten umfassen die Demontage und Entfernung von nicht mehr benötigten Elementen. Dazu gehören: Abbruch des Bestandsbodenbelag (Vinyl, Fliese) auf der entsprechenden Umbaufläche • Abbruch des Estrichs auf der entsprechenden Umbaufläche Abbruch von nichttragenden Wänden und Trennelementen Abbruch von Wandbelägen(Fliese) Abbruch von OWA Decken Demontage von Drehflügel- uns Schiebetüren • Demontage von Installationen: Elektroinstallationen, Sanitärinstallationen und sonstige technische Einrichtungen werden entfernt. • Demontage von Rammschutz und Handläufen • Demontage von Bestandsmöblierung
Angebotspreis KG 212 netto Euro:
4.2 | KG 300 Bauwerk - Baukonstruktionen
Baustelleneinrichtung Die Baustelle ist im Einvernehmen mit dem AG einzurichten. Der AN hat auf Anforderung einen Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen. Sämtliche Teile der Baustelleneinrichtung sind so auszuführen, dass dadurch keine Gefahren für die an die Baustelle angrenzenden Bereiche, die Baustelle passierenden Personen und Fahrzeuge und für den Baustellenbetrieb selbst entstehen. Sämtliche im Zuge der Baumaßnahme eingesetzten Geräte, Maschinen und Elektromotoren usw. sind störungsfrei zu installieren und zu betreiben. Die Zugänge zur Baustelle sind auch nach Arbeitsschluss ordnungsgemäß unter Verschluss zu halten. Vom AN ist die komplette Baustelleneinrichtung aufzubauen, vorzuhalten und zu unterhalten, sowie allen auf der Baustelle tätigen Auftragnehmer/ Nachfolgewerken, wenn in den Angebots Unterlagen nichts gegenteiliges steht, unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Der AN hat dafür die notwendige Abstimmung und Koordination zwischen den einzelnen AN eigenverantwortlich und kooperativ unter Mitwirkung der Objektüberwachung AG vorzunehmen. Einschränkungen durch andere, auf der Baustelle tätigen Gewerke, berechtigt nicht zu wirtschaftlichen, terminlichen oder vertraglich relevanten Mehrforderungen, ggf. anfallende Mehraufwendungen bzw. Mehrkosten sind einzukalkulieren. Der Abbau von Teilen der Baustelleneinrichtung darf nur im Einvernehmen mit dem Auftraggeber erfolgen. Der Abbau der Baustelleinrichtung darf nicht zu Behinderungen anderer führen.
Der AN ist verpflichtet, für die gesamte Dauer der Baustelle eine der Art und dem Umfang entsprechende sachverständige, deutschsprachige technische Aufsicht (Bauleiter, Montageleiter, Poliere) zu stellen. Der benannte projektverantwortliche Bauleiter ist für die gesamte Dauer der Baustelle mit der Überwachung der Bauausführung zu betrauen. Während dessen Abweseneheit durch Urlaub, Krankheit oder dergleichen, ist ein geeigneter Vertreter zu bestellen und dem AN anzuzeigen. Ein Wechsel des Bauleiters ist dem AN schriftlich anzuzeigen.
Der AN hat die Überwachungstätigkeit so auszuüben, dass sämtliche Bauleistungen mangelfrei und vertragsgerecht ausgeführt werden. Die Vorort-Präsenz des AN im erforderlichen Maß ist zu gewährleisten.
KG 342 Nichttragende Innenwände
4.2.4.2
Ausführung gem. statischen Anforderungen, sowie auch Anforderungen an Brandschutz, Schallschutz und Raumakustik. Haustechnische Leitungen (auch Abwasserleitungen) werden innerhalb des Hohlraums der Wände oder Vorsatzschalen (Installationswand) geführt. Ggf. sind die Wandstärken anzupassen. Eine Dimensions- anpassung gegenüber der planerisch angenommenen Wandaufbauten ist systemabhängig möglich unter Maßgabe der zu erreichenden Zielvorgaben der Raum- und Gesamtgrundflächen. Verstärkung zur Aufnahme von Lasten sind vorzusehen für die Montage von Hängeschränken etc. Lastannahme ca. 100-200kg/lfm ist gem. Herstellerangaben einzukalkulieren.
Generell gilt:
Konstruktion aus Metallständer und Gipskartonplatten Lasten der Wandanbauten müssen aufgenommen werden können und entsprechende Verstärkungen vorgesehen werden, Position siehe Architektenpläne, Ausführung nach Erfordernis (z.B. geeignet für Nass- und Feuchträume GKI), Oberfläche gespachtelt und geschliffen, Qualitätsstufe Q3, gestrichen in Farbe nach Wahl des AG. ▪ Verstärkungen mit Platten ab Höhe 1,20m sind ganzflächig an Wänden mit Hängeschränken etc. vorzusehen, betroffene Wände laut Anweisung AG.
Türöffnung schließen, innen, Brandschutzwand, PP, 11,5cm, F90, 0,86 x201cm Porenbetonstein in gerader Form, zum Schließen einer Türöffnung liefern und fachmännisch absolut eben und fluchtgerecht verarbeiten und vermörteln und dem Schließen der Fuge zwischen neuem Mauerwerk und Bestand mit einer zugelassenem Fugenschnur in F90- Qualität oder Ausfugung mit geeignetem Material. Brandschutzanford.: F90-A
Angebotspreis KG 342 netto Euro:
KG 344 Innenwandöffnungen
4.2.4.3
Innentüren
Aussteifung der Wände muss so erfolgen, dass über der Türöffnung keine sichtbaren Aussteifungswinkel erforderlich sind. Bodenanschluss mit Edelstahl- bzw. Aluminium-Anschlussprofil mit Schattenfuge, wasserbeständige Ausführung. Metallschutzprofile an allen Unterkanten vorzusehen. Generell gilt:
Innentür, U-Zarge, vollwandig, HPL-beschichtet Rohbau-Öffnung: siehe Einzelmaße, Wandstärke 10-12,5 cm Stahl-Umfassungszarge zu nachträglichen Einbau in Gipskarton-Wand Türblatt Oberfläche: vollwandig, gefalzt HPL-Beschichtet Türkante: Holzanleimer, Buche Schloss: Einsteckschloss für Profilzylinder Bänder: Einbohrbänder aus Edelstahl U-förmig, Aluminium Beschlag: U-Förmig, Aluminium oder Kunststoff oder Edelstahl Drücker-Garnitur: Rundrosette Schallschutz: 32 dB Aufmaß, Lieferung und Montage
Aufarbeitung Türblätter OP-Schiebetüren (Bestand) Aufarbeitung und Neubeschichtung von insgesamt 4 Türblättern im OP 1 2 Stück im Flurbereich 2 Stück zwischen den OP-Räumen (Ein-/Ausleitung) Leistungsumfang: Oberflächenvorbereitung und hygienegerechte Neubeschichtung der Türblätter im Bestand. Technische Komponenten sind nicht Bestandteil der Leistung.
Automatische Schiebetür
1 Stück Schiebetür Fabrikat KOS, Typ K1-A-na liefern und betriebsfertig einbauen Rohbaumaß (RBM): 1019 x 2239 mm Lichtes Zargenmaß: 979 x 2214 mm Freier Durchgang: 969 x 2209 mm Ausführung: einflügelig, handbedient, hermetisch dichtschließend, vor der Wand laufend Mit Strahlenschutz Öffnungsrichtung: rechts- oder linksöffnend Türblatt: beidseitige HPL-Beschichtung (Farbton nach Wahl des Auftrag- gebers), Einfassung in umlaufendes Aluminiumprofil, eloxiert (E6/EV1) Griff: beidseitiger Hebelarmgriff, Edelstahl Fenster: ohne Schloss: Spezial-Stangenschloss, vorbereitet für bauseitigen Euronorm-Profilzylinder Laufwerksabdeckung: gerundete, klappbare Abdeckung, Aluminium eloxiert, E6/EV1), Ausführung für handbetätigte Türen Zarge: KOS-Systemzarge ZK1, für nachträglichen Einbau, mit beidseitigen Eckschutzprofilen, Aluminium, eloxiert (E6/EV1), Laibungsplatten mit HPL-Beschichtung (Farbton nach Wahl des Auftraggebers), Wandstärke 115 mm
Tür-Maße der neuen Türen (ungefähre Maße, vor Ort durch AN zu prüfen):
| 1 Flügel Damen Umkleide rein | 101cm x 201cm
| 1 Flügel Herren Umkleide rein | 101cm x 201cm
| 1 Flügel Damen Umkleide unrein | 101cm x 201cm
| 1 Flügel Herren Umkleide unrein | 101cm x 201cm
| 1 Flügel Damen Umkleide | 101cm x 201cm
| 1 Flügel Herren Umkleide | 101cm x 201cm
| 1 Flügel Damen Umkleide Vorraum | 101cm x 201cm
| 1 Flügel Herren Umkleide Vorraum | 101cm x 201cm
| 1 Flügel Vorraum zu Flur | 101cm x 201cm
| 1 Flügeltüren Sanitärbereiche | 0,76cm x 201cm
Angebotspreis KG 344 netto Euro:
KG 345 Innenwandbekleidungen
4.2.4.4
Beschichtung Wandflächen
Generell gilt: ▪ Deckende, scheuerbeständige Beschichtung, inklusive Vorbereitung der Flächen. ▪ Voranstrich und Schlussanstrich im festgelegten Umbaubereich ▪ Untergrund Spachtelung Q3 ▪ Oberfläche/ Farbe ist mit dem AG zu bemustern und abzustimmen ▪ Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 ▪ Farbton nach Bemusterung und Wahl des AG. Menge: xx Im Bereich des OP 1, OP 2 inkl. Nebenräume und in den Waschräumen 1+2 sind die Wandoberflächen wie folgt zu beschichten: ▪ Wandoberfächen im OP sind mit Antimikrobiellen Plattenmaterial zu verkleiden. ▪ Materialstärke 2mm ▪ Brandschutzklasse B1 ▪ Material: PVC Platte ▪ Dekor bzw Farbe nach Angabe AG Menge: xx Im Bereich der Damen/HerrenDusche, sowie Damen/Herren Wc sind die Wandoberflächen wie folgt zu beschichten: Material: Steingut/Fliese Oberfläche/ Farbe ist mit dem AG zu bemustern und abzustimmen Menge: xx
Angebotspreis KG 345 netto Euro:
4.2.5 | KG 350 Decken/ Horizontale Baukonstruktionen
KG 352 Deckenbeläge
| Deckenbeläge auf der Oberseite von Decken zur Herstellung nutzbarer, ausgleichender oder schützender Schichten. Die Leistung umfasst Estriche, Trockenestriche sowie zugehörige Ausgleichs-, Trenn- und Dämmlagen, soweit diese Bestandteil des Deckenbelags sind. |  | Estrich
Bodenbelag Folgende Aspekte sind zu berücksichtigen: Hygiene und Sauberkeit: Die Böden müssen hygienisch einwandfrei sein, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Leicht zu reinigende Oberflächen sind daher wichtig. Belastbarkeit: Die Böden müssen u.a. Patientenbetten, Rollstühle, Lifter, Transportwagen und Bettrollen geeignet sein. Die Bodenbeläge werden komplett erneuert. Nach Abbrucharbeiten des Bestandsbodens werden die Böden mit widerstandsfähigem Bodenbelag neu hergerichtet, oder auch in den Sanitärbereichen mit Fliesen nach wähl des AG ▪ Rutschfestigkeit mind. R10 ▪ Im gesamten Bereich OP1 und den angrenzenden Nebenräumen muss ein ableitfähiger Kautschukboden, inkl. aller erforderlichen dazugehörigen Maßnahmen verbaut werden. Ebenfalls muss ein umlaufender Hohlkehlsockel aus dem Material des Bodenbelags verbaut werden.
Angebotspreis KG 352 netto Euro:
KG 353 Deckenbekleidung
| Im gesamten Umbaubereich befinden sich Abhangdecken. Es wird im Bereich OP 1 und in den beiden Waschräumen eine neue, antibakterielle Abhangdecke benötigt. Im Bereich OP2 und Nebenräume wird die Bestandsdecke mit einem desinfizierbaren Dispersionsanstrich auf Latexbasis gestrichen. Auch die Decke muss feuchtigkeitsresistent, abwischbar, antibakteriell und schaeuerbeständig sein. Die benötigten Revisionsklappen müssen Luftdicht sein. |  | Korrekt oder überall neue Decken?
Angebotspreis KG 353 netto Euro:
KG 391 Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung allgemein der Firmen und Bau-Wasser, -Strom, Provisorien etc.
Angebotspreis KG 391 netto Euro:
4.3 | KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen
4.3.1.2.3 | KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
KG 411 Abwasseranlagen
| KG 411.1 Anschluss-, Fall-und Sammelleitung |  | 🔹 KG 411.1 – Anschluss-, Fall- und Sammelleitungen 👉 Gehört zu: Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen (innerhalb von Gebäuden) Gemeint sind: Fallleitungen (vertikale Abwasserleitungen, z. B. vom WC nach unten) Sammelleitungen (horizontale Leitungen, die mehrere Anschlüsse bündeln) Anschlussleitungen (Verbindung einzelner Sanitärobjekte zur Fall-/Sammelleitung) Typischer Fokus: ➡️ Gebäudeinterne Entwässerung (Schmutz- und Regenwasser) ➡️ Transport von Wasser ohne aktive Steuerung
Die Toilettenräume im Bereich der Umkleiden Damen/Herren werden mit bodengleichen Duschen und Waschbecken ausgestattet.Das anfallende Abwasser der Sanitärobjekte wird innerhalb der Trockenbauwände direkt in die vorhandenen Schmutzwasserleitungen eingeleitet.Die Installation sämtlicher Entwässerungsleitungen erfolgt mit schwerentflammbaren GF-Rohren einschließlich der erforderlichen Formstücke, Befestigungsmaterialien und Schutzisolierungen in den entsprechenden Querschnitten innerhalb des Gebäudegrundrisses gemäß den aktuellen DIN-Normen sowie der Entwässerungsplanung
Auflistung Rohre etc.
Angebotspreis KG 411netto Euro:
| KG 412 Wasseranlagen |  | 🔹 KG 412.1 – Rohrleitungen und Armaturen 👉 Ebenfalls Teil der technischen Anlagen, aber breiter gefasst Gemeint sind: Rohrleitungen für Versorgungssysteme (z. B. Trinkwasser, Heizung, Gas) Armaturen wie: Ventile Absperrhähne Druckminderer Mischarmaturen Typischer Fokus: ➡️ Versorgungsleitungen mit Steuer-/Regelfunktion ➡️ Nicht nur Entwässerung, sondern auch Zuführung und Regelung von Medien
KG 412.1 Rohrleitungen und Armaturen
Duofix Element für WWC, 112 cm, mit Sigma UP-SPK 12 cm Duofix Element für Wand-WC, 112 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm Verwendungszwecke - Für Trockenbau - Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11 - Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung Eigenschaften - Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos - Mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Dusch-WCs - Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss - 50 Jahre Ersatzteilsicherheit - UP-Spülkasten einteilig mit geschweißtem Spülrohr Technische Eigenschaften - Fließdruck: 10-1000 kPa - Große Spülmenge Einstellbereich: 4 / 4,5 / 6 / 7,5 l - Kleine Spülmenge Einstellbereich: 2-4 l - Maximale Wassertemperatur: 25 °C - Breite: 50 cm - Höhe: 112 cm - Tiefe: 12 cm - Nettogewicht: 13,645 kg
zusätzlicher Lieferumfang - Wasseranschluss R 1/2", MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad - Bauschutz für Serviceöffnung - 2 Schutzstopfen - Anschlussset für WC, D 90 mm - Anschlussbogen 90G aus PE-HD, D 90 mm - Übergangsmuffe aus PE-HD, D 90 / 110 mm - 2 Gewindestangen M12 - Befestigungsmaterial Liefern und nach Sanitärplanung fachgerecht einbauen und installieren.
Duofix Element für WT, 130 cm, AP-Armatur Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, Wandarmatur AP Verwendungszwecke - Für Trockenbau Eigenschaften - Befestigungsabstand Waschtisch 5-38 cm - Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt - Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar Technische Eigenschaften - Werkstoff: Stahl - Breite: 50 cm - Höhe: 130 cm - Tiefe: 7,5 cm - Nettogewicht: 11,329 kg zusätzlicher Lieferumfang - 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig - 2 Schalldämmunterlagen - 2 Dämmhülsen - Anschlussbogen aus PE-HD, D 50 mm - Dichtung D 44 / 32 mm - 2 Gewindestangen M10 - Befestigungsmaterial Liefern und nach Sanitärplanung fachgerecht einbauen und installieren.
Sigma01 BetPl., für 2-Mengen-Spülung, weiß Sigma01 Betätigungsplatte für 2-Mengen-Spülung Verwendungszwecke - Zur Spülauslösung bei Sigma UP-Spülkästen Eigenschaften - Betätigung von vorne - Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung Technische Eigenschaften - Werkstoffbezeichnung: Kunststoff - Farbe: weiß - Betätigungskraft: < 20 N - Breite: 24,6 cm - Höhe: 16,4 cm - Tiefe: 1,3 cm - Nettogewicht: 0,311 kg zusätzlicher Lieferumfang - Befestigungsrahmen - 2 Distanzbolzen - 2 Drückerstangen Liefern und nach Sanitärplanung fachgerecht einbauen und installieren.
Brausethermostat ¦ AP Brausethermostat Aufputz DN 15 ¦ Rückflussverhinderer ¦ DVGW-Eigensicher ¦ Cool Body ¦ S-Anschlüsse (verstellbar) ¦ Griffe aus Kunststoff ¦ ECO-Spartaste ¦ FirmaFlow®-Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement ¦ Temperatursperre: 40 °C ¦ Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz ¦ RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil (Druckentlastung größer 16 bar) ¦ Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1 ¦ Lebensdauer: DIN EN 200, DIN EN 1111 ¦ Gewicht: 1,100 kg ¦ Außenmaße (BxTxH): 315x100x70 mm ¦ Durchfluss bei 3 bar: 22 l/min ¦ Farbe / Oberfläche: Chrom Liefern und nach Sanitärplanung fachgerecht einbauen und installieren.
FR Montageplatte PA 84/100/120/150 mm Montageplatte aus PA mit 360 Grad Befestigungsmöglichkeit für verschiedene Wandwinkel in der Trinkwasserinstallation. Der integrierte Siphon-Fix zur Aufnahme von Gewindestäben M8 erleichtert das Fixieren der Siphonwinkel. Die mitgelieferten Befestigungsschrauben haben einen einzigartigen Schraubkopf für Bithalter (1/4"), Kreuzschlitz Z2 und SW 6. Liefern und nach Sanitärplanung fachgerecht einbauen und installieren.
Brandschutzset DN 50 Brandschutzset DN 50 für Bodenablauf DN 50 mit Stutzenneigung 90° Feuer und Rauchverschluss zur nachträglichen Brandschutzausrüstung Liefern und nach Sanitärplanung fachgerecht einbauen und installieren.
Dünnbettflansch für Abläufe Dünnbettflansch für Aufsatzstücke Flansch aus Kunststoff mit angespritztem Vlies VPE 5 Stück Liefern und nach Sanitärplanung fachgerecht einbauen und installieren.
Aufsatzstück mit Edelst.Rost 150mm für Abläufe, massiv, verriegelbar Aufsatzstück mit Edelstahlrost massiv 150 mm, verriegelbar Aufsatzstück aus Kunststoff mit Edelstahlrahmen Rahmenmaß 149 x 149 mm mit Schlitzrost aus Edelstahl (verriegelbar, 140 x 140 mm) Belastungsklasse K3 für Barfußbereich geeignet Stutzendurchmesser 125 mm Höhenverstellbarkeit 18-135 mm bei Kombination mit Ablaufkörpern aus Kunststoff Liefern und nach Sanitärplanung fachgerecht einbauen und installieren.
Duschbodenablauf stockwerksdurch-, dringende Installation d50 Duschbodenablauf stockwerksdurchdringend Verwendungszwecke - Zum Einbau innerhalb von Gebäuden - Zur Entwässerung bodenebener Duschen - Für Verbundabdichtungen - Für Fußbodenaufbauten 2-25 cm Eigenschaften - Dichtvlies vormontiert - Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen - Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2-40 mm geeignet - Rost in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar Technische Eigenschaften - Höhe: 34 cm - Außendurchmesser: 7,8 cm - Außendurchmesser: 50 mm - DN / Nennweite: 50 - Nettogewicht: 0,663 kg zusätzlicher Lieferumfang - Bauschutzdeckel mit Abzugskante - Dünnbettaufsatz - Anschlussstutzen aus PE-HD, D 50 mm - Kammeinsatz - Rostträger mit Ausgleichsring - Rost Zusätzlich zu bestellen - Geruchsverschluss Liefern und nach Sanitärplanung fachgerecht einbauen und installieren.
Rost verschraubt, 8 x 8cm Rost verschraubbar, 8 x 8 cm Verwendungszwecke - Für Bodenabläufe für Dusche, 8 x 8 cm Eigenschaften - Rost und Schrauben aus Edelstahl - Verschraubbar Technische Eigenschaften - Nettogewicht: 0,046 kg Liefern und nach Sanitärplanung fachgerecht einbauen und installieren.
Brausestange, verchromt Brausestange hochglanzverchromte Brausestange in ästhetischem, funktionalem Design für die Wandmontage, bestehend aus: - Wandstange mit Brauseschieber, Länge 800 mm, Gesamtlänge 850 mm Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel stufenlos verstellbar - Fliesenausgleichsscheibe (5 mm) Ausladung 67 mm Die Brausestange wird verdeckt angebracht, Lieferung inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial Liefern und nach Sanitärplanung fachgerecht einbauen und installieren.
Handbrause 3 Strahlarten 6,6 l/min chrom Handbrause 3 Strahlarten Rain, Massage, SmartRain Water Saving 6,6 l/min Durchflusskonstanthalter DreamSpray Perfektes Strahlbild SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge Long-Life Oberfläche Brauseboden weiß SpeedClean Antikalk-System Innenliegende separate Wasserführung Oberfläche: chrom Liefern und nach Sanitärplanung fachgerecht einbauen und installieren.
Design Brauseschlauch 1/2"x1/2"x160cm verdrehsicher verchromt Design-Brauseschlauch hochelastischer Metalleffektschlauch mit Knickschutz reinigungsfreundlich durch glatte Oberfläche geprüft nach EN 1113 beidseitig mit Drehkonus 1/2" x 1/2" x 1600 mm Farbe: verchromt Liefern und nach Sanitärplanung fachgerecht einbauen und installieren.
Angebotspreis KG 412 netto Euro:
KG 412.3 Sanitärobjekte
Sanitärinstallation
Die Planung und Ausführung der Sanitärarbeiten erfordern eine enge Abstimmung zwischen Bauexperten, Hygienefachkräften und dem medizinischen Personal, um einen hygienisch einwandfreien Umbau sicherzustellen. Dabei sind insbesondere die Auswahl der Sanitärobjekte, die fachgerechte Verlegung der Leitungen sowie die Qualität der eingesetzten Armaturen zu berücksichtigen.
Wand-Tiefspül-WC ohne Spülrand weiss Tiefspül-WC wandhängend ohne Spülrand Abgang waagerecht CL1 - 6AC - 5/4A / EN997 aus Sanitärporzellan für Unterputzspülkasten Höhe: 340 mm Breite: 360 mm Tiefe: 530 mm Farbe: weiß Gewicht: 17,90 kg Liefern und nach Sanitärplanung fachgerecht einbauen und installieren.
Set m. WWC WC- Sitz Edelstahlscharnier WC-Set bestehend aus: - Wand-Tiefspül-WC clivia 54 cm weiss (CLWWC) - WC-Sitz Edelstahl Scharnier semi abnehmbar weiss (CLSI) - Montageset für Wand-WC/WD-Bidet mit geringem Schallschutz TRINNITY (SCHALL) Liefern und nach Sanitärplanung fachgerecht einbauen und installieren.
Übergangsverbindung DN 100 Übergangsverbindung DN 100 Zum Anschluss von Fremdwerkstoffen z.B. Stahl oder Kunststoff an Rohre , Werkstoff EPDM, Schneckengewindeschelle aus Chromstahl, Liefern und nach Sanitärplanung fachgerecht einbauen und installieren.
Waschtisch 55x45cm ohne Hahnloch ohne Überlauf weiss Waschtisch ohne Hahnloch ohne Überlauf aus Sanitärporzellan vollständig geschlossener Überlaufkanal Höhe: 170 mm Breite: 550 mm Tiefe: 450 mm Farbe: weiß Liefern und nach Sanitärplanung fachgerecht einbauen und installieren.
Schaftventil Schaftventil ¦ Version: Nicht-verschließbar ¦ Produkt geeignet für: Waschtisch ¦ Gewicht: 0,335 kg ¦ Außenmaße (BxTxH): 72x72x75 mm ¦ Farbe / Oberfläche: Puderblau Liefern und nach Sanitärplanung fachgerecht einbauen und installieren.
Siphon Röhrengeruchverschluss G1 1/4, Messing Art. 101572 Röhrengeruchverschluss Plus-Siphon Messing Ausstattung Verstellrohr 120 mm, Ablaufbogen 220 mm güteüberwacht nach DIN EN 274 G: 1 1/4 DN: 32 Ausführung: verchromt Liefern und nach Sanitärplanung fachgerecht einbauen und installieren.
Angebotspreis KG 412 netto Euro:
KG 430 Lufttechnische Anlagen
KG 431 Lüftungsanlagen
Badlüfter an bestehendes Abluftsystem mit Wickelfalzrohr anschließen. Material liefern und fachgerecht montieren
Angebotspreis KG 431 netto Euro:
KG 440 Elektrische Anlagen
Elektroinstallation Die Elektroinstallationen werden gemäß den gültigen Normen und Richtlinien (u. a. DIN VDE0100, VDE 0107, VDE 0108) sowie den einschlägigen Krankenhausstandards ausgeführt. Einspeisung erfolgt aus der bestehenden Hauptverteilung des Klinikums, Anbindung über eine neue Unterverteilung Redundante Versorgung über das vorhandene Netz (Normalnetz und Sicherheitsstromver- sorgung, USV/Notstromanlage). Steckdosen und Stromkreise entsprechend den Anforderungen der medizinisch genutzten Räume der Gruppe 1 und 2. Allgemeinbeleuchtung in LED-Technik. Arbeitsplatz- und Untersuchungsbereiche mit normgerechter Beleuchtungsstärke. Sicherheitsbeleuchtung nach DIN EN 1838, gespeist aus Sicherheitsstromversorgung. Integration der Leuchten in die vorhandene GK-Decke. Demontage Die vorhandene Elektroinstallation muss demontiert und fachgerecht entsorgt werden.
KG 443 Niederspannungsschalt- und Verteilanlagen
Elt-Verteilung
| Der Umbaubereich erhält einen neuen ELT Verteiler. Für den neuen EDV- Wandschrank wird ein LWL Kabel 12 Fasern OM4 aus der EDV zentrale als Zuleitung verlegt. Die zentralen Verteiler werden im Technikraum gut zugänglich angeordnet. Die Verteilerschränke werden vertikal installiert. |  | Brauchen wir eine neue ELT Verteilung? Können die neuen Leitungen für die umkleide an den Bestands alt angeschlossen werden?
Es wird eine Aufteilung entsprechend der Verbraucher Beleuchtung (B10A), Steckdosen (B16A) und Geräte vorgenommen. Für alle Steckdosenstromkreise kommen FehIerstromschutzschalter gemäß DIN VDE 0100-410 zum Einsatz. Brandschutzschalter in den Verteilungen sind nicht vorgesehen. In der Unterverteilung ist als Schutz vor Überspannung ein Überspannungsschutz SPD Typ 1+2 vorgesehen. Für Steckdosen und Geräte mit einer Leistung von mehr als 3 kW ist jeweils ein eigener Stromkreis vorzusehen. Der Standard-Verteiler ist so zu bemessen, dass eine Platzreserve von ca. 20 % verbleibt.
ANGEBOTENE FABRIKATE (HERSTELLER/TYP)
ELT-Verteilung:
Angebotspreis KG 443 netto Euro:
KG 444 Niederspannungsinstallationsanlagen
Kabel und Leitungsverlegung
Im Zuge der Herstellung der neuen Umkleideräume werden die erforderlichen Niederspannungsinstallationsanlagen ausgeführt. Dies umfasst die Lieferung und Verlegung sämtlicher Leitungen zur Stromversorgung innerhalb der Umkleidebereiche sowie den Anschluss an die bestehende Unterverteilung. Die Installation dient der bedarfsgerechten Versorgung der Räume mit elektrischer Energie und bildet die Grundlage für den Betrieb von Beleuchtung und sonstigen elektrischen Verbrauchern.
Die Kabel- und Leitungswahl richtet sich nach den Umgebungsbedingungen und Anforderungen. Innerhalb des Gebäudes werden die Leitungsinstallationen vorzugsweise als Mantelleitung ausgeführt. Die Elektroinstallation soll einschließlich der Zuleitungen auf Putz installiert werden. Die Verteilung von der ELT- Verteilung zu den Steigepunkten der Steckdosen, Schalter und sonstigen elektrischen Einbauteilen in den Wänden erfolgt über die Decke. Sämtliche Leitungen sind grundsätzlich parallel oder senkrecht zur Deckenebene entsprechend DIN 18015 zu verlegen. Die Beleuchtungszuleitungen werden vorzugsweise mit Mantelleitung NYM 3 x 1,5 mm² bzw. 3 x 2,5 mm² oder 5 x 1,5 mm² installiert. Steckdosenzuleitungen werden vorzugsweise mit mindestens NYM-J 3 x 2,5 mm² installiert, Drehstrom- Festanschlüsse entsprechend den angeschlossenen Geräten. Brandschutztechnische Abschottungen von Leitungswegen etc. werden entsprechend der LAR bzw. soweit nach sonstigen Vorschriften erforderlich, ausgeführt.
Installationsgeräte
Das Schalter- und Steckdosenprogramm ist in in allen Räumen konventioneller Ausführung, handelsüblich in Farbe Weiß anzubieten. Die Installation erfolgt überwiegend auf oder in Kabeltrassen. Nur an Stellen, die es erforderlich machen, wird die Elektroinstallation Aufputz und in Kabel- oder Brüstungskanälen verlegt. Sofern die Kabel in Trockenbauwänden verlegt werden können, wäre diese Variante der bevorzugte Verkabelungsweg. Im Bereich des Schokckraums sollten Steckdosen und Schalter mit Strahlenschutzklappen montiert werden. Die Anforderungen an die Umgebungsbedingungen, sind bei der Wahl der Installationsgeräte zu berücksichtigen.
Folgende Elektroinstallationen sind notwendig:
| Steckdosen, Schalter; im Bereich neue Umkleide Neue Zuleitung für Deckenleuchten im Bereich Umkleide |  | Reicht das, muss auch hier Brandmeldeanlage erweitert werden?
ANGEBOTENE FABRIKATE (HERSTELLER/TYP)
Kabel und Leitungen:
Schalter- und Steckdosenprogramm:
Angebotspreis KG 444 netto Euro:
KG 445 Beleuchtungsanlagen
Sämtliche Bestandsleuchten im Umbaubereich werden durch neue Paneele ausgetauscht. Sämtliche Leuchten im Bauvorhaben werden mit LED-Technik ausgestattet. Im Vordergrund steht die wirtschaftliche Betrachtung bei der Auswahl der Leuchten, hinsichtlich Anschaffung, Wartung, Lebensdauer der Leuchtmittel sowie dem Energieverbrauch. Auf Glühlampen und Niedervolt- Halogenlampen wird verzichtet. Sämtliche Leuchten werden mit elektronischen Vorschaltgeräten ausgestattet.
Wo es wirtschaftlich bzw. energietechnisch von Vorteil ist, werden Leuchten automatisch über Bewegungsmelder oder Präsenzmelder geschaltet. Die Beleuchtungsstärken für Allgemeinbereiche richten sich nach EN 12464. Zimmerbeleuchtung durch LED Deckenpaneele dimmbar zur hellen Ausleuchtung der Räume. Beleuchtungsfarbe: 4000K
ANGEBOTENE FABRIKATE (HERSTELLER/TYP)
Deckenleuchten:
Ledvance PL Comp 1200x600V 53W 840 U19 Panel Compact Anzahl:
Angebotspreis KG 445 netto Euro:
KG 449 Sonstiges zur KG 440
| In KG 449 sind sämtliche erforderlichen Leistungen für die Errichtung bzw. Übergabe der Leistungen der KG 440 zu berücksichtigen und anzubieten. -Einrichten und Räumen der Baustelle -Erstellung Bestandsunterlagen bzw. Dokumentation -Erstellung Werk- und Montageplanung -Lieferung Stromlaufplan -Lieferung EMV-Bescheinigung (Was ist das?) -Revisionspläne -Dokumentation mit Betriebsanleitungen -Bereitstellung von technischen Unterlagen, Zulassungen usw. der eingebauten brandschutztechnischen Anlagen für die übergeordnete Bauabnahme |  | Brauchen wir das? Eigentlich nur bei einem Bauantrag relevant..
4.3.2.3
Angebotspreis KG 449 netto Euro:
KG 450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen
KG 456 Gefahrenmelde- und Alarmanlagen Rauchwarnmelder
Die Brandmeldeanlage wird im Umbaubereich am vorhandenen BMA Ring eingebunden, der Lichtruf wird an die bestehende Anlage des HKL I+II angebunden.
Angebotspreis KG 456 netto Euro:
KG 610 Allgemeine Ausstattung
Rammschutzsystem
Rammschutzsysteme werden gefertigt um Wände, Ecken und Türen vor Beschädigungen durch Stöße oder Kollisionen zu schützen. Diese Systeme bestehen aus widerstandsfähigem HPL-Material mit weißer Beschichtung. Der Rammschutz wird in den Fluren über die komplette Länge der Wandflächen installiert. Ebenfalls haben diese HPL Platten besondere antimikrobielle Eigenschaften, weshalb diese auch in Räumen mit besonderen Hygieneanforderungen eingesetzt werden. In den Räumen OP1+2, sowie den angrenzenden Nebenräumen, werden die kompletten Wandflächen mit den mikrobiellen Platten belegt. Menge: xx
Handlauf
Edelstahl V2A gebürstet, 42 mm, Montage auf Edelstahl Rund-Rosettenhalter. Die Handläufe sind lediglich in den Verkehrsbereichen anzubringen. Menge: xx
Kantenschutzprofile
Ebenfalls sind an allen 90°Außenkanten verzinkte Kantenschutzprofilen einzubauen. Menge: xx
Lagerregale
Lieferung und Montage von Lagerregalen für den Einsatz im Krankenhaus. Konstruktion als hochwertige Schreinerarbeit aus Holzwerkstoffen, beidseitig mit strapazierfähiger HPL-Beschichtung ausgeführt. Regalsystem mit integrierten Schubladen und Drehtüren, funktional und ergonomisch gestaltet. Oberflächen hygienisch, leicht zu reinigen sowie beständig gegen Desinfektionsmittel. Ausführung gemäß den Anforderungen an den medizinischen Bereich, mit hoher Stabilität, Tragfähigkeit und langlebiger Verarbeitung. Menge: xx
4.3.4
Angebotspreis KG 610 netto Euro:
4.3.4.1
KG 700 Baunebenkosten
4.3.4.1.1
KG 730 Objektplanung
Planungsgrundlagen
| Für den Bearbeitungsbeginn der Werk- und Arbeitsplanung werden alle relevanten Pläne und Informationen vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt, dazu gehören folgende Bestandsunterlagen: • Vorhandene Grundrisspläne sowie Schnitte • Bestandspläne für Sanitär und Lüftung (nur vor Ort Einsichtnahme!) Der Aufragnehmer hat vor Ausführungsbeginn der jeweiligen Kostengruppen die entsprechende Werks- und Montageplanung zur Prüfung vorzulegen. Diese Planung hat alle Belange der Statik und der technischen Ausrüstung gem. Leistungsbilder der HOAI LP5 zu enthalten. Der Architekt überwacht und Koordiniert als Bauleitende Person, gem. HBO die Ausführungen der einzelnen Gewerke auf der Baustelle. |  | Brauchen wir das? Eigentlich nur bei einem Bauantrag mit Baubeginnsanzeige relevant..
4.4
Angebotspreis KG 730 netto Euro:
4.4.1
ZUSAMMENSTELLEN DER KOSTEN NACH FLB-GRUPPEN
Angebotszusammenstellung, Leistungsbeschreibung
Angebotspreis KG 200 Vorbereitende Maßnahmen:
Angebotspreis KG 300 Bauwerk, Baukonstruktionen:
Angebotspreis KG 400 Bauwerk Technische Anlagen:
4.5
Angebotspreis KG 600 Ausstattung und Kunstwerke:
Angebotspreis KG 700 Baunebenkosten:
Summe FLB netto
Zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer in Höhe von 19%
Gesamtsumme FLB brutto

## FLB Waschbecken OP
Nr+E+A1:F290
Stand 04.08.2026
1. | VORBEMERKUNGEN ZUR LEISTUNGSBESCHREIBUNG
1.1 | Allgemeine Beschreibung der Baumaßnahme
Der Bauherr ist die Asklepios Klinik Langen-Seligenstadt GmbH, die im Rhein-Main-Gebiet mehrere Krankenhäuser betreibt. Am Standort Seligenstadt sollen die Waschräume sowie die angrenzenden Geräteräume, die angrenzend an die OPs sowie an den Eingriffsraum im 1. Obergeschoss angeordnet sind, auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden. Dies umfasst neben der Installation neuer Edelstahlwaschbecken auch die Erneuerung der Boden- und Wandbeläge sowie der Deckenflächen. Sämtliche Oberflächen sind dabei aus hygienischen und antimikrobiellen Materialien auszuführen. Darüber hinaus ist vorgesehen, ein modernes Schalterprogramm zu installieren sowie die bestehende Deckenbeleuchtung auszutauschen, um ein insgesamt stimmiges, modernes, hygienisches und sauberes Erscheinungsbild zu gewährleisten. Die festgestellten Mängel sind wie folgt: Im Zuge der Bestandsaufnahme wurden mehrere Mängel festgestellt, die eine Sanierung erforderlich machen. Hierzu zählen insbesondere eine überhöhte Anzahl an Trinkwasserentnahmestellen pro Waschraum, wodurch das Risiko von Stagnation und hygienischen Beeinträchtigungen erhöht wird. Darüber hinaus ist das vorhandene Rohrleitungssystem in Teilen überdimensioniert, was sich ebenfalls nachteilig auf die Trinkwasserhygiene auswirken kann. Zusätzlich wurde ein insgesamt mangelhafter Zustand des bestehenden Bodenbelags festgestellt. Dieser weist deutliche Abnutzungserscheinungen sowie hygienische Defizite auf und entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen an belastbare und leicht zu reinigende Oberflächen in medizinisch sensiblen Bereichen. Vergleichbare Defizite zeigen sich teilweise auch bei den Wand- und Deckenoberflächen, die im Zuge der Maßnahme ebenfalls erneuert werden. Auch die vorhandene Beleuchtung entspricht in Teilen nicht mehr den heutigen Anforderungen an Helligkeit, Gleichmäßigkeit und hygienische Ausführung in medizinischen Bereichen. Ebenso weist das bestehende Schalterprogramm funktionale und gestalterische Defizite auf und entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen an Hygiene, Bedienkomfort und ein zeitgemäßes Erscheinungsbild.
Die geplanten Baumaßnahmen finden ausschließlich im Gebäudeinneren statt. Die Leistungen sind nach den aktuellen Bestimmungen und Richtlinien sowie den anerkannten Regeln der Technik auszuführen. Alle Leitungen sind auf Dichtheit zu prüfen und abzudrücken. Der Brandschutz ist gemäß den geltenden Vorschriften unter Berücksichtigung der jeweiligen Gebäudeklasse sicherzustellen. Die Bewertung der Angebote erfolgt ausschließlich nach dem Zuschlagskriterium Preis. Eine zeitliche Abstimmung in Form eines Bauzeitenplans wird vorausgesetzt.
Die Leistungen sind nach den aktuellen Bauregellisten, den Technischen Baubestimmungen, den darin enthaltenen Richtlinien, den anerkannten Regeln der Bautechnik, den Herstellervorschriften sowie den Verarbeitungsrichtlinien und den in den beigefügten besonderen und zusätzlichen Vertragsbedingungen genannten Vorschriften zur Bauausführung auszuführen. Die Belange des Strahlen- und Brandschutzes sind zu berücksichtigen. Die zur Anwendung gelangenden Baustoffe müssen bauaufsichtlich zugelassen sein. Alle Oberflächen, Materialien sowie sonstige Objekte (z. B. Armaturen) sind dem Auftraggeber (Asklepios) zur Bemusterung vorzulegen. Diese müssen nass zu reinigen und zu desinfizieren sein, ohne Schaden zu nehmen. Die in der Leistungsbeschreibung genannten Maße und Querschnitte stellen lediglich statische Vorbemessungen dar und sind keine endgültigen konstruktiven Lösungen. Das Angebot ist für die Errichtung einschließlich der Werk- und Ausführungsplanung (Gebäude, Statik, Haustechnik) eines betriebsfertigen Gebäudes mit den dazugehörigen Details und Anschlüssen auf Grundlage der beigefügten Entwurfs- und Genehmigungsplanung zu erstellen. Alle Leitungen sind auf Dichtheit zu prüfen und abzudrücken.
1.2 | Objektbesichtigung
Aufgrund der Komplexität des Bauvorhabens wir dem Bieter dringend empfohlen, sich vor Abgabe des Angebotes über die Gegebenheiten der Baustelle und der Anfahrtswege zu informieren, insbesondere hinsichtlich der Baustellen Zu- und Überfahrt an den Baukörper.
1.3 | Anlagen
Die der FLB beigefügten Anlagen sind Bestandteil der Leistungsbeschreibung und bei der Kalkulation zu berücksichtigen:
Grundriss
Entwurf Brandschutzkonzept
1.4 | Unklarheiten in den Ausschreibungsunterlagen
Der Bieter hat auf Fehler und Unklarheiten, die ihm bei der Kalkulation des Angebotes in den Angebotsunterlagen auffallen, spätestens bis zum 21.08.2026 über das Vergabeportal hinzuweisen. Alle in der FLB ausgeschriebenen Leistungen beinhalten das Liefern und Montieren des Materials, wenn nicht im Text etwas anderes bestimmt ist.
1.5 | Baustelleneinrichtung
Soweit nicht in gesonderten Positionen erfasst, ist das Liefern, Vorhalten und Entfernen der für die eigenen Leistungen notwendigen Baustelleneinrichtung einschließlich aller Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Hebezeuge, Aufzüge, Hilfskonstruktionen, Arbeitsgerüste (inkl. Fassadengerüste) und Sicherheitseinrichtungen in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. Die Arbeitsstättenrichtlinien für Baustellen sind zu beachten.
1.6 | Abfall und Bauschutt
Die Baustelle ist täglich aufzuräumen. Die Entsorgung von Abfall und Bauschutt, soweit von den Leistungen des AN herrührend, ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.
Verwertung von Abfall siehe zuvor
Abfälle aus Abbrucharbeiten, Mineralische Abfälle, Holzabfälle, Metallabfälle, Kunststoffabfälle und Siedungsabfälle sind vor Ort voneinander zu trennen. Der AN hat dem AG einen Nachweis für die sachgemäße Verwertung oder Beseitigung (Verbleib) vorzulegen. Das Vermischen oder Vermengen eines Abfalls mit anderen Abfällen oder Sachen ist unzulässig, wenn abfallrechtlich erforderliche Untersuchungen oder Behandlungen erschwert oder behindert werden und nur durch den Mischvorgang abfallspezifische Grenzwerte oder Qualitätsanforderungen oder anlagenspezifische Grenzwerte in Bezug auf die eingesetzten Abfälle eingehalten werden.
Sofern die Verwertung von getrennten Materialien nicht im Baustellenbereich oder nach Weisung des AG außerhalb des Baustellenbereiches erfolgt, hat der AN für deren Verwertung im Sinne des deutschen Abfallrechtes zu sorgen. Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sollte auf das unumgänglich notwendige Maß beschränkt bleiben und umweltgerecht erfolgen.
1.7 | Beschädigungen
Verursacht der AN Beschädigungen an vorhandenen Bauteilen oder Anlagen, so hat er unverzüglich die Bauüberwachung davon zu unterrichten und die Beseitigung des Schadens auf seine Kosten zu veranlassen.
1.8 | Stundenlohnarbeiten zum Nachweis
Dürfen nur mit Genehmigung oder auf Anweisung des Auftraggebers oder seines Beauftragten ausgeführt werden. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn mit den Zuschlägen für Gemeinkosten, Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und desgleichen sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden. Die Arbeitsnachweise sind unaufgefordert arbeitstäglich, mindestens wöchentlich, der Bauüberwachung zur Unterschrift vorzulegen. Verspätet vorgelegte bzw. nicht unterschriebene Arbeitsnachweise werden zur Abrechnung nicht anerkannt. Bei Rechnungslegung ist der Ausführungszeitraum für Stundenlohnarbeiten aufzuführen.
1.9 | Vertragsgrundlagen
Mit dem Angebotspreis sind alle zur vollständigen Errichtung der Station erforderlichen Lieferungen und Leistungen abgegolten, auch wenn sie nicht einzeln aufgeführt sind. Die Kosten müssen wie in der FLB aufgeführt den Kostengruppen zugeteilt werden.
Vertragsgrundlage wird die VOB in der zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen Fassung. Abweichend hiervon wird ein Gewährleistungszeitraum von 5 Jahren vereinbart. Die Leistung wird förmlich abgenommen, fiktive Abnahme gemäß VOB/ B ⌡ 12 Abs. 5 ist ausgeschlossen. Baustrom und Bauwasser werden vom AG kostenfrei zur Verfügung gestellt. Behördliche Gebühren und die Kosten einer ggf. erf. Prüfstatik übernimmt der AG. Nach Fertigstellung sind bei der Behörde die Abnahme und die Inbetriebnahme zu beantragen.
1.10 | Normungen
Bei den im Folgenden genannten Normen gilt jeweils die aktuelle Version (Stichtag ist die Auftragsvergabe). Es gelten darüber hinaus die jeweils gängigen zu beachtenden DIN-Normen auch ohne explizite Nennung in diesem Ausschreibungstext. Bei Arbeiten im Bereich Sanitärinstallation sind insbesondere, aber nicht abschließend, in den relevanten und gültigen Teilen zu beachten: DIN EN 1717; DVGW W 551; DWA-M-775
1.11 | Termine
Als Gesamtfertigstellungstermin ist der 31.10.2026 angesetzt.
1.12 | Grundlagen der zu erbringenden Leistungen
Folgende Grundlagen und Planungsleistungen werden vom AG zur Verfügung gestellt: ▪ Bestandsgrundriss Nachfolgende Planungsleistungen sind vom AN zu erbringen. Die Planungsleistungen umfassen sämtliche Leistungen, die in Ergänzung der hier vorliegenden Planung zur Erstellung der Gebäude notwendig und erforderlich sind. Hierzu gehören unter anderem: Sämtliche im Rahmen der Arbeitsvorbereitung erforderlichen Ausführungs-, Werk-, Montage- und Detailplanungen gem. LPH 5 HOAI §34. Als Durcharbeitungsgrad wird mindestens erwartet: ▪ Grundriss Ausführungsplanung M 1:100 ; Schnitte; Ausführungszeichnungen in Form von abgestimmten Wandansichten in M1:50 oder M1:25 Sanitärplanung ▪ Erstellung und baubegleitende Fortführung eines Bauzeitenplanes ▪ Bauleitung nach HBO; inkl. wöchtenlichem Joure-Fix vor Ort nebst Dokumentation Für die fachtechnische Planung und Ausführung der Konstruktion gem. den gültigen Gesetzen, Normen und den allgemein anerkannten Regeln der Technik ist der AN verantwortlich. Die vorgelegten Planungsleistungen bedürfen der schriftlichen Zustimmung durch den AG innerhalb von 15 Werktagen. Am 16. Tag gilt die Zustimmung als erteilt. Alle Planungsinhalte, die aus der Zeichnung allein nicht hervorgehen und die ein ausführender Unternehmer unter Berücksichtigung seines Fachwissens zur Ausführung seiner Leistungen benötigt, sind durch detaillierte textliche Beschreibungen zu ergänzen. Die zeichnerischen und textlichen Darstellungen müssen so ausführlich und aussagekräftig sein, dass sich weitere mündliche Erläuterungen erübrigen. Unstimmigkeiten in der Ausschreibung sind vom Bieter unverzüglich anzumelden, bei Widersprüchen zwischen FLB-Textteil und Zeichnungen, ist der Text vorrangig zu berücksichtigen. Die Abstimmungs- und Koordinierungsaufgaben sind vom AN zu erbringen.
Die Bauleistung ist pauschal und schlüsselfertig anzubieten. Hierzu gehören unter anderem: ▪ Baustelleneinrichtung für die Ausführung der gesamten Leistungen einschließlich Unterhaltung ▪ Gebäudetechnische Anlagen Sanitär ▪ Wiederherstellung der Flächen im Baufeld nach Rückbau Baustelleneinrichtung + Dokumentation+Sachverständigenabnahmen Es sind Baufortschrittsberichte zu erstellen, ein Bautagebuch zu führen und wöchentlich dem jeweiligen AG-Vertreter des Einzelabrufes vorzulegen. Der AN stellt die geeigneten Fachbauleiterinnen oder Fachbauleiter zur Koordination und Durchführung der Baumaßnahme. Der Fachbauleiter ist dem AG schriftlich und namentlich zu benennen. Ein Wechsel ist dem Auftraggeber ebenfalls schriftlich mitzuteilen. Der AN stellt ebenfalls den projektverantwortlichen Bauleiter. Dieser ist ebenfalls schriftlich und namentlich zu benennen. Der AG stellt einen oder mehrere von ihm benannte Vertreter zur Qualitätskontrolle- und Sicherung vor Ort.
1.13 | Dokumentations- und Revisionsunterlagen
Es sind regelmäßig alle Angaben und Unterlagen der vertraglichen Leistung für alle am Bau Beteiligten durch den AN vorzulegen, die ein vollständiges Controlling durch den AG ermöglichen. Darüber hinaus können weitere Unterlagen durch den AG abgefragt werden, zum Beispiel: ▪ Protokolle aller Abstimmungstermine ▪ Aktuelle Bautenstandsberichte („Soll-Ist-Vergleich“) ▪ Erläuterungsberichte zu allen Planungs- und Ausführungsphasen ▪ Protokolle über die Koordination der Planungs- und Baubeteiligten ▪ Aktualisierte Bauzeitenpläne Nach erfolgreicher Prüfung und Vervollständigung werden die kompletten Revisionsunterlagen digital auf Datenträger als pdf/dwg/Excel-Dateien dem Auftraggeber 14 Tage vor Abnahme überreicht. Die Übergabe der geprüften Dokumentation ist Abnahmevoraussetzung. Die Dokumentationsunterlagen enthalten folgende Unterlagen und Informationen: ▪ Technische Merkblätter für die verbauten Materialien/ Produkte ▪ Herstellerbescheinigungen ▪ Übereinstimmungs-/ Konformitätserklärungen ▪ Betriebsanleitungen und Gebrauchsanweisungen ▪ Bedienungs- und Wartungsvorschriften der eingebauten Bauteile ▪ Ersatzteillisten ▪ Pflege- und Wartungsanleitungen sowie -pläne ▪ Gewährleistungsbescheinigungen
1.14 | Vergütung
Die vom AN zu erbringende vertragliche Leistung wird durch den angebotenen Pauschalfestpreis abgegolten. Durch den Pauschalfestpreis sind auch diejenigen Leistungen abgegolten, die in den Vergabeunterlagen nicht bzw. nicht ausdrücklich genannt sind, jedoch erforderlich sind, um den durch den Vertrag und die Vertragsbestandteile bestimmten Vertragszweck schlüsselfertig zu verwirklichen.
Der Bieter hat den Pauschalfestpreis nach Leistungsbereichen gemäß seiner Kalkulation aufzugliedern. Der AN übernimmt das Mengenermittlungsrisiko. Mit dem Pauschalfestpreis sind deshalb insbesondere auch alle Mengen und Massen der zu erbringenden Teilleistungen abgegolten.
1.15 | Zahlungsplan und- modalitäten gem. VOB
Der AN legt einen Zahlungsplan auf Basis des Baufortschritts bzw. der geplanten Zwischentermine vor.
Die Zahlungen werden entsprechend des jeweiligen Baufortschritts freigegeben. Zahlungen für die Leistungen und Vorleistungen, die außerhalb der Baustelle, z.B. im Werk erbracht werden, müssen dokumentiert und zur Zahlungsaufforderung vorgelegt werden.
1.16 | Sonstige Bedingungen
Der Bieter hat vor Auftragsvergabe die örtliche Beschaffenheit der Baustelle bezüglich Baustelleneinrichtung, Baustofflagerungen, Arbeitsmöglichkeiten, Zufahrts-, Verkehrs- und Beförderungsverhältnisse zu überprüfen.
2. | VORBEMERKUNGEN ZU DEN ORTSPEZIFISCHEN SITUATIONEN
2.1 | Klinikbetrieb
Vor Baubeginn sind die jeweiligen Öffnungszeiten der Klinik zu ermitteln. Exemplarisch ist mit mindesten folgenden Betriebszeiten zu rechnen: ▪ Montag bis Sonntag in der Zeit von ca. 7:00 bis 20:00 Uhr Die Baumaßnahme erfolgt im 1. OG im laufenden Klinikbetrieb und ist mit den Belangen der Nutzer abzustimmen. Es ist davon auszugehen, dass gegenseitige Störungen und Behinderungen erfolgen. Aus diesem Grunde ist eine hohe gegenseitige Rücksichtnahme erforderlich. Nutzer- und Baustellenverkehr müssen voneinander getrennt werden. Anlieferungen für die Baumaßnahme werden grundsätzlich nicht von der Klinik oder sonstigen Nutzern angenommen, quittiert, gelagert oder Ähnliches
2.2 | Lärmintensive Arbeiten
Stark lärmintensive Arbeiten sollen möglichst wochentags nach 16 Uhr ausgeführt werden.
2.3 | Erschließung und Sicherung der Baustelle
Anlieferungsfahrzeuge müssen mit höchster Vorsicht und grundsätzlich mit Einweisung fahren. Die mögliche Befahrung des Klinikgeländes durch die Feuerwehr muss zu jeder Zeit gewährleistet sein. Auf Grund des laufenden Betriebs der Klinik sind höchste Sicherheitsanforderungen gestellt.
3. | VORBEMERKUNGEN ZUR PLANUNG UND ALLGEMEINE MINDESTANFORDERUNGEN
3.1 | Baubeschreibung, Bauweise und Konstruktion
Der Bereich im 1. OG wird von dem Gewerk Sanitär und Ausbau saniert.
Das Raumprogramm gliedert sich wie folgt:
Waschraum 1 ca. 15,90 qm Waschraum 2 ca. 15,90 qm Waschraum 3 ca. 8,45 qm Waschraum 4 ca. 6,35 qm Gerät 1 ca. 10 qm Gerät 2 ca. 10 qm
Die Fläche im Umbaubereich hat eine Netto Grundfläche von ca. 56,60m². Die Lichte Raumhöhe in den zu sanierenden Räumen misst bis zur GK Abhangdecke ab OKFF 2,80 m.
Die Verortung der neuen Wände und den Objekte auf den Architekturplänen sind weitestgehend unverändert zu übernehmen. Die dargestellten Maße sind jedoch bei Bedarf auf ein Standardmaß nach Wahl des AN zu übertragen, um hier eine möglichst wirtschaftliche modulare Bauweise für den AG zu ermöglichen. Leichte Maßabweichungen gegenüber der Architektenplanung sind mit dem Architekten abzustimmen.
3.2 | Raumprogramm, Konstruktion und Systemanpassungen
Die Grundrissanordnung und die Raumgrößen sind möglichst unverändert umzusetzen.
Bei der Materialwahl sind im allgemeinen nur zulässige und schadstoffunbedenkliche Baustoffe zu verwenden.
3.3 | Barrierefreiheit
Alle pflege- und betreuungsrelevanten Räume im Umbaubereich müssen so gestaltet werden, dass sämtliche Bodenübergänge keine keine Stufen oder Schwellen vorweisen.
3.4 | Bemusterung
Die Elemente werden nach Vorgaben des AG zum Zeitpunkt der Submission bemustert. Die Entscheidung über die vom AN vorgeschlagene Farbauswahl liegt immer beim AG und/ oder dessen Vertretern. Vom AN ist eine vollständige Bemusterungsliste mit aussagekräftigen Produktbezeichnungen vorzulegen. Anzahl und Art der vorzulegenden Muster ist u.a. bei der Beschreibung der jeweiligen Bauteile aufgeführt.
3.5 | Maßnahmen zur Terminsicherung
Sämtliche Maßnahmen zur Sicherung der vereinbarten Termine für Planung, Bau, Abnahme, etc. gehören zu den Leistungen des AN. Hierzu gehören auch die Maßnahmen und damit verbundenen Kosten für Arbeitsgenehmigungen außerhalb der normalen Arbeitszeiten – diese sind jedoch auf Grund der umliegenden Wohnbebauung möglichst zu vermeiden.
Der AN ist verpflichtet, neben den Grobterminplänen ausführliche Detailterminpläne für nachfolgende Einzelbereiche zu erstellen:
▪ Terminplanung der Ausführungs- und Detailplanung
▪ Terminplanung zur Bauausführung über alle Gewerke
▪ Bemusterungsterminplan
▪ Entscheidungsterminplan
▪ Abnahmeterminplan
3.6 | Brandschutz (s. Brandschutzgutachten)
Der Bau ist in Gebäudeklasse 5 Sonderbau einzuordnen. Geltende Brandschutzvorschriften sind nach dem aktuellen Stand zu gewährleisten. Vor der Ausführung sind dem AG sowie den beteiligten Behörden, Prüfingenieuren und Sachverständigen soweit erforderlich, die gültigen Zulassungen, Prüfzeugnisse und Zustimmungen im Einzelfall vorzulegen. Die brandschutztechnische Begleitung der Bauausführung in Form von Prüfen der prinzipiellen Übereinstimmung mit der Brandschutzplanung sowie die Konformitätsbescheinigung ist Leistung des AN. In der Konformitätsbescheinigung ist zu bestätigen, dass die brandschutztechnische Ausführung allen öffentlich-rechtlichen Anforderungen sowie den Anforderungen der Baugenehmigung entspricht. Insbesondere sind alle Maßnahmen gemäß dem aktuellem Brandschutzkonzept auszurichten.
4. | LEISTUNGSBESCHREIBUNG nach Kostengruppe gemäß DIN 276
4.1 | KG 300 Bauwerk - Baukonstruktionen
4.1.1 | KG 340 Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, innen
4.1.1.1 | KG 342 Nichttragende Innenwände
Ausführung gem. statischen Anforderungen, sowie auch Anforderungen an Brandschutz, Schallschutz und Raumakustik. Haustechnische Leitungen (auch Abwasserleitungen) werden innerhalb des Hohlraums der Wände oder Vorsatzschalen (Installationswand) geführt. Ggf. sind die Wandstärken anzupassen. Eine Dimensions- anpassung gegenüber der planerisch angenommenen Wandaufbauten ist systemabhängig möglich unter Maßgabe der zu erreichenden Zielvorgaben der Raum- und Gesamtgrundflächen. Verstärkung zur Aufnahme von Lasten sind vorzusehen für die Montage von Hängeschränken etc. Lastannahme ca. 100-200kg/lfm ist gem. Herstellerangaben einzukalkulieren.
Generell gilt:
▪ Konstruktion aus Metallständer und Gipskartonplatten
▪ Lasten der Wandanbauten müssen aufgenommen werden können und entsprechende Verstärkungen vorgesehen werden, Position siehe Architektenpläne, Ausführung nach Erfordernis (z.B. geeignet für Nass- und Feuchträume GKI), Oberfläche gespachtelt und geschliffen, Qualitätsstufe Q3, gestrichen in Farbe nach Wahl des AG.
▪ Verstärkungen mit Platten ab Höhe 1,20m sind ganzflächig an Wänden mit Hängeschränken etc. vorzusehen, betroffene Wände laut Anweisung AG.
Angebotspreis KG 342 netto Euro:
4.1.1.2 | KG 345 Innenwandbekleidungen
Beschichtung Wandflächen
Generell gilt: ▪ Deckende, scheuerbeständige Beschichtung, inklusive Vorbereitung der Flächen. ▪ Voranstrich und Schlussanstrich im festgelegten Umbaubereich ▪ Untergrund Spachtelung Q3 ▪ Oberfläche/ Farbe ist mit dem AG zu bemustern und abzustimmen ▪ Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 Farbton nach Bemusterung und Wahl des AG. Im Bereich des Waschraumes 1, 2,3+4 sind die Wandoberflächen wie folgt zu beschichten: ▪ Wandoberfächen sind mit Antimikrobiellen Plattenmaterial zu verkleiden. ▪ Materialstärke 2mm ▪ Brandschutzklasse B1 ▪ Material: PVC Platte ▪ Dekor bzw Farbe nach Angabe AG
Angebotspreis KG 345 netto Euro:
4.1.2 | KG 350 Decken/ Horizontale Baukonstruktionen
4.1.2.1 | KG 352 Deckenbeläge
Deckenbeläge auf der Oberseite von Decken zur Herstellung nutzbarer, ausgleichender oder schützender Schichten. Die Leistung umfasst Estriche, Trockenestriche sowie zugehörige Ausgleichs-, Trenn- und Dämmlagen, soweit diese Bestandteil des Deckenbelags sind.
Bodenbelag Folgende Aspekte sind zu berücksichtigen: Hygiene und Sauberkeit: Die Böden müssen hygienisch einwandfrei sein, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Leicht zu reinigende Oberflächen sind daher wichtig. Belastbarkeit: Die Böden müssen u.a. Patientenbetten, Rollstühle, Lifter, Transportwagen und Bettrollen geeignet sein. Die Bodenbeläge werden komplett erneuert. Nach Abbrucharbeiten des Bestandsbodens werden die Böden mit widerstandsfähigem Bodenbelag neu hergerichtet ▪ Rutschfestigkeit mind. R10 ▪Farbe nach Wahl des AG
Angebotspreis KG 352 netto Euro:
4.1.2.2 | KG 353 Deckenbekleidung
Im gesamten Umbaubereich befinden sich Abhangdecken. In den Waschräumen 1,2+3+4 werden neue, antibakterielle Abhangdecken benötigt. Auch die Decke muss feuchtigkeitsresistent, abwischbar, antibakteriell und scheuerbeständig sein. Die benötigten Revisionsklappen müssen Luftdicht sein.
Angebotspreis KG 353 netto Euro:
4.1.3 | KG 390 Sonstige Baukosten
4.1.3.1 | KG 391 Baustelleneinrichtung
Die Baustelle ist im Einvernehmen mit dem AG einzurichten. Der AN hat auf Anforderung einen Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen. Sämtliche Teile der Baustelleneinrichtung sind so auszuführen, dass dadurch keine Gefahren für die an die Baustelle angrenzenden Bereiche, die Baustelle passierenden Personen und Fahrzeuge und für den Baustellenbetrieb selbst entstehen. Sämtliche im Zuge der Baumaßnahme eingesetzten Geräte, Maschinen und Elektromotoren usw. sind störungsfrei zu installieren und zu betreiben. Die Zugänge zur Baustelle sind auch nach Arbeitsschluss ordnungsgemäß unter Verschluss zu halten. Vom AN ist die komplette Baustelleneinrichtung aufzubauen, vorzuhalten und zu unterhalten, sowie allen auf der Baustelle tätigen Auftragnehmer/ Nachfolgewerken, wenn in den Angebots Unterlagen nichts gegenteiliges steht, unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Der AN hat dafür die notwendige Abstimmung und Koordination zwischen den einzelnen AN eigenverantwortlich und kooperativ unter Mitwirkung der Objektüberwachung AG vorzunehmen. Einschränkungen durch andere, auf der Baustelle tätigen Gewerke, berechtigt nicht zu wirtschaftlichen, terminlichen oder vertraglich relevanten Mehrforderungen, ggf. anfallende Mehraufwendungen bzw. Mehrkosten sind einzukalkulieren. Der Abbau von Teilen der Baustelleneinrichtung darf nur im Einvernehmen mit dem Auftraggeber erfolgen. Der Abbau der Baustelleinrichtung darf nicht zu Behinderungen anderer führen. Der AN ist verpflichtet, für die gesamte Dauer der Baustelle eine der Art und dem Umfang entsprechende sachverständige, deutschsprachige technische Aufsicht (Bauleiter, Montageleiter, Poliere) zu stellen. Der benannte projektverantwortliche Bauleiter ist für die gesamte Dauer der Baustelle mit der Überwachung der Bauausführung zu betrauen. Während dessen Abweseneheit durch Urlaub, Krankheit oder dergleichen, ist ein geeigneter Vertreter zu bestellen und dem AN anzuzeigen. Ein Wechsel des Bauleiters ist dem AN schriftlich anzuzeigen. Der AN hat die Überwachungstätigkeit so auszuüben, dass sämtliche Bauleistungen mangelfrei und vertragsgerecht ausgeführt werden. Die Vorort-Präsenz des AN im erforderlichen Maß ist zu gewährleisten.
Angebotspreis KG 391 netto Euro:
4.1.3.2 | KG 394 Abbruchmaßnahmen
Im Rahmen der Sanierung werden bestehende Bauteile fachgerecht abgebrochen und entsorgt. Dies umfasst die Demontage von Bodenbelägen, Trockenbau- bzw. Mauerwerkswänden, Wandbelägen wie zB.Fliesen, Türen, sowie die Entfernung von Elektroinstallationen und Sanitäreinrichtungen. Die Entsorgung erfolgt gemäß den geltenden Vorschriften und umfasst die sachgemäße Beseitigung von Baumaterialien und Abfällen. Eine sichere und umweltfreundliche Durchführung ist zu gewährleisten. Entsorgung Die ordnungsgemäße Entsorgung ist von großer Bedeutung. • Materialtrennung: Abbruchmaterialien werden mit Hilfe von Bauschuttcontainern mit Mischabfall entsorgt. Elektroschrott sowie Farbe wird getrennt entsorgt. • Entsorgungsnachweise: Die Entsorgung muss dokumentiert werden. Entsorgungsnachweise sind zu führen. Der AN verpflichtet sich zu einer fraktionierten, materialgerechten und den geltenden Vorschriften entsprechenden Entsorgung des Abbruchmaterials. Abbruch Die Abbrucharbeiten umfassen die Demontage und Entfernung von nicht mehr benötigten Elementen. Dazu gehören: Abbruch des Bestandsbodenbelag (Vinyl, Fliese) auf der entsprechenden Umbaufläche • Abbruch des Estrichs auf der entsprechenden Umbaufläche Abbruch von Wandbelägen (u.a. Fliese) Demontage von Installationen: Sanitärinstallationen (Waschbecken)
Angebotspreis KG 394 netto Euro:
4.2 | KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen
4.2.1 | KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
4.2.1.1 | KG 411 Abwasseranlagen
4.5.1.1.1 | KG 411.1 Anschluss-, Fall-und Sammelleitung
Die Waschräume werden mit Edelstahl Waschbecken ausgestattet. Das anfallende Abwasser der Sanitärobjekte wird innerhalb der Trockenbauwände direkt in die vorhandenen Schmutzwasserleitungen eingeleitet.Die Installation sämtlicher Entwässerungsleitungen erfolgt mit schwerentflammbaren GF-Rohren einschließlich der erforderlichen Formstücke, Befestigungsmaterialien und Schutzisolierungen in den entsprechenden Querschnitten innerhalb des Gebäudegrundrisses gemäß den aktuellen DIN-Normen sowie der Entwässerungsplanung
Pos 1 Abwasserleitung DN 50 aus gußeisernen, muffenlosem Rohr, SML-Rohr und Formstücke DIN EN 877, mit Übereinstimmungszertifizierung CE, Qualitätsprüfung durch die Güte- gemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V. und dem RAL-Gütesiegel der GEG versehen, Rohre innen mit einer Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit rotbrauner Farbgrundierung, Formstücke innen und außen epoxiert Brandklasse A1, nicht brennbar Angebotener Hersteller:................................................ Baulänge in m: 0,5 bis 3,0 Verbindungen mit Übereinstimmungszertifizierung gem. DIN EN 877 sowie die Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden nach den Herstellervorschriften unter Einhaltung der DIN EN 12056 bzw. DIN 1986 Montagehöhe über Gelände/Fußboden in m bis 3,50, liefern und verlegen. Länge: 10m Pos 1.1 wie Pos.1, jedoch Abwasserleitung DN 100, Montagehöhe bis 3,50 m. Länge: 15m. Pos 2 Paßstück, Baulänge in mm bis 500, als Zulage für Abwasserleitungen, aus SML-Rohr DIN EN 877, DN 50. 5 Stk. Pos 2.1 wie Pos.2.1 ,jedoch Paßstück DN 100. 5 stk. Pos 3 Bogen, als Bogen in allen Gradzahlen, als Zulage für Abwasserleitungen, aus SML-Rohr nach DIN EN 877, DN 50. 10 Stk.
Pos 3.1 wie Pos.3, jedoch Bogen DN 100. 5 Stk. Pos 4 Abzweig, als Einfachabzweig, in allen Gradzahlen und Reduzierungen, als Zulage für Abwasserleitungen, aus SML-Rohr nach DIN EN 877, DN50 1 Stk. Pos 4.1 wie Pos.4, jedoch Abzweig DN 100. 1 Stk. Pos 5 Übergangsrohr, exzentrisch, als Zulage für Abwasserleitungen, aus SML-Rohr nach DIN EN 877, DN 80. 1 Stk. Pos 5.1 wie Pos.5, jedoch Übergangsrohr DN 100. 1 Stk.
Pos. 6 Rohrverbindung, angebotener Hersteller:................................................ Profilschelle Spannhülse/Spannköpfe aus Werkstoff 1.4510/11 in Übereinstimmung mit DIN EN 10088 Schrauben und Spezialmutter beschichteter Stahl Klasse 8,8, komplett mit eingelegter Dichtmanschette aus EPDM, alterungs- und kochendwasserbeständig. mit Übereinstimmungszertifikat nach DIN EN 877 als Zulage für Abwasserleitungen, aus SML-Rohr nach DIN EN 877, DN 50. 10 Stk. Pos 6.1 wie Pos.6, jedoch Rohrverbinder DN 80. 2 Stk. Pos 6.2 wie Pos.6, jedoch Rohrverbinder DN 100. 10 Stk.
Pos. 7 Konfix-Verbindung als Übergangsverbindung zum Anschluss von Fremdwerkstoffen an gusseiserne Leitungen Werkstoff EPDM, Schneckengewindeschelle aus Chromstahl, Werkstoff-Nr. 1.4016, mit vorgestochenen Anschlussringen für unterschiedliche Außendurchmesser, als Zulage für Abwasserleitungen, aus SML-Rohr nach DIN EN 877, DN 50. 1 Stk. Pos 7.1 wie Pos.7, jedoch Konfix DN 100. 10 Stk. Pos.8 Rohrschellen, mittelschwere Ausführung galv. verzinkt, mit 8 mm Schalldämm-Einlage und Sechskantmuffe, einschl. Gewindenippel, U-Scheiben, Muttern und Gewindeplatten bzw. Metalldübeln für Befestigung an Mauerwerk, Beton, Leichtbauwand oder Schlitzschienen für gußeisernes Rohr DN 50, einschl. Gewindestange bis 200 mm Länge, Montagehöhe über Gelände/Fußboden in m bis 3,50, liefern und montieren. 5 Stk.
Pos. 8.1 wie Pos.8, jedoch Rohrschellen DN 100. 5 Stk. Pos.9 Trennen der vorhandenen Gussrohrleitung DN 50, und wiederverbinden der neuen SML-Leitung DN 50, unter Beigabe der dafür erforderlichen Übergangsformstücke, einschl. des notwendigen Verbindungs- und Dichtungsmaterials Montagehöhe über Gelände/Fußboden in m bis 3,50. 1 Stk. Pos. 9.1 wie Pos.9, jedoch Trennen der Leitung und verbinden DN 100. 1 Stk. Pos.10 Trennen der bestehenden gußeisernen SML-Abwasserleitung DN 50 und verschliessen, einschl. der Verschlußkappe unter Beigabe der dafür erforderlichen Übergangsformstücke, sowie der notwendigen Form-, Verbindungs- und Dichtungselemente. Montagehöhe über Gelände/Fußboden in m bis 3,50, komplett liefern und montieren. 1 Stk.
Pos. 10.1 wie Pos.10, jedoch Trennen und Verschliessen bestehender Abwasserleitungen DN 100. 4 Stk. Abzweig DN 100 aus Gußeisen, in die vorhandenen gußeiserne Abwasserleitung einbauen. Einschl. dem Trennen der bestehenden Leitung und unter Beigabe der dafür erforderlichen Übergangsformstücke, sowie der notwendigen Form-, Verbindungs- und Dichtungselemente. Montagehöhe über Gelände/Fußboden in m bis 3,50, komplett liefern und montieren. 1 Stk. Demontieren von bestehenden Abwasserleitungen DN 50 - 100 aus Gußeisen, einschl. der Befestigungen, Form- und Verbindungsstücken in Gebäuden, und Durchführungen durch Wände und Decken. Die Rohrleitungen sind von den einzelnen Bestandteilen zu trennen. Arbeitshöhe über Gelände/Fußboden in m bis 3,50. Die Rohstoffe sind getrennt zu entsorgen. Material wird Eigentum des AN, einschl. Laden und Abtransport. Die Kosten für Abtransport sowie die Deponiegebuehren sind in den Einheitspreis einzurechnen. 10m
Freilegen von Abwasserleitungen DN 50 - 100 in Wanddurchführungen von gemauerten Wänden, Arbeitshöhe über Gelände/Fußboden in m bis 3,50 mit handgeführten Kleingeräten, sowie gem. den geltenden Vorschriften entsorgen. Die Rohstoffe sind getrennt zu entsorgen. Material wird Eigentum des AN, einschl. Laden und Abtransport. Die Kosten für Abtransport sowie die Deponiegebuehren sind in den Einheitspreis einzurechnen. 10m
Freilegen von Abwasserleitungen DN 100 in Fussbodendurchführungen von betonierten Decken, Abbruch von Hand, mit handgeführten Kleingeräten, sowie gem. den geltenden Vorschriften entsorgen. Die Rohstoffe sind getrennt zu entsorgen. Material wird Eigentum des AN, einschl. Laden und Abtransport. Die Kosten für Abtransport sowie die Deponiege- buehren sind in den Einheitspreis einzurechnen. 2 Stk.
Angebotspreis KG 411 netto Euro:
4.2.1.2 | KG 412 Wasseranlagen
4.5.1.2.1 | KG 412.1 Rohrleitungen und Armaturen
Pos.1 Rohrleitungen aus Rohren aus nichtrostendem Stahl, gemäß DVGW AB GW541, Außendurchmesser x Wanddicke 15 mm x 1,0 mm Werkstoff-Nr. W 1.4401, nach DIN EN 10088. Für Trinkwasserinstallationssysteme nach DIN 1988, erhöhter Molybdängehalt von mind. 2,2 %, Enden hygienisch verschlossen, Dichtringe entsprechend KTW-Empfehlung BGA und DVGW W 270, Rohre und Verbinder in zugelassenen Systemverbund, mit handelsüblichen Biegegeräten bis 28 mm biegbar, verlegen in Gebäuden und Zentralen, einschl. Dichtungsmaterial. Form- und Verbindungsstücke, Festpunkte, Rohrschlitten mit Schellen, Führungs- und Tragkonstruktionen werden gesondert vergütet. Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet. Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 3,50 m. angebotenes Fabrikat/Typ: .............................................. liefern und verlegen. 15m Pos.1.1 wie Pos.1, jedoch Edelstahl-Rohrleitungen DN 15, Rohr 18 x 1,0 mm Montagehöhe bis 3,50 m 30m Form- und Verbindungsstücke als Zulage für Rohrleitungen aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4401, als Preßfittings, mit DVGW-Registrierung.
Pos.2 Bogen, 90 Grad, mit 2 Pressanschlüssen bzw. Einsteckende und Pressanschluss, aus nichtrostendem Stahl, d 15 mm. 15 Stk. Pos.2.2 wie Pos.2, jedoch Bogen 90 Grad d 18 mm. 20 Stk. Pos.3 Bogen 45 Grad, mit 2 Pressanschlüssen bzw.Einsteckende und Pressanschluss, aus nichtrostendem Stahl, d 15 mm. 4 Stk. Pos.3.1 wie Pos.3, jedoch Bogen 45 Grad d 18 mm. 8 Stk.
Pos.4 T-Stück mit gleichem Abgang, und drei Pressanschlüssen aus nichtrostendem Stahl, d 15 mm. 1 Stk. Pos.4.1 wie Pos.4,jedoch T-Stück d 18 mm. 2 Stk T-Stück mit reduzierten Abgang, und drei Pressanschlüssen aus nichtrostendem Stahl, d 18 mm. 1 Stk. Pos.5 Muffe mit Pressanschlüssen aus nichtrostendem Stahl, d 15 mm. 3 Stk. Pos.5.1 wie Pos.5,jedoch Muffe d 18 mm. 8 Stk.
Pos.5.2 wie Pos.5,jedoch Muffe d 22 mm. 2 Stk. Pos.6 Schiebemuffe mit Pressanschlüssen aus nichtrostendem Stahl, d 15 mm. 1 Stk. Pos.6.1 wie Pos.5, jedoch Schiebemuffe d 18 mm. 2 Stk. Pos.7 Reduzierstück mit Einsteckende und Pressanschluss, aus nichtrostendem Stahl, d 18 mm. 2 Stk. Pos.7.1 wie Pos.7, jedoch Reduzierstück d 22 mm. 2 Stk. Pos.8 Verschlussstopfen, mit Pressanschluss, aus nichtrostendem Stahl, d 15 mm. 1 Stk.
Pos.8.1 wie Pos.8, jedoch Verschlusskappe d 18 mm. 2 Stk. Pos.8.2 wie Pos.8, jedoch Verschlusskappe d 22 mm. 1 Stk. Pos.9 Übergangsstück mit Rp-Innengewinde und R-Aussengewinde, mit allen möglichen Gewindegrössen, mit Einsteckende bzw. Pressanschluss aus nichtrostendem Stahl,d 15 mm. 2 Stk. Pos.9.1 wie Pos.9, jedoch Übergangsstück d 18 mm, IG/AG. 4 Stk. Pos.9.2 wie Pos.9, jedoch Übergangsstück d 22 mm, IG/AG 2 Stk. Wandscheibe mit Innengewinde, aus nichtrostendem Stahl, für Vorwandmontage und d18 mm - Rp 1/2 2 Stk.
Pos.10 Trennen der vorhandenen Edelstahlrohr-Wasserleitung, d 15 mm und wiederverbinden mit der neuverlegten Wasserleitung aus Edelstahl, d 15 mm unter Beigabe der erforderlichen Formstücke, Verbindungsstücke und Übergangsformstücke, einschl. des notwendigen Dichtungs- und Verbindungsmaterials. 1 Stk. Pos.10.1 wie Pos.10, jedoch Trennen und verbinden der vorhandenen Wasserleitung, d 18mm 2 Stk Pos.11 Trennen der vorhandenen Edelstahlrohr-Wasserleitung, d 18 mm einschl. Verschlussstopfen, den Abgang wasserdicht verschließen unter Beigabe der erforderlichen Formstücke, Verbindungsstücke und Übergangsformstücke, einschl. des notwendigen Dichtungs- und Verbindungsmaterials. 4 Stk. Pos.11.1 wie Pos.11, jedoch Trennen und Abgang der Wasser- leitung verschliessen, d 22 mm 2 Stk. Pos.11.2 wie Pos.11, jedoch Trennen und Abgang der Wasser- leitung verschliessen, d 28 mm 2 Stk.
Pos.12 Rohrschellen, mittelschwere Ausführung galv. verzinkt, mit 8 mm Schalldämm-Einlage und Sechskantmuffe, einschl. Gewindenippel, U-Scheiben, Muttern und Gewindeplatten bzw. Metalldübeln für Befestigung an Mauerwerk, Beton, Leichtbauwand oder Schlitzschienen für Edelstahl DN 12 einschl. Gewindestange bis 200 mm Länge, Montagehöhe über Gelände/Fußboden in m bis 3,50, liefern und montieren. 10 Stk. Pos.12.1 wie Pos.12, jedoch Rohrschelle DN 15, Montagehöhe bis 3,50 m 25 Stk. Profilstahlkonstruktion, für Stütz-, Hänge-, Trag- und Sonderbefestigungen einschl. Befestigungsmaterial, schallentkoppelt gelagert, verzinkt, Der rechnerische Nachweis der Tragfähigkeit ist auf Verlangen vorzulegen.
Unterputzventil Grundkörper d 18 mm, angebotener Hersteller/Typ : ..................................... mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, EPDM-Sitzdichtung, wartungsfreie Spindelabdichtung, Kegel aus Edelstahl, stufenlos kürzbarer Kunststoffschaft, totraumfrei, mit Absperr-, Regulier- und Voreinstellfunktion, DVGW-Zulassung, Kunststoffteile mit KTW- und W270-Zulassung, nach UBA-Bewertungsgrundlage, Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1, DIN EN 1213, max. Einbautiefe 110 mm, Druckstufe PN 16, max. Betriebstemperatur 100 °C beidseitig mit festem Pressanschluss, komplett einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial, liefern und montieren. 8 Stk. Verlängerung für in vorstehender Position beschriebene Unterputzabsperrventile, 90 mm, stufenlos kürzbar 8 Stk Fertigmontagesatz für Unterputzabsperrventil, geschlossenes Oberteil mit Schubrosette und Steckschlüsseleinsatz, Oberfläche verchromt. 8 Stk.
Automatisches Unterputz Stockwerks-Regulierventil mit Behördenoberteil, d 15 mm angebotener Hersteller/Typ : ..................................... mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, automatisches Feinregulierventil für den hydraulischen Abgleich von Stockwerksverteilungs- leitungen ab kv-min 0,05, zum thermischen selbstregelnden, hydraulischen Abgleich, mit automatischer Regelbereichs- umstellung für die thermische Desinfektion, PTFE-Sitzdichtung, wartungsfreie Spindelabdichtung, thermostatische Regulier- einheit, stufenlos kürzbarer Kunststoffschaft, verchromtes Behördenoberteil mit Innensechskantschlüssel SW 6, sowie lila Signierplättchen, totraumfrei, mit Absperr-, Regulier- und Voreinstellfunktion, DVGW-Zulassung W 554, ÖVGW-Zulassung, WSD-Zulassung, Kunststoffteile mit KTW- und W270-Zulassung, für Anlagen nach DVGW-Arbeitsblatt W 551 / W 553 / DIN 1988-300, DIN EN 1213, max. Einbautiefe 110 mm, Regelbereich 56 °C bis 58 °C, Druckstufe PN 16, max. Betriebstemperatur 90 °C beidseitig mit festem Pressanschluss, einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial, liefern und montieren. 4 Stk.
Bauelemente, DN 15 aus Rotguß, zum Anschluss der Ein- richtungsgegenstände, die über Fliesenoberfläche vorstehenden Ge- windestücke werden bei der Endmon- tage abgesägt, komplett einschl. Dichtungsmaterial, liefern und montieren. 5 Stk. Bezeichnungsschild, Farbe und Beschriftung nach Angaben des AG, DIN 825, Hersteller/Typ : ............................... aus Schicht-Preßstoff, mit Kunststiffabdeckung, Beschriftung dreizeilig, gefräst, Höhe 52 mm, Breite 100 mm, Befestigung mit Schildträger aus verzinktem Stahl, Halter und Spannband, einschl. Befestigungsmaterial, liefern und anbringen. 4 Stk.
Kennzeichnungsschilder graviert mit 6 Buchstaben, zum Aufkleben Die Schilder dienen zur örtlichen Kennzeichnung für Ventile. Die Aufklebeflächen sind vor dem Anbringen der Schilder zu reinigen. Größe: rund Durchm. 20 mm einschl. allem Zubehör liefern und anbringen. 4 Stk. Dichtheitsprüfung von Wasserrohrleitungen mit inerten Gasen, Prüfdruck gemäß Hersteller- und ZVSHK- Merkblättern, mit 0,11 bar Dichtheitsprüfung, mit 3,0 bar Festigkeitsprüfung, vor Fertigstellung der Anlage, einschl. der hierfür erforderlichen Verschlüsse und Anschlüsse sowie deren Befestigungen nach der Druckprobe, eventuelles Wiederholen der Prüfung nach Undichtigkeit. Zur Abrechnung ist die Vorlage der von der örtlichen Bauleitung unterschriebenen PROTOKOLLE erforderlich! Die Druck-/ Dichtigkeit- Protokolle müssen alle relevanten Angaben, wie Lage, Strangezeichnung usw. enthalten. Die Prüfung hat unter Verwendung eines Druckschreibers Kl. A mit Manometer Kl. 0,6 zu erfolgen. Haltungslänge bis 20,00 m von DN 12 bis DN 20. 4 Stk.
Wasseranalyse erstellen zur Verwendung des zur Verfügung stehenden Wassers für die Trinkwasserversorgung, Wasserprobe entnimmt der AN, der Trinkwasserversorgung, die genaue Entnahmestellen sind mit der Fachbauleitung festzulegen. Die Analyse enthält folgende Daten zur Bestimmung von Verkeimungen und bakteriellen Belastungen - E.coli, Kolonienzahl bei 22°C und 36°C - Enterokokken - Coliforme Bakterien - Pseudomonas aeruginosa - Legionellen 4 Stk. Teilentleeren und wiederfüllen der bestehenden Kalt- und Warmwasserleitung, unter Betriebserhaltung der Wasserversorgungen im restlichen Gebäude. Alle hierzu notwendigen Arbeiten und Materialien sind in diese Position einzukalkulieren. Hierzu gehört auch das ausreichende Spülen vor der Wiederinbetriebnahme und das Reinigen der Perlatoren. Eine besondere Vergütung wird hieraus nicht gewährt. 15 Std.
Demontieren von bestehenden Wasserleitungen DN 12 - DN 25 aus Edelstahlrohr, einschl. der Befestigungen, Ventile, Form- und Verbindungsstücken in Gebäuden, und Durchführungen durch Wände und Decken. Die Rohrleitungen sind von den einzelnen Bestandteilen zu trennen. Arbeitshöhe über Gelände/Fußboden in m bis 3,50, Die Rohstoffe sind getrennt zu entsorgen. Material wird Eigentum des AN, einschl. Laden und Abtransport. Die Kosten für Abtransport sowie die Deponie- gebuehren sind in den Einheitspreis einzurechnen. 20m Freilegen von Wasserleitungen DN 15 bis 25 in gemauerten Wänden, Dicke der Wand bis 36,5 cm, Die Rohstoffe sind getrennt zu entsorgen. Material wird Ei- gentum des AN, einschl. Laden und Abtransport. Die Kosten für Abtransport so- wie die Deponiegebuehren sind in den Einheitspreis einzurechnen. 30m
Freilegen von Wasserleitungen DN 15 - DN 25 in Fußbodendurchführungen von betonierten Decken, mit handgeführten Kleingeräten, sowie gem. den geltenden Vorschriften entsorgen. Arbeitshöhe über Gelände/Fußboden in m bis 3,50, Die Rohstoffe sind getrennt zu entsorgen. Material wird Eigentum des AN, einschl. Laden und Abtransport. Die Kosten für Abtransport sowie die Deponiege- buehren sind in den Einheitspreis einzurechnen. 4 Stk.
Element für WT, 130 cm, AP-Armatur Element für Waschtisch, 130 cm, Wandarmatur AP Verwendungszwecke - Für Trockenbau Eigenschaften - Befestigungsabstand Waschtisch 5-38 cm - Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt - Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar Technische Eigenschaften - Werkstoff: Stahl - Breite: 50 cm - Höhe: 130 cm - Tiefe: 7,5 cm - Nettogewicht: 11,329 kg zusätzlicher Lieferumfang - 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig - 2 Schalldämmunterlagen - 2 Dämmhülsen - Anschlussbogen aus PE-HD, D 50 mm - Dichtung D 44 / 32 mm - 2 Gewindestangen M10 - Befestigungsmaterial Liefern und nach Sanitärplanung fachgerecht einbauen und installieren. 4 Stk.
Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Opto-elektronisch gesteuert, Auslösung über Handreflexion. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Mit Möglichkeit der manuellen thermischen Desinfektion. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt.
Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Ausladung 200 mm. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung oder optionale C-Moduleinheit mit notwendiger App. Liefern und nach Sanitärplanung fachgerecht einbauen und installieren. 4 Stk.
Adapter für bauseits zu stellenden Mehrweg Sterilfilter Typ AQUA free Germlyser(R) neo zur Installation an F5 Wandbatterien mit demontierbarem Schwenkauslauf. Adapter mit bündiger, reinigungsfreundlicher Kontur zum Sterilfilter, Ganzmetallausführung aus Edelstahl. 4 Stk.
4.5.1.2.2 | KG 412.2 Sanitärobjekte
Sanitärinstallation
Die Planung und Ausführung der Sanitärarbeiten erfordern eine enge Abstimmung zwischen Bauexperten, Hygienefachkräften und dem medizinischen Personal, um einen hygienisch einwandfreien Umbau sicherzustellen. Dabei sind insbesondere die Auswahl der Sanitärobjekte, die fachgerechte Verlegung der Leitungen sowie die Qualität der eingesetzten Armaturen zu berücksichtigen.
Edelstahl Waschrinne Waschrinne 0,8 mm / Seitenpaneele 1,2 mm, Seitenpaneele mit integrierten Wandkonsolen, abgesenkte Armaturenbank 80 mm, ohne Armaturenbohrung, ohne Überlauf, 40 mm Wandzarge, Ablauf mittig, Siebventil G 1 1/2 B, inklusive Befestigungsmaterial. Ab einer Länge von 1800 mm ist eine zusätzliche Konsole im Lieferumfang enthalten. Sonderlängen auf Anfrage möglich. Abmessungen 1200 x 210 x 442 mm 4 Stk. Rückwand für Waschrinnen, Chromnickelstahl, Oberfläche matt geschliffen, Materialstärke 0,8 mm, inklusive Befestigungsmaterial. Abmessungen 1200 x 400 x 3 mm (B x H x T) Liefern und nach Sanitärplanung fachgerecht einbauen und installieren. 4 Stk.
Montageplatte für UP-Absperrventile, angebotener Hersteller/Typ : .............................................. Zum Einbau in Installationswand Eigenschaften - verzinkt einschl. Befestigungsmaterial liefern und montieren. 4 Stk. Bauhülse mit Membrane DN 12/15, im Bereich von Wasserausläufe angebotenes Fabrikat/Typ: .............................................. Einbau für Verbindungsanschlüsse im Wandbereich. 4 Stk. Ablaufventil als Schaft-Siebventil für Waschtisch DN 32, angebotener Hersteller/Typ ".................................................", Messing, Platten - Durchmesser 60 mm, Ventillänge 70 mm, ohne Überlauf, mit Profildichtung, verchromt einschl. Dichtungsmaterial liefern und montieren. 4 Stk. Röhrengeruchverschluss für Waschtisch, 1 1/4 x DN 32, Hersteller/Typ : ............................................, güteüberwacht nach DIN EN 274 aus Messing verchromt, Verstellrohr 150 mm, Ablaufbogen 170 mm Mit Anschlussbogen und Rosette, einschl. Dichtungsmaterial liefern und montieren. 4 Stk.
Verfüllen der Fugen mit Fugenmasse, Farbton nach Wahl des Architekten zwischen Sanitärobjekt Waschtisch und Rückwandbelag. 4 Stk Verfüllen der Fugen mit Fugenmasse, Farbton nach Wahl des Architekten an den Wandauslässen, Rosetten usw. 4 Stk
Angebotspreis KG 412 netto Euro:
4.2.2 | KG 440 Elektrische Anlagen
Generell gilt: Elektroinstallation Die Elektroinstallationen werden gemäß den gültigen Normen und Richtlinien (u. a. DIN VDE0100, VDE 0107, VDE 0108) sowie den einschlägigen Krankenhausstandards ausgeführt. Einspeisung erfolgt aus der bestehenden Unterverteilung des Klinikums. Redundante Versorgung über das vorhandene Netz (Normalnetz und Sicherheitsstromversorgung, (USV/Notstromanlage). Steckdosen und Stromkreise entsprechend den Anforderungen der medizinisch genutzten Räume der Gruppe 1 und 2. Allgemeinbeleuchtung in LED-Technik. Arbeitsplatz- und Untersuchungsbereiche mit normgerechter Beleuchtungsstärke. Sicherheitsbeleuchtung nach DIN EN 1838, gespeist aus Sicherheitsstromversorgung. Integration der Leuchten in die neue Raster Decke. Demontage Die vorhandene Elektroinstallation muss demontiert und fachgerecht entsorgt werden.
4.2.2.1 | KG 444 Niederspannungsinstallationsanlagen
Kabel und Leitungsverlegung
Die Kabel- und Leitungswahl richtet sich nach den Umgebungsbedingungen und Anforderungen. Innerhalb des Gebäudes werden die Leitungsinstallationen vorzugsweise als Mantelleitung ausgeführt.
Die Elektroinstallation soll einschließlich der Zuleitungen auf Putz installiert werden. Die Verteilung von der ELT- Verteilung zu den Steigepunkten der Steckdosen, Schalter und sonstigen elektrischen Einbauteilen in den Wänden erfolgt an der Decke.
Sämtliche Leitungen sind grundsätzlich parallel oder senkrecht zur Deckenebene entsprechend DIN 18015 zu verlegen.
Die Beleuchtungszuleitungen werden vorzugsweise mit Mantelleitung NYM 3 x 1,5 mm² bzw. 3 x 2,5 mm² oder 5 x 1,5 mm² installiert. Steckdosenzuleitungen werden vorzugsweise mit mindestens NYM-J 3 x 2,5 mm² installiert, Drehstrom- Festanschlüsse entsprechend den angeschlossenen Geräten.
Brandschutztechnische Abschottungen von Leitungswegen etc. werden entsprechend der LAR bzw. soweit nach sonstigen Vorschriften erforderlich, ausgeführt.
Installationsgeräte
Das Schalter- und Steckdosenprogramm ist in in allen Räumen konventioneller Ausführung, handelsüblich in Farbe Weiß anzubieten. Die Installation erfolgt überwiegend auf oder in Kabeltrassen. Nur an Stellen, die es erforderlich machen, wird die Elektroinstallation Aufputz und in Kabel- oder Brüstungskanälen verlegt. Sofern die Kabel in Trockenbauwänden verlegt werden können, wäre diese Variante der bevorzugte Verkabelungsweg.
Die Anforderungen an die Umgebungsbedingungen, sind bei der Wahl der Installationsgeräte zu berücksichtigen.
Folgende Elektroinstallationen sind notwendig:
-Steckdosen mit Kontrollleuchte und Beschriftungsfeld - Schalter - LAN-Doppeldosen Cat-7 mit Beschriftungsfeld - Zuleitung für Deckenleuchten
ANGEBOTENE FABRIKATE (HERSTELLER/TYP)
Kabel und Leitungen:
Schalter- und Steckdosenprogramm:
Netzwerkdosen:
Angebotspreis KG 444 netto Euro:
KG 445 Beleuchtungsanlagen
Sämtliche Leuchten im Bauvorhaben werden mit LED-Technikausgestattet. Im Vordergrund steht die wirtschaftliche Betrachtung bei der Auswahl der Leuchten, hinsichtlich Anschaffung, Wartung, Lebensdauer der Leuchtmittel sowie dem Energieverbrauch. Auf Glühlampen und Niedervolt- Halogenlampen wird verzichtet.
Wo es wirtschaftlich bzw. energietechnisch von Vorteil ist, werden Leuchten automatisch über Bewegungsmelder oder Präsenzmelder geschaltet. Die Beleuchtungsstärken für Allgemeinbereiche richten sich nach EN 12464.
Für den Umbau Bereich werden Deckenleuchten, die zum Einsatz in Rasterdecken vorgesehen sind benötigt. Diese Deckenleuchten müssen leicht zu reinigen sein. Beleuchtungsfarbe: 4000K
ANGEBOTENE FABRIKATE (HERSTELLER/TYP)
Deckenleuchten: 14 Stk.
Angebotspreis KG 445 netto Euro:
4.4 | KG 700 Baunebenkosten
4.4.1 | KG 730 Objektplanung
Planungsgrundlagen
Für den Bearbeitungsbeginn der Werk- und Arbeitsplanung werden alle relevanten Pläne und Informationen vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt, dazu gehören folgende Bestandsunterlagen: • Vorhandene Grundrisspläne sowie Schnitte • Bestandspläne für Sanitär (nur vor Ort Einsichtnahme!) Der Aufragnehmer hat vor Ausführungsbeginn der jeweiligen Kostengruppen die entsprechende Werks- und Montageplanung zur Prüfung vorzulegen. Diese Planung hat alle Belange der Statik und der technischen Ausrüstung gem. Leistungsbilder der HOAI LP5 zu enthalten. Der Architekt überwacht und Koordiniert als Bauleitende Person, gem. HBO die Ausführungen der einzelnen Gewerke auf der Baustelle.
Angebotspreis KG 730 netto Euro:
ZUSAMMENSTELLEN DER KOSTEN NACH FLB-GRUPPEN
Angebotszusammenstellung, Leistungsbeschreibung
| Angebotspreis KG 300 Bauwerk, Baukonstruktionen: | 0
| Angebotspreis KG 400 Bauwerk Technische Anlagen: | 0
| Angebotspreis KG 700 Baunebenkosten: | 0
| Summe FLB netto | 0
| Zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer in Höhe von 19% | 0
| Gesamtsumme FLB brutto | 0