## Spezifikation
Technische Spezifikation
DC-Schnellladeinfrastruktur für Elektro-Flurförderfahrzeuge
am Skandinavienkai in Lübeck-Travemünde
Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Einzelpreis [€/Mengeneinheit] | Summe [€] | Anbieter/Marke
1 | 2 | Stk. | Doppelladestation zum Laden von E-Tugmastern des Herstellers Terberg bestehend aus: - DC-Schnellladestation mit 2 x CCS 2-Ladekabel (mind. 5 m Länge) inkl. Schwenkarm je Ladekabel - Leistung: mind. 180 kW je Doppelladestation (Möglichkeit zum Laden eines Fahrzeugs mit max. 180 kW DC oder zwei Fahrzeuge gleichzeitig mit jeweils maximal 90 kW DC je Ladestation) - Protokollstandard: OCPP 1.6 - RFID-Kartenleser integriert - FI in der Ladestation integriert - lokales Backend möglich (Lokales Netzwerk) - Möglichkeit zur Steuerung über Modbus TCP oder Modbus RTU - keine Cloudmöglichkeit integriert oder deaktivierbar - Fernwartungsmöglichkeiten ausgeschlossen - CE-Kennzeichnung |  | 0
2 | 3 | Stk. | Anfahrschutz Schutzpoller Ø 50 cm für Ladesäulen, verfüllt, im Boden eingebunden, schwarz/gelb lackiert |  | 0
3 | 2 | Stk. | Zusätzlicher örtlicher Potentialausgleich bestehend aus: - Anschluss an Haupterdungsschiene im Verteilerschrank - Lieferung und Anschluss von UV-beständigem Leiter an Ladesäulen mind. 6 mm² Kupfer oder vergleichbar |  | 0
4 | 1 | Stk. | Trafoseitiger Anschluss: Anschluss der 6 Versorgungsleitungen an bauseitig vorhandene NH-Lasttrenner 3-polig (trafoseitig) |  | 0
5 | 2520 | m | 6 Zuleitungen: - NAYCWY 4 x 150 mm² mit 70 mm² konzentrischem PEN-Leiter oder vergleichbar - Position bestehend aus liefern und verlegen inkl. Anschluss |  | 0
6 | 420 | m | LWL Universalkabel - Singlemode 9/125, 4 Fasern, Zugkraft mind. 3 kN - Position bestehend aus liefern und verlegen, exkl. Spleißen |  | 0
7 | 60 | m | Datenkabel - z.B. UC900SS23/1 PE Erdkabel Cat7 4x2x0,56 oder vergleichbar - Position bestehend aus: Liefern, verlegen und im Hutschienenträger montieren, inkl. Messung und Messprotokoll |  | 0
8 | 1 | Stk. | Spleißbox - Singlemode OS2 2 x LC-Duplex 19 Zoll - Position bestehend aus liefern und montieren, exkl. Spleißen |  | 0
9 | 1 | Stk. | Spleißbox - Singlemode OS2 2 x LC-Duplex Aufputz - Position bestehend aus liefern und montieren, exkl. Spleißen |  | 0
10 | 8 | Stk. | Spleißen von 2 x 4 Fasern = 8 x Spleißen |  | 0
11 | 1 | Stk. | OTDR-Messung aller Fasern des neu verlegten Lichtwellenleiterkabels (Pos. 6) inkl. Messprotokoll |  | 0
12 | 1 | Stk. | Verteilerschrank inkl. Verteilung (mind. 520 A, Kunststoff, UV-beständig) zur Versorgung der Ladesäulen, bestehend aus: - Eingrabsockel oder vergleichbare Befestigungsmöglichkeit und Befestigungsmaterial - Sockelfüller (wenn benötigt) - Montageplatte zur Aufnahme einer Aufputz Spleißbox - Schaltschrankheizung mit Thermostatsteuerung - Verteilerfeld zur Aufnahme von mind. 3 NH2-Lasttrennern - Erdungsschiene Blitzstromtragfähig - Schutzklasse mind. IP 54 |  | 0
13 | 60 | m | Zuleitungen zu Ladesäulen von VT-Schrank: - 07BN4-AF 150 mm² oder vergleichbar - Position inkl. Anschluss |  | 0
14 | 180 | m | Tiefbau zur Verlegung der Kabel - Pflasterung aufnehmen - ggf. Lagerung der Pflastersteine über die Bauzeit (je nach Dauer) - Erdaushub nach Absprache mit Hafenbetrieb - Verlegung der Kabelschutzrohre und Einführung in die Kabelschächte (siehe Pos. 18) - Setzung von zusätzlichen Kabelverteilerschächten mit F900 Abdeckung - Flächenwiederherstellung nach Kabelverlegung (Erdaushub und Pflasterung inkl. Geogitter, wenn notwendig, und möglicher Markierungen) |  | 0
15 | 180 | m | Alternativ zu Pos. Nr. 14 Bohren zur Verlegung der Kabel |  | 0
16 | 180 | m | Alternativ zu Pos. Nr. 14 Bodenverdrängungsverfahren "Schießen" zur Verlegung der Kabel |  | 0
17 | 180 | m | 6 Fränkische Kabelschutzrohre flexibel - inkl. Dichtmanschette zur Abdichtung des Anschlusses zum Kabelschacht - Position beinhaltet die Lieferung; Verlegung in Tiefbau enthalten |  | 0
18 | 4 | Stk. | Schwerlast Kabelverteilerschacht mit F900 Abdeckung - inkl. 14 Öffnungen je Schacht und passende Dichtmanschetten zur Aufnahme des Kabelschutzrohres (DN 150) - Position enthält die Lieferung; Montage erfolgt durch Tiefbau (Pos. 14) - Lage der Öffnungen erfolgt in Abstimmung mit dem AG |  | 0
19 | 16 | Stk. | Kernbohrungen DN 150 in vorhandenen Kabelschächten |  | 0
20 | 16 | Stk. | Dichtmanschette für Kabeleinführung DN 150 |  | 0
21 | 1 | Stk. | Erstprüfung des Verteilerschranks nach DIN VDE 0100-600, inkl. Messprotokoll |  | 0
22 | 1 | Stk. | Erstprüfung der Ladesäulen nach DIN VDE 0100-600 und DGUV V3, inkl. Messprotokoll |  | 0
23 | 1 | Stk. | Antrag auf Netzanschluss - Erstellung, Zusammenstellung und Einreichung des Antrags auf Netzanschluss für die geplante Anlage beim zuständigen Netzbetreiber (TraveNetz, https://www.travenetz.de/) - Begleitende Kommunikation im Rahmen des Antragsverfahrens bis zur positiven Rückmeldung des Netzbetreibers |  | 0
|  |  | Zwischensumme Position 1 bis 13 |  | 0
|  |  | Niedrigster Werte für Position 14, 15 oder 16 |  | 0
|  |  | Zwischensumme Position 17 bis 23 |  | 0
|  |  | Gesamt = Wertungssumme |  | 0
Informativ für ggf. vereinbarte Mehrarbeiten anzubieten
24 | 1 | Std. | Monteur/-in Regel-Stundensatz (ohne Zuschläge) |  | 0
25 | 1 | Std. | Monteur/-in Regel-Stundensatz (nur Zuschläge) |  | 0