## AKS-System-Bild
AKS-System der Sprinkenhof GmbH | [38 empty] | Bitte beachten Sie die weiteren Tabellenblätter!
Struktur Technik
Ebene | Basis Objekt Struktur | [9 empty] | Knoten |  |  | Technisches Anlagen Management (TGA AKS) | [19 empty] | bei GLT-Ergänzung |  |  |  |  | Bezeichnung / Beschreibung
| Standort | [9 empty] | Art |  |  | Anlagenebene | [11 empty] | Bauteilebene | [7 empty] | GLT-Datenpunkte
| Liegenschaft | [7 empty] | Gebäude |  |  | K |  | KGR E 2 |  |  |  | Anlage E 2 |  |  |  | Anl.Nr |  |  |  | KGR E 3 |  |  |  | Anl.Tl.Nr |  |  |  | Datenpunkt |  |  | DP Nr.
1 | STR | STR | STR | _ | HN | HN | HN | [31 empty] | Liegenschaft gem Vorgabe SpriG / Länge variabel | SpriG
[8 empty] | . | [30 empty] | Trennzeichen= Punkt
[9 empty] | G | G | [28 empty] | Gebäudenummer gem Vorgabe SpriG
2 | [10 empty] | _ | [27 empty] | Trennzeichen | Knoten
[12 empty] | T | [26 empty] | Knotenpunkt Art (T = Technik, A = Architektur)
[13 empty] | _ | [25 empty] | Trennzeichen
3 | [13 empty] | A | A | A | [22 empty] | Kostengruppe 420 Ebene 2 der DIN 276 | Anlagenhierarchie
[17 empty] | _ | [21 empty] | Trennzeichen
4 | [17 empty] | X | X | X | [18 empty] | Abkürzung Anlage Ebene 2
[21 empty] | _ | [17 empty] | Trennzeichen
5 | [21 empty] | Z | Z | Z | [14 empty] | lfd. Nr. der Anlage
[25 empty] | _ | [13 empty] | Trennzeichen
6 | [25 empty] | Y | Y | Y | [10 empty] | Abkürzung Bauteil gem AKS-Kata. Ebene 3
[29 empty] | _ | [9 empty] | Trennzeichen
7 | [29 empty] | Z | Z | Z | Z | [5 empty] | lfd. Nr. des Anlagenteils / Baugruppe
8 | [33 empty] | _ |  |  |  |  | Trennzeichen --> nur für GLT | GLT
[35 empty] | D | D |  |  | Datenpunkt --> Frei zu definieren vom AN
[37 empty] | N | N | Datenpunkt Nr. --> Frei zu definieren vom AN
Hinweise: Es wird innerhalb des AKS-Kataloges nicht zwischen Anlagen, Anlagenteilen, Komponenten oder Baugruppen unterschieden - Im AKS-Schlüsse aber in jedem Fall. Alle Hierarchieebenen befinden sich im AKS-Katalog in einer Spalte (Spalte: "AKS Ebene 3") - Die Gliederung erfolgt nach der DIN 276 und über die Bildung einer Hierarchie im AKS (s.o.). Es besteht somit die Möglichkeit Anlagen hierarchisch aufzubauen - Bei Bedarf kann auch eine weitere Ebene eingefügt werden, sollte nach einer Anlage mit einem Anlagenteil z.B. eine Komponente erstellt werden müssen. Bei der Erfassung der Anlagen für das CAFM-System wird eine möglichst hohe Ebene angestrebt, da die Datenpflege der Komponenten ein zu großen Aufwand darstellt - Dies gilt nicht für die Planung!

## AKS-System Beispiel
Ebene | Basis Objekt Struktur | [9 empty] | Knoten |  |  | Technisches Anlagen Management (TGA AKS) | [19 empty] | bei GLT-Ergänzung |  |  |  |  | Bezeichnung / Beschreibung
| Standort | [9 empty] | Art |  |  | Anlagenebene | [11 empty] | Bauteilebene | [7 empty] | GLT-Datenpunkte
| Liegenschaft | [7 empty] | Gebäude |  |  | K |  | KGR E 2 |  |  |  | Anlage E 2 |  |  |  | Anl.Nr |  |  |  | Bauteil E 3 |  |  |  | Anl.Tl.Nr |  |  |  | Datenpunkt |  |  | DP Nr.
1 | A | L | D | _ | 1 | 1 | 1 | [31 empty] | Liegenschaft: Allermöher Deich 111 | SpriG
[8 empty] | . | [30 empty] | Trennzeichen
[9 empty] | 0 | 1 | [28 empty] | erstes Gebäude der Liegenschaft (hier:Gebäude/F2962)
2 | [10 empty] | _ | [27 empty] | Trennzeichen | Knoten
[12 empty] | T | [26 empty] | Knotenpunkt für Technische Anlagen
[13 empty] | _ | [25 empty] | Trennzeichen
3 | [13 empty] | 4 | 2 | 1 | [22 empty] | Kostengruppe 420 Ebene 2 der DIN 276 | Anlagenhierarchie
[17 empty] | _ | [21 empty] | Trennzeichen
4 | [17 empty] | W | V | A | [18 empty] | WVA = Wärmeversorgungsanlagen
[21 empty] | _ | [17 empty] | Trennzeichen
5 | [21 empty] | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | erste Wärmeversorgungsanlage des Gebäudes
[25 empty] | _ | [13 empty] | Trennzeichen
6 | [25 empty] | P | U | M | [10 empty] | Bauteil der Anlage
[29 empty] | _ | [9 empty] | Trennzeichen
7 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | lfd. Nr. des Anlagenteils / Bauteils
8 | [33 empty] | _ |  |  |  |  | Trennzeichen --> nur für GLT | GLT
[35 empty] | D | D |  |  | Datenpunkt --> Frei zu definieren vom AN
[35 empty] | S | B |  |  | Schaltbefehl
[35 empty] | A | M |  |  | Alarmmeldung
[35 empty] | B | M |  |  | Betriebsmeldung
[35 empty] | G | M |  |  | Gefahrenmeldung
[35 empty] | K | O |  |  | Kommunikation
[35 empty] | O | M |  |  | Örtliche Meldung
[35 empty] | S | M |  |  | Störmeldung
[35 empty] | V | D |  |  | virtueller Datenpunkt
[35 empty] | W | M |  |  | Wartungsmeldung
[35 empty] | M | S |  |  | Messwerte
[35 empty] | S | S |  |  | Stellsignale
[35 empty] | Z | W |  |  | Zählwerte
[37 empty] | 0 | 1 | Datenpunkt Nr. --> Frei zu definieren vom AN
ERGEBNISSE:
| A | L | D | _ | 1 | 1 | 1 | . | 0 | 1 | _ | T | _ | 4 | 2 | 1 | _ | W | V | A | _ | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | fertiger AKS-Schlüssel für die Heizungsanlage
| A | L | D | _ | 1 | 1 | 1 | . | 0 | 1 | _ | T | _ | 4 | 2 | 1 | _ | W | V | A | _ | 0 | 0 | 1 | _ | P | U | M | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | fertiger AKS-Schlüssel für die Pumpe der Wärmeversorgungsanlage

## Ebene 2
KG nach DIN 276 | Kurzzeichen | Bezeichnung der Kostengruppe | Alte bereits vorhanden Kurzzeichen
Neu (DIN 276-2018)
200 |  | Herrichten und Erschließen
210 |  | Herrichten
211 | SIM | Sicherungsmaßnahmen
212 | ABM | Abbruchmaßnahmen
213 | ALB | Altlastenbeseitigung
214 | HDG | Herrichten der Geländeoberfläche
215 | KMR | Kampfmittelräumung
216 | KHF | Kulturhistorische Funde
219 | HSO | Herrichten, sonstiges
220 |  | Öffentliche Erschließung (öffentlich = außerhalb des Grundstückes)
221 | AWE | Abwasserentsorgung
222 | WVS | Wasserversorgung
223 | GVS | Gasversorgung
224 | FWV | Fernwärmeversorgung
225 | SVS | Stromversorgung
226 | TLK | Telekommunikation
227 | VKE | Verkehrserschließung
228 | AFE | Abfallentsorgung
229 | HEÖ | Öffentliche Erschließung, sonstiges
230 |  | Nichtöffentliche Erschließung (auf dem Grundstück)
231 | AWE | Abwasserentsorgung
232 | WVS | Wasserversorgung
233 | GVS | Gasversorgung
234 | FWV | Fernwärmeversorgung
235 | SVS | Stromversorgung
236 | TLK | Telekommunikation
237 | VKE | Verkehrserschließung
238 | AFE | Abfallentsorgung
239 | NÖS | Nichtöffentliche Erschließung, sonstiges
240 |  | Ausgleichsabgaben
241 | AGM | Ausgleichsmaßnahmen
242 | AGA | Ausgleichsabgaben
249 | ASO | Sonstiges zur KG 240
250 |  | Übergangsmaßnahmen
251 | PRV | Provisorien
252 | AUL | Auslagerungen
259 | ÜSO | Sonstiges zur KG 250
300 |  | Bauwerk - Baukonstruktionen
310 |  | Baugrube
311 | BGH | Baugrubenherstellung
312 | BGU | Baugrubenumschließung
313 | WAH | Wasserhaltung
314 | VOR | Vortrieb
319 | BGS | Baugrube, sonstiges
320 |  | Gründung
321 | BGV | Baugrundverbesserung
322 | FLG | Flachgründungen
323 | TFG | Tiefgründungen
324 | GÜB | Gründungsbeläge
325 | BAA | Abdichtungen und Bekleidungen | 325.BAA.Bauwerksabdichtungen
326 | DRÄ | Dränagen
329 | GRS | Gründung, sonstiges
330 |  | Außenwände
331 | TAW | Tragende Außenwände
332 | NAW | Nichttragende Außenwände
333 | AST | Außenstützen
334 | AWÖ | Außenwandöffnungen
335 | ABA | Außenwandbekleidungen, außen
336 | ABI | Außenwandbekleidungen, innen
337 | EAW | Elementierte Außenwände
338 | SON | Sonnenschutz, außenliegend bzw. Teil des Fassadensystem
339 | AWS | Außenwände, sonstiges
340 |  | Innenwände
341 | TIW | Tragende Innenwände
342 | NIW | Nichttragende Innenwände
343 | INS | Innenstützen
344 | ITF | Innentüren und- fenster
344 | IWÖ | Innenwandöffnungen
345 | IWB | Innenwandbekleidungen
346 | EIW | Elementierte Innenwände
349 | IWS | Innenwände, sonstiges
350 |  | Decken
351 | DEK | Deckenkonstruktionen (des Gebäudes)
352 | DEÖ | Deckenöffnungen
353 | DBL | Deckenbeläge | 353.DBL.Deckenbeläge/Bodenbeläge
354 | DBK | Deckenbekleidungen
355 | EDK | Elementierte Deckenkonstruktionen
359 | DES | Decken, sonstiges
360 |  | Dächer
361 | DAC | Dachkonstruktionen
362 | DDÖ | Dachfenster, Dachöffnungen
363 | DBE | Dachbeläge
364 | DBK | Dachbekleidungen
365 | DKE | Elementierte Dachkonstruktionen
366 | DLS | Lichtschutz zur KG 360
369 | DSO | Dächer, sonstiges
370 |  | Baukonstruktive Einbauten (feste Einbauten)
371 | ASV | Anlagen für den Straßenverkehr
372 | AFS | Anlagen für den Schienenverkehr
373 | AFF | Anlagen für den Flugverkehr
374 | ADW | Anlagen des Wasserbaus
375 | AAE | Anlagen der Abwasserentsorgung
376 | AWV | Anlagen der Wasserversorgung
377 | AEI | Anlagen der Energie-und Informationsversorgung
378 | ADA | Anlagen der Abfallentsorgung
379 | BKS | Baukonstruktive Einbauten, sonstiges
380 |  | Baukonstruktive Einbauten
381 | ALE | Allgemeine Einbauten
382 | BEE | Besondere Einbauten
383 | LGE | Landschaftsgestalterische Einbauten
384 | MEE | Mechanische Einbauten
385 | EKI | Einbauten in Konstruktionen des Ingenieurbaus
386 | OUI | Orientierungs-und Informationssysteme
387 | SCB | Schutzeinbauten
389 | BES | Sonstiges zur KG 380
390 |  | Sonst. Maßnahmen f. Baukonstruktionen
391 | BER | Baustelleneinrichtung
392 | GER | Gerüste
393 | SIM | Sicherheitsmaßnahmen
394 | ABM | Abbruchmaßnahmen
395 | ISS | Instandsetzungen
396 | MAE | Materialentsorgung
397 | ZUM | Zusätzliche Maßnahmen
398 | PBK | Provisorische Baukonstruktionen
399 | SMB | Sonst. Maßnahmen f. Baukonstr., sonstiges
400 |  | Bauwerk - Technische Anlagen
410 |  | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
411 | AWA | Abwasseranlagen
412 | WAL | Wasseranlagen
413 | GAL | Gasanlagen
419 | AWG | Abwasser-, Wasser-, Gasanl, sonstiges
420 |  | Wärmeversorgungsanlagen
421 | WVA | Wärmeversorgungsanlagen (z. B. Heizkessel, Fernwärme inklusive Übergabestation, Heizungsverteilung, Pumpen, WRG etc.)
422 | WVN | Wärmeverteilnetze
423 | RHF | Raumheizflächen
424 | VHF | Verkehrsheizflächen
429 | WVS | Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
430 |  | Lufttechnische Anlagen
431 | RLT | Lüftungsanlagen, allgemein
432 | TKA | Teilklimaanlagen
433 | KLA | Klimaanlagen (Vollklimaanlagen über alle Stufen)
434 | KÄA | Kälteanlagen
439 | LAS | Lufttechnische Anlagen, sonstiges
440 |  | Starkstromanlagen
441 | HMA | Hoch- u. Mittelspannungsanlagen
442 | EVA | Eigenstromversorgungsanlagen
443 | NSA | Niederspannungsschaltanlagen
444 | NSI | Niederspannungsinstallationsanlagen
445 | BEL | Beleuchtungsanlagen
446 | BEA | Blitzschutz- u. Erdungsanlagen (innen und außen)
447 | FLS | Fahrleitungssysteme
449 | SSS | Starkstromanlagen, sonstiges
450 |  | Fernmelde- u. informationstechn. Anlagen
451 | FIA | Telekommunikationsanlagen wie Telefonanlage / Inhouse-Mobilfunkanlage etc. (ohne Leitungsnetz)
452 | SUS | Such- u. Signalanlagen (Personenrufanlagen, Lichtruf- und Klingelanlagen, Türsprech- und Türöffneranlagen)
453 | ZDA | Zeitdienstanlagen (Zentral-Uhrenanlagen )
454 | ELA | Elektroakustische Anlagen (Gegensprechanlagen, Rundspruchanlagen, Beschallungsanlagen etc.)
455 | FAA | Fernseh- und Antennenalagen wie Breitbandkabelanlagen, Satellitenanlagen
456 | GMA | Gefahrmelde- u. Alarmanlagen
457 | ÜNP | Übertragungsnetze, passiv (Daten, Sprache, Text, Bild, Telefon, EDV)
458 | VBA | Verkehrsbeeinflussungsanlagen
459 | FIS | Fernmelde- u. informationstechn. Anl., sonstiges
460 |  | Förderanlagen
461 | AA_ | Aufzugsanlagen
462 | FT_ | Fahrtreppen u. Fahrsteige
463 | BA_ | Befahranlagen (Fassaden)
464 | TA_ | Transportanlagen für Lager etc.
465 | KA_ | Krananlagen (Obenmaschinerie, Hub-/ Hebevorrichtungen etc.)
466 | HA_ | Hydraulikanlagen
469 | FAS | Förderungsanlagen, sonstiges hier: Hebebühnen
470 |  | Nutzungsspezifische Anlagen
471 | KTA | Küchentechnische Anlagen (für Gastronomieküche, Kantinenküche etc.)
472 | WAR | Wäscherei- u. Reinigungsanlagen, nutzerspezifisch z. B.. Waschmaschinen, Wäschetrockner etc.
473 | MVA | Medienversorgungsanlagen z.B. technische Gase, Druckluftanlagen etc.
474 | FLA | Feuerlöschanlagen
475 | PKL | Prozesswärme-, -kälte- u. -luftanlagen
476 | WNA | Weitere nutzungsspezifische Anlagen
477 | VTW | Verfahrenstechnische Anlagen, Wasser, Abwasser und Gase
478 | VTF | Verfahrenstechnische Anlagen, Feststoffe, Wertstoffe und Abfälle
479 | NSA | Nutzungsspezifische Anlagen, sonstiges
480 |  | Gebäudeautomation
481 | GLT | Automationssysteme für die Gebäudeleittechnik (GLT)
482 | ISP | Schaltschränke (GLT)
483 | AMM | Automationsmanagement
484 | KLV | Kabel, Leitungen und Verlegesysteme
485 | ÜTN | Übertragungsnetze (GLT)
489 | GAS | Gebäudeautomation, sonstiges
490 |  | Sonstige Maßnahmen f. Techn. Anlagen
491 | BER | Baustelleneinrichtung
492 | GER | Gerüste
493 | SIM | Sicherungsmaßnahmen
494 | ABM | Abbruchmaßnahmen
495 | IS_ | Instandsetzungen
496 | ME_ | Materialentsorgung
497 | ZM_ | Zusätzliche Maßnahmen
498 | PTA | Provisorische technische Anlagen
499 | SM_ | Sonstige Maßnahmen f. Techn. Anlagen,
500 |  | Außenanlagen
510 |  | Geländeflächen
511 | HRS | Herstellung
512 | UMS | Umschließung
513 | WSH | Wasserhaltung
514 | VOR | Vortrieb
519 | GSO | Geländeflächen, sonstiges
520 |  | Gründung, Unterbau
521 | BGV | Baugrundverbesserung
522 | GUB | Gründungen und Bodenplatten
523 | GÜB | Gründungsbeläge
524 | AUB | Abdichtungen und Bekleidungen
525 | DRÄ | Dränagen
529 | GUS | Sonstiges zur KG 520
530 |  | Oberbau, Deckschichten
531 | WEG | Wege
532 | STR | Straßen
533 | PHT | Plätze, Höfe, Terrassen
534 | STP | Stellplätze
535 | SPF | Sportplatzflächen
536 | SPA | Spielplatzflächen
537 | GLA | Gleisanlagen
538 | FPF | Flugplatzflächen
539 | ODS | Sonstiges zur KG 530
540 |  | Baukonstruktionen
541 | EIN | Einfriedungen
542 | SCU | Schutzkonstruktionen
543 | WAK | Wandkonstruktionen
544 | RAM | Rampen, Treppen, Tribünen
545 | ÜBD | Überdachungen
546 | BRÜ | Stege | 536.BRÜ.Brücken, Stege
547 | KUS | Kanal- und Schachtkonstruktionen
548 | WAB | Wasserbecken
549 | BSO | Sonstiges zur KG 540
550 |  | Technische Anlagen
551 | GRE | Abwasseranlagen | 541.GRE.Abwasseranlagen, Grundstücksentwässerunngsanlagen
552 | WAA | Wasseranlagen
553 | AGF | Anlagen für Gase und Flüssigkeiten
554 | WÄR | Wärmeversorgungsanlagen
555 | LUA | Raumlufttechnische Anlagen | 545.LUA.Lufttechnische Anlagen
556 | TAE | Elektrische Anlagen
557 | TKI | Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen, Automation
558 | TNA | Nutzungsspezifische Anlagen
559 | TAS | Sonstiges zur KG 550
560 |  | Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen
561 | ALE | Allgemeine Einbauten
562 | BEE | Besondere Einbauten
563 | OUI | Orientierungs- und Informationssysteme
569 | ESA | Sonstiges zur KG 560
570 |  | Pflanz- und Saatflächen
571 | VTB | Vegetationstechnische Bodenbearbeitung
572 | SIC | Sicherungsbauweisen
573 | PFÄ | Pflanzflächen
574 | RUS | Rasen- und Saatflächen
579 | PSS | Sonstiges zur KG 570
580 |  | Wasserflächen
581 | WBF | Befestigungen
582 | ABD | Abdichtungen
583 | BEP | Bepflanzungen
589 | WSO | Sonstiges zur KG 580
590 |  | Sonstige Maßnahmen in Außenanlagen
591 | BSE | Baustelleneinrichtung
592 | GER | Gerüste
593 | SIM | Sicherungsmaßnahmen
594 | ABM | Abbruchmaßnahmen
595 | ISS | Instandsetzungen
596 | MAE | Materialentsorgung
597 | ZUM | Zusätzliche Maßnahmen
598 | PRA | Provisorische Außenanlagen
599 | ASO | Sonstige Maßnahmen in Außenanl., sonstiges
600 |  | Ausstattung und Kunstwerke
610 |  | Ausstattung
640 |  | Künstlerische Ausstattung
641 | KUN | Kunstobjekte
642 | KBB | Künstlerische Gestaltung des Bauwerks
643 | KBA | Künstlerische Gestaltung der Außenanlagen und Freiflächen
649 | KUS | Sonstiges zur KG 640 | 629.KUS.Kunstwerke, sonstiges
690 |  | Sonstige Ausstattung