## Leistungsanforderungen
Nr. | Kategorie der Anforderung | Beschreibung der Anforderung | Kriterienart | Wichtung | Bieterangabe (mit X zu kennzeichnen) |  |  | erreichte Punkte |  | Bemerkung/Erläuterungen des Anbieters Eine "teilweise" Erfüllung erfordert eine Erläuterung.
[5 empty] | Anforderung erfüllt |  |  |  | gewichtete Punktzahl
[5 empty] | vollständig (3 Punkte) | teilweise (1 Punkt) | gar nicht
1. Allgemeine Anforderungen (AA)
AA-1 | Hardware und Montage | Zu liefern sind elektronische Heizkörperthermostate einschließlich aller erforderlichen Zubehörteile (z. B. Ventil-Adapter) sowie fachgerechter Montage- und Inbetriebnahmeleistungen. Die Heizkörperthermostate müssen funkbasiert (LoRa/LTE oder ähnliches) und netzautark verbunden sein (z.B. batteriebetrieben). Die Heizkörperthermostate müssen mit der vorgesehenen cloudbasierten Plattform kompatibel sein. Die Geräte sollen für den Einsatz in den vorgesehenen Bereichen geeignet und wartungsarm sein. | Muss
AA-2 | Webbasierte Softwarelösung | Zu liefern ist eine webbasierte Software-Lösung zur zentralen Verwaltung und Visualisierung der Daten der eingesetzten elektronische Heizkörperthermostate. Es muss eine intuitive Weboberfläche zur Verfügung stehen, die es Anwendern ohne tiefgreifendes Ingenieurswissen ermöglicht, das System zu bedienen. Die Hardwarekomponenten müssen eingepflegt und auf "Dashboards" digital platziert werden, um dem Nutzer eine einfache, objektorientierte Navigation und Bedienung zu ermöglichen. Gleichzeitig muss die Plattform die Erstellung und Verwaltung von Nutzerkonten über Admin-Konten unterstützen sowie eine rollenbasierte Rechtevergabe erlauben. Darüber hinaus soll die Software so ausgelegt sein, dass künftig weitere Gebäude / Bereiche, Thermostate oder Sensorik einfach integriert werden können. Die Plattform muss über gängige Standardbrowser nutzbar sein und alle wesentlichen Funktionen zur Überwachung, Auswertung und Administration der angeschlossenen Geräte bereitstellen. Erfüllt das Produkt nur durch Anpassungen die folgenden Anforderungen, so sind diese in einer Art und Weise vorzunehmen, dass der Auftragnehmer auch folgende Versionen / Releases der Software verwenden kann, ohne dass die zur Erfüllung der u.g. Anforderungen ergänzten Funktionen dann nicht mehr oder nur gegen Aufpreis zur Verfügung stehen. | Muss
AA-3 | Zeitraum Installation | Die Installation der Hardware muss im Zeitraum KW 37 - KW 41 erfolgen. | Muss
AA-4 | Zeitraum Bereitstellung | Die Bereitstellung der Software muss im Zeitraum KW 42 - KW 45 erfolgen. | Muss
AA-5 | Zeitraum Abrechnung | Die Abrechnung des Systems, nach Installation und Bereitstellung, muss spätestens bis zur KW 47 erfolgen (bis zur 20.11.2026). | Muss
AA-7 | Benutzersprache | Die Benutzersprache ist deutsch. | Muss
2. Datenschutz und Rechtemanagement (DR)
DR-1 | Rechtemanagement | Ein objektspezifisch benutzerdefiniertes Rechtemanagement erlaubt verschiedene Schreib- und Leserechte für eine unbegrenzte Anzahl an unterschiedlichen Akteuren (z.B. Energiemanager, Hausmeister, Admin). Die Einrichtung der Administratorrolle hat unabhängig von den objektspezifischen Rechten zu erfolgen. | Bewertung | 1
DR-2 | Gleichzeitige Nutzung der Software | Alle mit Schreib- und Leserechten ausgestatteten Anwender (ca. 25 Personen) müssen gleichzeitig an der Software arbeiten können. | Muss
DR-3 | Standort des Rechenzentrums | Der Standort des Rechenzentrums sowie der Speicherort der Daten müssen sich innerhalb der Bundesrepublik Deutschland oder der Europäischen Union (EU) befinden. | Bewertung | 1
DR-4 | Standort-Redundanz | Einer geografischen Standort-Redundanz (Multi-Site-Strategie) zur Gewährleistung einer hohen Systemverfügbarkeit (Ausfallsicherheit der Dienste). | Muss
DR-5 | Datenschutz | Die Anforderungen an Datenschutz, Datensicherheit und Systemverfügbarkeit sind zwingend zu berücksichtigen (DSGVO). Es ist sicherzustellen, dass sämtliche im Rahmen der Leistungserbringung verarbeiteten Gebäude-, Thermostat- und Personendaten unter Einhaltung der jeweils anwendbaren datenschutzrechtlichen Vorschriften verarbeitet, gespeichert, übermittelt und gelöscht werden. Hierzu sind vom Auftragnehmer geeignete technische und organisatorische Maßnahmen nach dem Stand der Technik umzusetzen, um insbesondere die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Daten sicherzustellen sowie einen unbefugten Zugriff, eine unzulässige Veränderung, Offenlegung oder einen Verlust der Daten auszuschließen. Personenbezogene Daten dürfen ausschließlich in dem zur Vertragserfüllung erforderlichen Umfang verarbeitet werden. Eine Weitergabe an Dritte ist nur zulässig, soweit sie vertraglich vorgesehen oder gesetzlich erlaubt ist. | Muss
3.Systemvoraussetzungen (SV)
SV-1 | Browser | Die Software muss vollständig webbasiert über alle aktuellen Standardbrowser (mindestens MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari) nutzbar sein, ohne dass die Installation lokaler Plug-ins oder Add-ons erforderlich ist. | Muss
SV-2 | Mobile Nutzung | Die Benutzeroberfläche muss ein Responsive Design aufweisen, um auf diverse Bilschirmauflösungen übersichtlich zu bleiben, oder eine App bieten, sodass sie auf mobilen Endgeräten (Smartphones, Tablets) bedienbar ist. | Muss
SV-3 | Empfangsqualität | Das System muss eine lückenlose und stabile Funkabdeckung in allen Einsatzbereichen der Thermostate gewährleisten. Eine zuverlässige Datenübertragung der Sensortelemetrie und eine fehlerfreie Steuerung der Thermostate ist sicherzustellen. | Muss
SV-4 | Manuelle Betätigung | Eine Verstellung der gewünschten Temperatur im Raum muss direkt am Heizkörperthermostat durch manuelles, händisches Drehen möglich sein. | Muss
4. Stammdatenerfassung
SD-1 | Datenerfassung | Das Software muss die Heizkörperthermostate und die zu messende Größe (Ist-/Solltemperatur, Motorposition des Thermostatkopfs, Batteriespannung) sachgerecht erfassen und historisieren können. | Muss
SD-2 | Auflösung der Messdaten | Zu allen Thermostate können Messdaten in mindestens nachfolgender zeitlicher Auflösung automatisch gesammelt und durch die Software verarbeitet werden: 15- minütige, halbstündliche und stündliche Werte. | Bewertung | 2
SD-3 | Zeitraum der Messdaten | Der Zeitraum der Datenauswertung muss frei auswählbar sein, sowohl für vordefinierte Zeiträume, beispielsweise „letzter Tag“, als auch für frei definierbare Zeiträume, beispielsweise von Datum/Uhrzeit bis Datum/Uhrzeit. können. | Muss
SD-4 | Hierarchisierung von Objekten | Eine Hierarchisierung von Geräte und Objektstrukturen sollte eingesetzt werden, um eine sachgerechte Zuordnung von Messdaten zu gewährleisten (BSP - Uni-->Campus-->Gebäude-->Stockwerk-->Raum-->Gerät) | Bewertung | 2
SD-5 | Anzahl Geräte je Objekt | Eine skalierbare Zuordnung von Geräte zu Objekten soll möglich sein. Die Anzahl der zuordenbaren Geräte richtet sich nach der installierten Hardware bzw. der Systemkapazität (Heizkörperanzahl). | Bewertung | 2
SD-6 | Neue Geräte anlegen | Das System muss skalierbar sein, um weitere Thermostate aufnehmen zu können. Während der physische Austausch defekter Geräte durch den Auftraggeber erfolgen kann, ist die softwareseitige Einbindung neuer Komponenten in das System durch den Auftragnehmer zu gewährleisten. Die Kapazität des Systems muss so ausgelegt sein, dass eine langfristige Erweiterung des Gerätebestands grundsätzlich möglich ist (Bsp. weitere Gebäude bei zukünftigen Projekte) | Muss
5. Installation / Betrieb / Prozessunterstützung
IN-01 | System-Setup Hardware | Die Montage hat unter Einhaltung der Thermostat-Herstellervorgaben zu erfolgen. Besonderes Augenmerk ist auf die Sicherstellung der Funkverbindung und korrekte Platzierung (Position im Grundriss) zu legen. Die Inbetriebnahme ist durch eine Funktionsprüfung zu dokumentieren. | Muss
IN-02 | System-Setup Software | Der Auftragnehmer ist verantwortlich für das vollständige System-Setup. Dies umfasst die initiale Einrichtung der Cloud-Plattform sowie die vollständige Einbindung (Provisionierung) jedes einzelnen Geräts in das System. Die Konfiguration sämtlicher Grundeinstellungen (z. B. Zeitpläne, Temperaturintervalle, Schwellenwerte) ist integraler Bestandteil der Leistung. | Muss
IN-03 | Dashboard-Erstellung | Der Auftragnehmer erstellt das Dashboard gemäß den vereinbarten Anforderungen und stellt die volle Funktionalität sicher. Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer zur Umsetzung der Arbeiten alle notwendigen Informationen zur Gerätehierarchie (Zonierung/Raumstruktur) sowie die entsprechenden Grundrisspläne in digitaler Form zur Verfügung. | Muss
IN-05 | Regelungsgrenzen | Die gewünschte Temperatur des Nutzers im Raum muss softwareseitig in den Einstellungen begrenzbar sein, um die Heizungssteuerung energetisch zu optimieren (z.B. Minimal- und Maximaltemperatur-Grenzwerte). | Bewertung | 1
IN-06 | Heizplan | Erstellung raumbezogener Heizpläne inklusive konfigurierbarer Absenkprofile (Nacht/Wochenende) und Tages-Sollwerten. Die Profile müssen durch die Universität selbstständig verwaltbar sein. | Muss
IN-07 | Event-Funktion | Das System kann für spezifische Events modifiziert werden. Hierbei können temporäre Temperaturänderungen für definierte Zeiträume (z. B. Abendveranstaltungen oder Feiertage/Weihnachtspause) hinterlegt werden, wobei das System die Temperatur nach Ablauf des Zeitraums automatisch wieder auf die Standardeinstellungen des Heizplans zurücksetzt. | Muss
IN-08 | Alarmmanagement und Benachrichtigungssystem | Die Festlegung und Verwaltung unterschiedlicher Grenzwerte je Thermostat, Raum und Gebäude für verschiedene Parameter (z. B. Batteriestand, Ist-Temperatur, Ventilposition usw.) muss möglich sein. Bei Über- oder Unterschreitung definierter Grenzwerte ist automatisch eine Alarmmeldung auszulösen und an hinterlegte E-Mail-Adressen zu versenden. Die Konfiguration, Anpassung und Verwaltung dieser Grenzwerte sowie der Empfängeradressen erfolgt durch den Auftraggeber selbstständig. | Bewertung | 2
6. Datenaufbereitung
DA-01 | Grafische Darstellung | Die Benutzeroberfläche (Dashboard) ist für jedes Thermostat so zu gestalten, dass die aktuellen Ist- und Sollwerte sowie der Status der Motorposition unmittelbar und übersichtlich in der grafischen Darstellung ablesbar sind. | Muss
DA-02 | Raum Darstellung | Neben der Darstellung in DA-01 ist eine Dashboardübersicht je Raum vorzusehen, die eine zusammengefasste Darstellung der im Raum vorhandenen Thermostate einschließlich relevanter Ist- und Sollwerte sowie Statusinformationen ermöglicht | Bewertung | 2
DA-03 | Echtzeit-Monitoring / Telemetrie | Das Plattform kann eine vollständige Telemetrie-Übersicht aller Sensordaten bereitstellen. Werte wie Ist-/Soll-Temperaturen, Batteriestand und Signalstärke können in einer tabellarischen Übersicht dargestellt werden. Zeitstempel der Übertragung kann erfasst und dargestellt werden. | Bewertung | 1
DA-04 | Historisierung | Speicherung der Temperaturverläufe für mindestens 1 Jahre zur Trendanalyse. | Muss
DA-05 | Filterfunktion | Das System muss eine dynamische Filterung von Diagrammen und Tabellen ermöglichen. Nutzer müssen in der Lage sein, Datenvisualisierungen durch Parameter wie Zeitraum, Zeitintervall und räumliche Zuordnung (Raum/Bereich) in Echtzeit anzupassen, um spezifische Auswertungen durchzuführen. | Muss
DA-06 | Visualisierung | Die Thermostate werden in einem Gebäudegrundriss grafisch dargestellt, sodass eine schnelle Ortung jedes Geräts innerhalb des Gebäudes möglich ist. | Bewertung | 2
DA-07 | Navigation | Vorgesehen ist eine intuitive Navigation zwischen verschiedenen Dashboards. Die Gliederung nach Gebäuden, Geschossen und gegebenenfalls Campi erfolgt über eine übersichtliche Navigationsstruktur, beispielsweise als Navigationsbaum. | Bewertung | 2
7. Auswertungen
AU-01 | Abweichungen | Die Software ermöglicht die Darstellung von Abweichungen von der aktuellen Telemetrie. Beispiel: Motorposition enspricht einem offenen Ventil, obwohl die IST-Temperatur oberhalb der SOLL-Temperatur liegt | Bewertung | 2
AU-02 | Exportfunktion von Grafiken | Alle erstellten Grafiken und Visualisierungen sollen in gängige Formate exportiert werden können (mind.*.jpeg, *.pdf, *.docx) (gemäß SD-02). | Bewertung | 2
8. Optional
OP-1 | Schulung | Schulungen für die zuständigen Anwender und/oder Administratoren (Zielgruppe bis zur 10 Personen). Die Durchführung der Schulungen erfolgt nach zeitlicher Abstimmung mit dem Auftraggeber. | Bewertung | 1
OP-2 | Hotline | Bereitstellung einer Support-Hotline zur Betreuung des Auftraggebers für die cloudbasierte IoT-Plattform sowie der angebundenen Thermostate. | Bewertung | 1
OP-3 | Ersatzbatterien | Lieferung von passenden Ersatzbatterien für die Thermostate. Die Batterien müssen für die Funktionsweise der Thermostate geeignet sein (gemäß Herstellerangaben). Die Menge ist jährlich vor Beginn der Heizperiode vom Auftragnehmer zu prüfen (ca. im September). Der Austausch der Batterien wird durch den Auftraggeber durchgeführt. | Bewertung | 1
[8 empty] | 0 | 0