| 1. |  | Demontage USV-Anlagen (USV + Batterien im HRZ1)Base |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Demontage der USV im HRZ 1 inkl. Batterien (Ausführung wie vor beschrieben) USV Upscale DPA 2x 250kVA inkl. Batterien: 6x40x 12V 55Ah |  | Gesamtpreis |
| 2. |  | Demontage USV-Anlagen (USV + Batterien im HRZ2) |  |  |
|  |  | Demontage der USV im HRZ 2 inkl. Batterien (Ausführung wie vor beschrieben) USV Upscale DPA 2x 250kVA inkl. Batterien: 6x40x 12V 55Ah |  | Gesamtpreis |
| 3. |  | Entsorgung Umwelt- und fachgerechte Entsorgung, inkl. Abholung und Nachweis |  |  |
|  |  |  |  | Gesamtpreis |
| 4. | 4St. | USV-Systemschrank Einschubmodulares USV-System | Einzelpreis | Gesamtpreis |

| 5. | 12St. | USV-Leistungsmodule 50kVA / 50kW USV-Leistungsmodul für vor genanntes Einschubmodulares USV-System USV-Klassifizierung: VFI-SS-111 nach nach DIN EN 62040-3 Ausgangsleistung 50 kVA / 50 kW |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| 6. | 480St. | USV-Batterie Wartungsfreie, verschlossene Bleibatterien auf Gitter-Vlies-Basis zum Einbau in oben ausgeschriebenen Batteriegestell, gemäß Vorbemerkung. Autonomiezeit :15 Min bei 50kVA (EoL) Spannung: 12V Kapazität: 55Ah Typ: VRLA Batteriegröße u. Anschlüsse: genormte Baugröße Gebrauchsdauererwartung bei 20°C gem. Eurobatt :10-12 Jahre (Longlife) |  |  |
|  |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |

| 7. |  | Einbau USV-Batterien Batterieeinbau, pauschal vor Ort in oben ausgeschriebenen Batterie-gestell, gemäß Vorbemerkung |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Gesamtpreis |
| 8. |  | Auflegearbeiten Auflege- / Anklemmarbeiten der Anlage an die bauseits bestehende Verkabelung |  |  |
|  |  |  |  | Gesamtpreis |
| 9. | 4St. | SNMP-Adapter |  |  |
|  |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| 10. |  | Inbetriebnahme und Abnahme der USV-Anlage Die vorstehend beschriebene Anlage ist nach der Fertigstellung durch den AG abzunehmen. |  | Gesamtpreis |

| 11. |  |  | Einweisung des Bedienpersonals |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gesamtpreis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. |  |  | Dokumentation USV-Anlage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gesamtpreis |  |
| 13. |  |  | Wartung über 3 Jahre |  |  |  |  |  |  |  | Einzelpreis |  |  |  |  | Gesamtpreis |  |
| 14. |  |  | Wartung über 5 Jahre (optional) |  |  |  |  |  |  |  | Einzelpreis |  |  |  |  | Gesamtpreis |  |
| 15. |  |  | Wartung 24h Stunden Rufbereitschaft und 4h Reaktionszeit (optional) |  |  |  |  |  |  |  | Einzelpreis |  |  |  |  | Gesamtpreis |  |
|  |  |  |  |  | Nettobetrag Gesamtpreis |  |  |  |  |  |  |  |  | € |  |  |
|  |  |  |  |  |  | abzügl. Rabatt |  |  |  |  |  | % |  | € |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Zwischensumme |  |  |  |  |  |  |  | € |  |  |
|  |  |  |  |  |  | zuzügl. MwSt. |  |  |  |  |  | % |  | € |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Endsumme |  |  |  |  |  |  |  | € |  |  |
|  |  |  |  |  |  | abzügl. Skonto |  |  |  |  |  | % |  | € |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (bei 21 Tagen Zahlungsziel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Endsumme |  |  |  |  |  |  |  | € |  |  |
|  |  | Stempel, Datum und Unterschrift |  |  |  |  |  |
| Hinweis: Das Angebot kann nur dann gewertet werden, wenn auch der beigefügte Vordruck „Angebot“ unterschrieben ist. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |