Preisblatt 									

Beschaffung USV-Anlage


	

Bedarfsstelle:						Firma:						

Technische Universität Darmstadt 
Hochschulrechenzentrum
Hochschulstr. 1
64289 Darmstadt

Aktenzeichen:	


	Lfd. Nr.
	Leistungsbeschreibung
	
	



Preisblatt 											

Beschaffung USV-Anlage


Aktenzeichen:	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1.
	    
	Demontage USV-Anlagen (USV + Batterien im HRZ1)Base 
	
	

	
	
	Demontage der USV im HRZ 1 inkl. Batterien (Ausführung wie vor beschrieben) 
USV Upscale DPA 2x 250kVA inkl. Batterien: 6x40x 12V 55Ah


	
	
Gesamtpreis

	
	
	
	
	

	2.
	    
	Demontage USV-Anlagen (USV + Batterien im HRZ2)
	
	

	
	
	Demontage der USV im HRZ 2 inkl. Batterien (Ausführung wie vor beschrieben)
USV Upscale DPA 2x 250kVA inkl. Batterien: 6x40x 12V 55Ah


	
	
Gesamtpreis

	3.
	    
	Entsorgung 
Umwelt- und fachgerechte Entsorgung, inkl. Abholung und Nachweis
	
	

	
	
	
	
	
Gesamtpreis

	4.
	4St. 
	USV-Systemschrank
Einschubmodulares USV-System


	
Einzelpreis
	
Gesamtpreis

	
	
	
	
	







	5.
	    12St.
	USV-Leistungsmodule 50kVA / 50kW 
USV-Leistungsmodul für vor genanntes Einschubmodulares USV-System
USV-Klassifizierung: VFI-SS-111 nach nach DIN EN 62040-3
Ausgangsleistung 50 kVA / 50 kW
	
	

	
	
	
	
Einzelpreis
	
Gesamtpreis

	6.
	  480St.
	USV-Batterie 
Wartungsfreie, verschlossene Bleibatterien auf Gitter-Vlies-Basis zum Einbau in oben  ausgeschriebenen Batteriegestell, gemäß Vorbemerkung.
Autonomiezeit :15 Min bei 50kVA (EoL)
Spannung: 12V
Kapazität: 55Ah
Typ: VRLA
Batteriegröße u. Anschlüsse: genormte Baugröße
Gebrauchsdauererwartung bei 20°C gem. Eurobatt :10-12 Jahre (Longlife)

	
	

	
	
	
	
Einzelpreis
	
Gesamtpreis



	7.
	    
	Einbau USV-Batterien 
Batterieeinbau, pauschal vor Ort in oben  ausgeschriebenen Batterie-gestell, gemäß Vorbemerkung 
	
	

	
	
	
	
	
Gesamtpreis

	8.
	    
	Auflegearbeiten 
Auflege- / Anklemmarbeiten der Anlage an die bauseits bestehende Verkabelung
	
	

	
	
	
	
	
Gesamtpreis

	9.
	    4St.
	SNMP-Adapter
	
	

	
	
	
	
Einzelpreis
	
Gesamtpreis

	
10.
	    
	
Inbetriebnahme und Abnahme der USV-Anlage 
Die vorstehend beschriebene Anlage ist nach der Fertigstellung durch den AG abzunehmen. 

	
	
Gesamtpreis






	
	
	
	
	

	11.
	    
	Einweisung des Bedienpersonals



	
	
Gesamtpreis

	12.
	
	Dokumentation USV-Anlage 



	
	
Gesamtpreis

	13.
	    
	Wartung über 3 Jahre


	
Einzelpreis
	
Gesamtpreis

	
14.
	    
	
Wartung über 5 Jahre (optional)


	
Einzelpreis
	
Gesamtpreis

	
15.
	
	
Wartung 24h Stunden Rufbereitschaft und 4h Reaktionszeit (optional)


	
Einzelpreis
	
Gesamtpreis

	

	

	
	                Nettobetrag Gesamtpreis
	€
	

	
	abzügl. Rabatt
	
	%
	
	€
	

	
	Zwischensumme
	
	€
	

	
	zuzügl. MwSt.
	
	%
	
	€
	

	
	Endsumme
	
	€
	

	
	abzügl. Skonto
	
	%
	
	€
	

	
	(bei 21 Tagen Zahlungsziel)
	
	
	

	
	Endsumme
	
	€
	

	

	








	
	Stempel, Datum und Unterschrift
	

	

	Hinweis:	Das Angebot kann nur dann gewertet werden, wenn auch der beigefügte
		Vordruck „Angebot“ unterschrieben ist.
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