## A-Kriterien
Pos. | Beschreibung | Antwort- möglichkeit | Antwort | Wichtigkeit AK = Ausschluss-kriterium falls nicht vorhanden | Wertung (1-10) wird von HRZ ausgefüllt | Zusatzfelder | Bewertung der Position (Wichtigkeit X Wertung)
01.01 | Demontagearbeiten
01.01.01 | Demontage USV-Anlagen (USV + Batterien im HRZ1) | J/N |  | AK
01.01.02 | Demontage USV-Anlagen (USV + Batterien im HRZ2) | J/N |  | AK
01.01.03 | Entsorgung gem. Pos. | J/N |  | AK
01.02 | Statische USV-Anlagen
01.02.01(a) | USV-Systemschrank >= 5 Leistungsmodule | J/N |  | AK
01.02.01(b) | USV-Klassifizierung: VFI-SS-111 nach nach DIN EN 62040-3 | J/N |  | AK
01.02.01(c) | Nachrüstung zus. Leistungsmodule im laufenden Betrieb (ohne Abschaltung der USV / ohne Umschaltung auf Bypass) | J/N |  | AK
01.02.01(d) | Soft- und Hardwareaustausch (wenn Modular), Upgrade, Downgrade ohne Unterbrechung | J/N |  | AK
01.02.01(e) | Wirkungsgrad bei 75% bis 100% lineare Last: > 95,5 % / nicht lineare Last: > 94,5 % | J/N |  | AK
01.02.01(f) | Maße Systemschrank max. 750mm / 800mm / 2400mm (B/T/H) | J/N |  | AK
01.02.03(a) | Batterie-Gebrauchsdauererwartung bei 20°C gem. Eurobatt 10-12 Jahre (Longlife) | J/N |  | AK
01.02.03(b) | Geliefert werden ausschließlich fabrikneue Batterien (Batterien dürfen nicht gebraucht, wiederaufgearbeitet / refurbished/remanufactured oder aus Altbatterien wiederhergestellt sein) | J/N |  | AK
01.02.03(c) | Batterie-Typ VRLA | J/N |  | AK
01.02.03(d) | Batterie-Autonomiezeit 15 Min bei 50kVA bei EoL | J/N |  | AK
01.02.03(e) | Genormte Batteriegröße & Anschlüsse | J/N |  | AK
01.02.04 | Batterieneinbauin bauseitig vorh. Batteriegestell möglich | J/N |  | AK
01.02.05 | Auflege- / Anklemmarbeiten der Anlage an die bauseits bestehende Verkabelung möglich | J/N |  | AK
01.02.06 | SNMP-Adapter - IPv6-Support ( IPv6-only Management möglich ) | J/N |  | AK
01.03 | Sonstige Leistungen
01.03.02 | Einweisung des Bedienpersonals vor Ort | J/N |  | AK