Angebotsabfrage Planungsleistungen technische Ausrüstung, EU-weite Ausschreibung nach VGV

Projekt:		Errichtung eines Leitsystems für das Abwasserkanalnetz und rund 65 Pumpwerke der Stadt Elmshorn

Hier:	Leistungsbild § 55 HOAI 2021 „Technische Ausrüstung“ Leistungsphasen 1 bis 8/9 und Besondere Leistungen

# Sachverhalt

Das Amt für Tiefbau und Verkehr, Abteilung Stadtentwässerung betreibt 65 Schmutz/Misch/Regenwasserpumpwerke in ihrem Einzugsgebiet. Dabei wird das Regenwasser in die Krückau befördert, während das Schmutzwasser an drei Übergabestationen in das Abwassernetz des Abwasserzweckverbands Südholstein geleitet wird. Von da an wird das Abwasser weiter zur Kläranlage Hetlingen abgeleitet.

Im Zuge dieser Ausschreibung sollen die planerischen Leistungen in Form von Erstellung einer Ausschreibung eines umfassenden Leitsystems zur Steuerung der Entwässerungstechnischen Anlagen, die elektrotechnische Anpassung von vorhandenen Stationen und die Einbindung dieser in das neue Leitsystem angeboten werden.

# Beschreibung der bestehenden Anlagen

## Leitsystem

Aktuell wird ein bestehendes Prozessleitsystem EP2000 von VIVAVIS auf einem Einzelplatzrechner im Serverraum/Kopierraum des Betriebsgebäudes der Stadtentwässerung Elmshorn betrieben. Dieses System ist bereits abgekündigt und lässt lediglich eine aktive Steuerung von drei Pumpwerken zu. Bei einer kleinen Anzahl weiterer Pumpwerke werden lediglich Betriebs- und Störmeldungen an das Leitsystem übertragen.

Die Meldungen der übrigen Pumpwerke gehen derzeit einzig als Sammelstörung in der Leitwarte der Stadtwerke Elmshorn (separates Unternehmen) ein, welche diese Störmeldungen telefonisch an die zuständigen Mitarbeitenden der Stadtentwässerung weitergeben. Bei Nichtbesetzung der Leitwarte (Nacht, Wochenende, Feiertage usw.) erfolgt die Störungsmeldung an einen externen Dienstleister mit Sitz in Hannover. Der Dienstleister leitet die Meldung im Anschluss telefonisch an den Bereitschaftsdienst der Stadtentwässerung Elmshorn weiter. Diese Kommunikation stellt eine erste, große Fehlerquelle dar. Altersbedingt und damit auch aus technischen Gründen übertragen einige Pumpwerke teilweise gar keine bzw. zu wenige Meldungen. In diesem Fall wird die Stadtentwässerung erst durch Meldung von Externen oder Wartungsfahrten des Betriebspersonals darauf aufmerksam. Somit ist die Betriebssicherheit hier nicht gegeben. Es besteht dringender Handlungsbedarf.

## Pumpwerke im öffentlichen Entwässerungsnetz

Derzeit werden 65 Pumpstationen durch die Stadtentwässerung Elmshorn betrieben. Diese sind grob in zwei Gruppen aufzuteilen:

52 der Stationen bestehen aus einfachen/kleineren Stationen nahezu ohne weitere Stromabnehmer (außer Beleuchtung) - bestehend aus Schaltschrank, zwei Pumpen sowie Höhenstandsmessanlagen den meisten Fällen sind diese Pumpen in Nassaufstellung errichtet. Der Steuerungsbetrieb läuft über Stern-Dreieck oder Direktschaltung.

Die Pumpstationen weisen großen Sanierungsbedarf im Bereich der EMSR-Technik auf. Viele Abwasserpumpwerke sind bereits über 30 Jahre alt und abgängig. Die Erneuerung der Pumpwerke erfolgt in den nächsten Jahren sukzessive nach Priorisierung. Die EMSR-Technik in den Pumpwerken entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik und soll im Zuge der Pumpwerkssanierungen umfangreich saniert und mit einer neuen Steuerung automatisiert werden. Zur Übertragung von Störmeldungen und der aktiven Steuerung soll zudem entsprechende Fernwirktechnik mit vorgesehen werden. Weiterhin sollen Installationen, Ex-Schutz, Erdung und Potentialausgleich mit überprüft und ggf. erneuert werden. Nachfolgend einige Beispielhafte Fotos der vorhandenen Pumpwerke mit einfacheren Steuerungen:

In den 10 übrigen Stationen befindet sich komplexere Technik wie zum Beispiel FU-gesteuerte Pumpen, SPS, Netzersatzanlagen, E-Schieber, Durchflussmessanlagen, Gebäudetechnik usw. Diese wurden seit 2012 fortlaufend erneuert bzw. neu errichtet. Hier einige Beispiele für diese Anlagen:

Ortsbegehungen

Um den Umfang der Planungsleistungen einschätzen zu können, sind vor/während der Planungsphase zwingend Vor-Ort-Termine erforderlich, da es nicht in allen Stationen zu einer Kompletterneuerung der ganzen Schaltanlage kommen muss. Bei anderen wiederum eine umfangreichere Sanierung erforderlich wird.

## Einzugsgebiet Krückau (Fluss) und Regendaten

Ein weiterer wesentlicher Datengeber sind die Pegelmessungen des Vorfluters „Krückau“ sowie die Steuerungseinrichtungen für den Betrieb von Rückhalteanlagen (Regenwasser) ergänzend zu zwei automatisierten Schiebern im Flusseinzugsgebiet sowie einem kleinen, elektrisch auf- und zufahrenden Wehres. Diese bereits bestehenden Anlagen sollen ebenfalls in ein neues zu implementierendes Leitsystem eingebunden werden. Hier bestehen Abhängigkeiten der Regenwasserentwässerung des Stadtgebietes zu den Gezeiten, die von der Nordsee/Elbe bis nach Elmshorn über die Krückau große Auswirkungen auf die Flusspegel haben.

Für die Einschätzung von Auslastungsgraden im Kanalnetz betreibt die Stadt Elmshorn derzeit drei Regenschreiber, die zukünftig ebenfalls mit im Leitsystem implementiert werden sollen.

# Leistungsumfang der Planungsleistungen TITEL 1 - Leitsystem

## Zielstellung Leitsystem

Ziel ist es, ein neues Prozessleitsystem nach aktuellem Stand der Technik für die Stadtentwässerung Elmshorn zu errichten. Auf dieses System können mehrere Personen gleichzeitig von Ihrem Arbeitsplatz zugreifen. Zudem werden in diesem Leitsystem alle Pumpwerke sowie externe Messstellen der Krückau separat dargestellt, wodurch alle Betriebs- und Störmeldungen angezeigt werden. Weiterhin sollen nicht nur Werte angezeigt, sondern zum Teil auch das aktive Steuern wie Ein/Ausschalten von Pumpen, das Auf/Zufahren von Schiebern oder das Verändern von Sollwerten möglich sein. Zusätzlich sollen Automatismen (automatische Verriegelungen, Kanalstaubetrieb, Kanalbewirtschaftung) mit vorgesehen und Anweisungen mit Handlungsempfehlungen bei bestimmten Zuständen mit dargestellt werden. Die entsprechenden Mitarbeitenden der Stadtentwässerung sollen so den Umgang mit kritischen Situationen (u.a. Hochwasser) beherrschen.

Die Stationen sind zum Teil mit LWL angebunden, der überwiegende Teil der bereits ferngesteuerten Stationen ist über Datenkarten (Handynetz) angebunden. Die nachträgliche Anbindung an LWL ist entsprechend zu berücksichtigen. Auch die Anbindung über 450cc ist zu berücksichtigen.

Zusätzlich zum Prozessleitsystem soll in den Pumpwerken ein einheitliches Fernwirk- Automatisierungs- und Bediensystem etabliert werden. Dadurch sollen Kosten im Bereich der Wartung und Ersatzteile reduziert, aber auch die Bedienung vereinfacht werden.

Es soll ein neues Prozessleitsystem auf Server-Client-Basis nach den aktuellen Regeln der Technik errichtet werden. Dabei sollen alle wesentlichen Tools (Prozessbild- und Kurvendarstellung, Archivierung, Berichtswesen, Störmeldesystem, Dokumentenverwaltung, usw.) mit vorgesehen werden. Bezüglich des Herstellers sollen mehrere – mindestens 3, maximal 5 - marktverfügbare Systeme verglichen werden. Die Beschaffung aller erforderlichen Hardwarekomponenten ist hierbei ebenso zu berücksichtigen.

Es ist sicherzustellen, dass die Reaktionszeit des Wartungspartners innerhalb von 3 h erfolgt. Dies bedeutet, dass bei Ausfällen und Fehlermeldungen im Leitsystem, die nicht durch das städtische Betriebspersonal behoben werden können, kurzfristig durch einen geeigneten im Rahmen der Ausschreibung mit zu beauftragenden Wartungsdienstleister behoben werden.

## Angebotsinhalt – Planungsleistungen Leitsystem (Software, Hardware und erforderliches Zubehör)

Es sind Leistungen gem. §55 HOAI – Anlagengruppe 5 „Fernmelde- und informationstechnische Anlagen“ – anzubieten.

Es sind die konkreten Anforderungen an das zu erwerbendes Leitsystem (Fernwirktechnik) zusammenzustellen und die erforderlichen Komponenten (Soft- und Hardware) zu planen und in dem Lastenheft für die Beschaffung der Software zu dokumentieren.

Es sind konkrete Abstimmungen mit den beteiligten Fachbereichen wie IT und Datenschutz durchzuführen. Es wird ein Konzept für die Beschaffung und Implementierung des Leitsystems aufgestellt. In dem Konzept ist neben der Darstellung, wie die Beschaffung und Implementierung des Leitsystems erfolgen sollen, ein Zeitplan für die einzelnen Schritte darzustellen.

Für die Auftragsvergabe für die Beschaffung des Leitsystems ist eine Wertungsmatrix aufzustellen, worin die Mindestanforderungen dargestellt und neben den Anschaffungskosten zudem die Wartungskosten auf 10 Jahre gerechnet dargestellt und ausgewertet werden.

Die Implementierung des Leitsystems ist durch den AN fachlich zu begleiten. Hierzu zählen neben der Einrichtung der Software auch die Installation und Einrichtung aller erforderlichen Hardwarekomponenten.

Etwaige Nachträge sind auf Berechtigung, Inhalt und Auswirkungen auf den Zeitplan und Kostenrahmen durch den AN fachtechnisch und rechnerisch zu prüfen. Der AN erstellt einen Wertungsbericht und Vergabevorschlag zu jedem Nachtrag.

Zum Abschluss stellt der AN die Dokumentation zusammen und übergibt diese jeweils 1-fach in digitaler und in Papierform.

## Zeitplan Titel 1

Es ist für die Bearbeitung des Titels 1 ein stufenweiser Abruf der Leistungen vorgesehen. Diese sind wie folgt geplant:

| Stufen Titel 1 | Inhalt Leistungsphasen | Start der Planungsleistung | Geplante Fertigstellung |
| --- | --- | --- | --- |
| Stufe 1.1 | LPH 1-3 | September 2026 | November 2026 |
| Stufe 1.2 | LPH 5-7 | Dezember 2026 | November 2027 |
| Stufe 1.3 | LPH 8 | Dezember 2027 | Mai 2028 |
| Stufe 1.4 | LPH 9 | Juni 2028 | Mai 2032 |

Als anrechenbare Kosten für die Erstellung des Angebots sind Erwerbs- und Implementierungskosten in Höhe von 230.000, - € netto zugrunde zu legen. Es handelt sich um eine Kostenschätzung.

Das Honorar für die Grundleistungen wird im Auftragsfalle wie folgt ermittelt:

- Nach den anrechenbaren Kosten (§ 4 und § 6 HOAI) auf der Grundlage der von der Auftraggeberin mit dem Auftragnehmer einvernehmlich festgestellten Kostenberechnung, sofern diese noch nicht feststeht, der einvernehmlich festgestellten Kostenschätzung.

- Die für die Honorarermittlung maßgebende Kostenberechnung muss auf Basis von durchgearbeiteten Entwurfsplänen und Detailzeichnungen sowie auf Basis von genauen Massenermittlungen und Beschreibungen erstellt werden, damit jederzeit nachvollziehbar ist, welcher Qualitäts- und Ausführungsstandard der Berechnung zugrunde lag.

- Dem Honorarangebot ist die Honorarzone III, Basishonorarsatz zugrunde zu legen.

Die folgenden Leistungsphasen sollen beauftragt werden:

- LPH 1 Grundlagenermittlung mit (2 %) ist vollständig zu erbringen

- LPH 2 Vorplanung mit (9 %) ist vollständig zu erbringen

- LPH 3 Entwurfsplanung mit (17 %) ist vollständig zu erbringen

- LPH 4 Genehmigungsplanung mit (0%) diese Leistungsphase wird nicht beauftragt.

- LPH 5 Ausführungsplanung mit (22 %) ist vollständig zu erbringen

- LPH 6 Vorbereitung der Vergabe mit (7 %) ist vollständig zu erbringen

- LPH 7 Mitwirken bei der Vergabe mit (4,5%)

Folgende Leistungen werden nicht beauftragt:

a) Einholen von Angeboten und

f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen und bei der Auftragserteilung.

- LPH 8 Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation (35%) ist vollständig zu erbringen

- LPH 9 Objektbetreuung (1%)

Dem Honorarangebot (Hauptangebot) ist ein Honoraranteil von 97,5 % vom Gesamthonorar zugrunde zu legen. Nicht beauftragte Leistungen werden gemäß Simmendinger Tabelle abgezogen.

# Leistungsumfang der Planungsleistungen TITEL 2 – Umbau und Einbindung der vorhandenen Stationen in das neue Leitsystem

## Zielstellung Anbindung der Stationen

Es sind derzeit 5 Stationen an einem Mini-Leitsystem (abgängig) angebunden. Diese Stationen sind derart umzurüsten, dass die Anbindung an das neue Leitsystem möglich ist. Die Anbindung an das Leitsystem ist ebenfalls Bestandteil dieses Titels. Zudem ist die elektrotechnische und bauliche Umrüstung der anderen Stationen des Entwässerungsnetzes einschließlich der Anbindung an das neue Leitsystem Bestandteil dieses Titels. Die konkrete Umsetzung der Anbindung aller Stationen erfolgt sukzessive nach Haushaltsmitteln und politischen Beschlüssen. Daher erfolgt der Leistungsabruf stufenweise. Die einzelnen Stufen sowie die derzeit geplanten Umsetzungszeiten sind unten aufgeführt und in einem Balkendiagramm dargestellt.

## Angebotsinhalt Titel 2 – Planungsleistungen Umbau und Einbindung der vorhandenen Stationen in das neue Leitsystem

Es sind Leistungen gem. §55 HOAI anzubieten – Anlagengruppe 1 „Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen“ durchzuführen.

Es sind für alle Stationen des Stadtgebiets Planungsleistungen für die Anbindung der Stationen an das neue Leitsystem durchzuführen. Dabei sind neben der Umrüstung vor Ort die erforderlichen Programmierleistungen zu berücksichtigen. Die Leistungen für alle Stationen sind zunächst bis einschließlich Leistungsphase 3 zu planen.

Der Abschluss der Leistungsphase 3 beinhaltet ein Umsetzungskonzept für die Anbindung der Stationen an das neue Leitsystem. Das Konzept erfolgt in Abstimmung mit der Auftraggeberin nach Haushaltsgenehmigung und Umsetzbarkeit.

Etwaige Nachträge sind auf Berechtigung, Inhalt und Auswirkungen auf den Zeitplan und Kostenrahmen durch den AN fachtechnisch und rechnerisch zu prüfen. Der AN erstellt einen Wertungsbericht und Vergabevorschlag zu jedem Nachtrag.

Zum Abschluss stellt der AN die Dokumentation zusammen und übergibt diese jeweils 1-fach in digitaler und in Papierform.

## Zeitplan Titel 2

Es sind für die bauliche Umsetzung für die Angebotskalkulation folgende Stufen anzusetzen:

| Stufen Titel 2 | Inhalt Leistungsphasen | Umfang Stationen | Start der Planungsleistung | Geplante Fertigstellung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stufe 2.1 | LPH 1-3 | Alle Stationen im Stadtgebiet | September 2026 | Februar 2027 |
| Stufe 2.2 | LPH 5-6 | Alle Stationen im Stadtgebiet | April 2027 | Oktober 2027 |
| Stufe 2.3.1 | LPH 7-8 | 1. Umbauabschnitt 20 Stationen im Stadtgebiet | November 2027 | Juni 2028 |
| Stufe 2.3.2 | LPH 7-8 | 2. Umbauabschnitt 20 Stationen im Stadtgebiet | April 2028 | Dezember 2028 |
| Stufe 2.3.3 | LPH 7-8 | 3. Umbauabschnitt 25 Stationen im Stadtgebiet | April 2029 | Dezember 2029 |

Die einzelnen Stufen für die Leistungsphasen 5-8 werden nach Vorlage der Leistungsphase 3 konkretisiert.

Für den Umbauaufwand der einzelnen Stationen und die Anbindung aller Stationen an ein neues Leitsystem sind Baukosten in Höhe von 2.100.000, - € netto anzusetzen.

Das Honorar für die Grundleistungen wird im Auftragsfalle wie folgt ermittelt:

- Nach den anrechenbaren Kosten (§ 4 und § 6 HOAI) auf der Grundlage der von der Auftraggeberin mit dem Auftragnehmer einvernehmlich festgestellten Kostenberechnung, sofern diese noch nicht feststeht, der einvernehmlich festgestellten Kostenschätzung.

- Die für die Honorarermittlung maßgebende Kostenberechnung muss auf Basis von durchgearbeiteten Entwurfsplänen und Detailzeichnungen sowie auf Basis von genauen Massenermittlungen und Beschreibungen erstellt werden, damit jederzeit nachvollziehbar ist, welcher Qualitäts- und Ausführungsstandard der Berechnung zugrunde lag.

- Dem Honorarangebot ist die Honorarzone II, Basishonorarsatz zugrunde zu legen.

Die folgenden Leistungsphasen sollen beauftragt werden:

- LPH 1 Grundlagenermittlung mit (2%) ist vollständig zu erbringen

- LPH 2 Vorplanung mit (9%) ist vollständig zu erbringen

- LPH 3 Entwurfsplanung mit (17 %) ist vollständig zu erbringen

- LPH 4 Genehmigungsplanung mit (0%) diese Leistungsphase wird nicht beauftragt.

- LPH 5 Ausführungsplanung mit (22 %) ist vollständig zu erbringen

- LPH 6 Vorbereitung der Vergabe mit (7 %) ist vollständig zu erbringen

- LPH 7 Mitwirken bei der Vergabe mit (4,5%).

Folgende Leistungen werden nicht beauftragt:

a) Einholen von Angeboten und

f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen und bei der Auftragserteilung.

- LPH 8 Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation (35%) ist vollständig zu erbringen

- LPH 9 Objektbetreuung (0%) diese Leistungsphase wird nicht beauftragt.

Dem Honorarangebot (Hauptangebot) ist ein Honoraranteil von 96,5 % vom Gesamthonorar zugrunde zu legen. Nicht beauftragte Leistungen werden gemäß Simmendinger Tabelle abgezogen.

# Besondere Leistungen und Leistungen nach Stundenaufwand

Vorgaben zur Anfrage Besonderer Leistungen – Titel 1 und 2

Es ist beabsichtigt seitens der Stadt Elmshorn die folgenden besonderen Leistungen für beide Titel gleichermaßen zu vergeben:

- Mitwirken bei der Bedarfsplanung für komplexe Nutzungen zur Analyse der Bedürfnisse, Ziele und einschränkenden Gegebenheiten (Kosten-, Termine und andere Rahmenbedingungen (LPH 1)

- Datenerfassung, Analysen und Optimierungsprozesse im Bestand (LPH 1)

- Erarbeiten der Wartungsplanung und -organisation (LPH 6)

- Ausschreibung von Wartungsleistungen, soweit von bestehenden Regelwerken abweichend (LPH 6)

- Prüfen und werten von Nebenangeboten (LPH 7)

- Gesprächs- und Protokollführung für alle LPH nach Stundenaufwand

## Vorgaben zur Anfrage von Leistungen nach Stundenaufwand

Für den Fall, dass weitere ‚Besondere Leistungen‘ oder Beratungsleistungen nach Vertragsschluss erforderlich werden, sollen diese, sofern keine andere Regelung getroffen wird, nach Stundensätzen und nachgewiesenem Zeitaufwand abgerechnet werden:

Nachfolgend sind die Stundensätze für die angegebenen Arbeitskräfte zu benennen:

| - Auftragnehmer*in | €/Std |
| --- | --- |
| - Mitarbeitende (Ing., Arch.): | €/Std |
| - Mitarbeitende, die technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfüllen: (alternativ: für Techniker und Bauzeichner) | €/Std |
| - Sekretariat | €/Std |
| - Fahrtkosten Hierin sind die Kosten enthalten, die zur An- und Abreise zum Bauwerk bzw. zum Sitz der Auftrag-geberin erforderlich sind, wie z.B. reine Fahrtkosten, Verbrauchsstoffe, Nebenkosten u.ä. | €/km |

## Nebenkosten

Die Nebenkostenpauschale ist in % auf das Honorar anzugeben.

Damit sind sämtliche Nebenkosten gemäß §14, HOAI2021 abgegolten.

## Leistungen Auftraggeberin

Die Auftraggeberin wird im Auftragsfall alle vorhandenen Unterlagen zum bestehenden Leitsystem und der bereits angebundenen Stationen dem Auftragnehmer zur Verfügung stellen. Im Rahmen einer Vorbetrachtung wurde für den Erwerb eines Leitsystems eine Konzeptstudie im Rahmen einer Beratungsleistung erstellt, die ebenfalls im vollen Umfang zur Verfügung gestellt wird.

Für die Ortsbegehungen wird eine feste Ansprechperson benannt, die die gemeinsamen Begehungen koordiniert und die offenen Fragen beantwortet.

Die Auftragnehmerin koordiniert die Termine mit dem Fachamt Digitale Transformation und Technologie (vormals IT und GIS) und weiteren fachlich Beteiligten. Dazu zählen unter anderem auch die Termine mit den Stadtwerken Elmshorn für die Anbindung der Stationen. Dies beinhaltet gemeinsame Besprechungstermine und Ortstermine und die Protokollierung deren.

# Projektzeitplan und stufenweise Beauftragung

Die Beschaffung und Implementierung des Leitsystems (Titel 1) ist für 2026 bis ca. 2. Quartal 2028 geplant – vorbehaltlich einer gesicherten Finanzierung im Haushalt.

In 2026 soll parallel mit der Planung für die Anbindung der einzelnen Stationen an das zu beschaffende Leitsystem begonnen werden. In der Stufe 2.1 ist gemeinsam mit der AG festzulegen, in welcher Reihenfolge die vorhandenen Stationen angebunden werden. Es sind drei sinnvolle Umsetzungspakete für die Anbindung der Stationen festzulegen, sodass die Anbindung aller Stationen in drei Abschnitten erfolgt. Der erste Abschnitt soll spätestens zu Beginn 2028 in die bauliche Umsetzung gehen. Geplant ist die vollständige Umsetzung der Anbindung bis Ende 2029 – sofern die erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung stehen.

| Titel 1 | Beschreibung | Übergabe an AG bis |
| --- | --- | --- |
| Stufe 1.1 | LPH 1-3 Planung Leitsystem | November 2026 |
| Stufe 1.2 | Ausschreibung und Vergabe LPH 5-7 Leitsystem | November 2027 |
| Stufe 1.3 | LPH 8 Implementierung Leitsystem | Mai 2028 |
| Stufe 1.4 | LPH 9 Objektbetreuung | Mai 2032 |
| Titel 2 | Beschreibung | Übergabe an AG bis |
| Stufe 2.1 | LPH 1-3 Entwurfsplanung - Umbau der Stationen | Februar 2027 |
| Stufe 2.2. | LPH 5-6 Ausführungsplanung und Vorbereitung der Vergabe - Umbau der Stationen | Oktober 2027 |
| Stufe 2.3.1 | LPH 7-8 Ausschreibung/Vergabe und Umsetzung Umbau der Stationen und Anbindung neues Leitsystem – erster Teil der Stationen | Juni 2028 |
| Stufe 2.3.2 | LPH 7-8 Ausschreibung/Vergabe und Umsetzung Umbau der Stationen und Anbindung neues Leitsystem – zweiter Teil der Stationen | Dezember 2028 |
| Stufe 2.3.3 | LPH 7-8 Ausschreibung/Vergabe und Umsetzung Umbau der Stationen und Anbindung neues Leitsystem – dritter Teil der Stationen | Dezember 2029 |

# Kostenkontrolle

Die Kostenentwicklung soll nach Abschluss jeder Leistungsphase (ab LPH 3) dokumentiert werden. Die Gründe für Mehr- und Minderkosten sollen benannt und begründet werden. Eine Kostenprognose ist aus Gründen der Haushaltssicherheit ebenfalls unerlässlich.

Vorgaben zur Kostenkontrolle

Nach jeder Leistungsphase ist die Kostenberechnung anzupassen. Bei Änderungen über 10% sind die wesentlichen Gründe zu benennen

# Auswertung und Zuschlagskriterien

Die Angebote werden anhand von Zuschlagskriterien bewertet. Die/der Bietende mit der höchsten erreichten Punktzahl erhält den Zuschlag. Es werden drei Zuschlagskriterien zu Grunde gelegt, die im Folgenden erläutert werden

Zuschlagskriterium 1: Erfahrungsnachweis

Gesamt-Gewichtung: 60 %

Es sind mit dem Angebot 3 geeignete Referenzen einzureichen, wobei die erste Referenz aus dem Bereich Abwasserentsorgung – vorzugsweise Kanalisation – sein soll ähnlich der geforderten Leistungsbeschreibung. Weitere Referenzen aus dem Bereich Abwasser sind erwünscht. Die Referenzen müssen sich auf die Implementierung eines Leitsystems beziehen.

Die Teilgewichtung im Zuschlagskriterium 1 sieht wie folgt aus:

Referenz 1: 30%

Referenz 2: 20 %

Referenz 3: 10 %

Die Auswertung erfolgt nach nachfolgendem Maßstab:

Inhaltliche und fachliche Qualität der Angebotsunterlagen sowie Nachvollziehbarkeit der Referenzen im Hinblick auf Vergleichbarkeit mit der hier vorliegenden Situation. Maßgeblich für die Bewertung ist außerdem, ob und inwieweit die/der Bieter*in die Aufgabenstellung anhand dieser Unterlagen erfasst hat.

Bewertet werden die eingereichten Referenzen, wobei sich mindestens eine Referenz auf die Aufgabenstellung im Abwasserbereich beziehen muss.

| Bewertungsmatrix für das Zuschlagskriterium 1 |  |
| --- | --- |
| 10 Punkte | Sehr gut nachvollziehbar und umfassend nachvollziehbare Darstellung der Aufgabenstellung und die in den Vergabeunterlagen beschriebenen Anforderungen der Auftraggeberin werden vollumfänglich erfüllt bzw. sogar übertroffen. |
| 7,5 Punkte | Nahezu umfassende und überwiegend nachvollziehbare Darstellung der Aufgabenstellung und die in den Vergabeunterlagen beschriebenen Anforderungen der Auftraggeberin sind überwiegend erfüllt. |
| 5 Punkte | Nur teilweise Erkennung und nur begrenzt nachvollziehbare Darstellung der Aufgabenstellung. Die in den Vergabeunterlagen beschriebenen Anforderungen der Auftraggeberin sind im befriedigenden Maß erfüllt. |
| 2,5 Punkte | Die Ausführungen zur Aufgabenstellung fehlen teilweise oder zeigen ein geringes Verständnis für die Aufgabenstellung hinsichtlich der in den Vergabe-unterlagen beschriebenen Anforderungen der Auftraggeberin |

Zuschlagskriterium 2: Zeitplanung

Gewichtung: 10 %

Es ist ein Zeitplan einzureichen, der sich an den vorgegebenen Zeiten orientiert und die Einschätzung für die Umsetzbarkeit auf Basis der Ausschreibung und der beigefügten Konzeptstudie beinhaltet. Bewertet werden die Nachvollziehbarkeit und Umsetzbarkeit der Darstellung. Hierbei ist zu beachten, dass die Umsetzung von Umrüstarbeiten an den Stationen erst mit der Freigabe des Haushalts begonnen werden kann – einschließlich der Ausschreibung der baulichen Leistung. Der Zeitpunkt der Haushaltsfreigabe ist mit dem 01. April des Jahres anzunehmen. Es ist für die Erstellung des Zeitplans davon auszugehen, dass die entsprechenden Haushaltsmittel für die bauliche Umrüstung in drei Schritten gesichert sind.

Positiv bewertet werden Angaben zu den geplanten Zeitansätzen der einzelnen Stufen und Leistungsphasen.

Sollte die zeitliche Umsetzung wie in der Ausschreibungsunterlage dargestellt nicht möglich sein, so soll dies vollständig nachvollziehbar beschrieben und dargestellt werden. Ideen für eine Optimierung der zeitlichen Abläufe werden dabei positiv berücksichtigt.

| Bewertungsmatrix für das Zuschlagskriterium 2 |  |
| --- | --- |
| 10 Punkte | Sehr gut nachvollziehbare und verständliche Aufstellung des Zeitplans einschließlich einer kurzen Erläuterung zu den einzelnen Stufen. |
| 7,5 Punkte | Gut nachvollziehbare und größtenteils verständliche Aufstellung des Zeitplans einschließlich einer kurzen Erläuterung zu den einzelnen Stufen. |
| 5 Punkte | Teilweise und nur befriedigende Aufstellung des Zeitplans einschließlich einer kurzen Erläuterung zu den einzelnen Stufen. |
| 2,5 Punkte | Nur ausreichende Aufstellung des Zeitplans einschließlich einer kurzen Erläuterung zu den einzelnen Stufen. |

Zuschlagskriterium 3: Honorar für die Grundleistungen und besonderen Leistungen

Gewichtung: 30 %

Bewertet wird das Honorarangebot Netto (inkl. Nebenkosten). Die volle Punktzahl (10 Punkte) werden für das niedrigste Honorarangebot vergeben. An die übrigen Bieter werden Punkte gemäß der prozentualen Abweichung gegenüber dem niedrigsten Honorarangebot vergeben (lineare Interpolation).

| Punktzahl Bieter*in = | Niedrigstes Angebot | X 10 Punkte |
| --- | --- | --- |
|  | Angebot Bieter*in |  |

Das Ergebnis wird mathematisch auf zwei Dezimalstellen gerundet.

Maximal erreichbare Punkte

| Zuschlagskriterium | Gewichtung | Maximale Punktzahl | Gewichtete Punkte Gewichtung x Punktzahl |
| --- | --- | --- | --- |
| Erfahrungsnachweis Referenz 1 | 30 % | 10 | 300 |
| Erfahrungsnachweis Referenz 2 | 20 % | 10 | 200 |
| Erfahrungsnachweis Referenz 3 | 10 % | 10 | 100 |
| Zeitplan | 10 % | 10 | 100 |
| Honorar | 30 % | 10 | 300 |
| Gesamt | 100 % | 50 | 1000 |

# Einzureichende Angebotsunterlagen und Vergabe

Die ausgeschriebenen Titel werden als Gesamtauftrag nur gemeinsam an eine*n Auftragnehmer*in vergeben.

## Hauptangebot

Das Hauptangebot soll mindestens folgende Teile enthalten:

Teil 1:	Ein Angebot für die Grundleistungen wie zuvor beschrieben für technische Ausrüstung

Im Falle von Auf- bzw. Abschlägen ist folgendes zu beachten:

## Aufschlag

Die/der Bietende hat die Möglichkeit das Grundhonorar zu erhöhen, indem sie/er einen Aufschlag in % auf das Grundhonorar vornimmt.

## Abschlag

Ebenso besteht die Möglichkeit, das Grundhonorar durch die/den Bieter*in abzumindern, indem ein Abschlag in % gewährt wird.

Auf- und Abschläge dürfen auf sämtliche Leistungsphasen oder auch nur auf einzelne Leistungsphasen angesetzt werden. Sie bedürfen einer kurzen Begründung, die mit dem Angebot einzureichen ist.

## Muster für die Angabe von Auf-/ Abschlag auf die Grundleistungen

im Titel 1 in %	für LPH______________	Aufschlag	+ _______%

für LPH______________	Abschlag	- _______%

im Titel 2 in %	für LPH______________	Aufschlag	+ _______%

für LPH______________	Abschlag	- _______%

Begründung:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Die Angabe von Auf- und Abschlägen erfolgt auf einem separaten Blatt als Anlage zum Angebot und ist von dem/der Bietenden zu erstellen und kenntlich zu machen.

Teil 2:	Ein Angebot für Besondere Leistungen nach Stundenaufwand. Diese sind im einzureichenden Angebot mit nachfolgenden Stundenaufwänden zu kalkulieren:

| Titel 1 „Leitsystem |  |
| --- | --- |
| Besondere Leistung | Geschätzter Stundenaufwand |
| Mitwirken bei der Bedarfsplanung für komplexe Nutzungen zur Analyse der Bedürfnisse, Ziele und einschränkenden Gegebenheiten (Kosten-, Termine und andere Rahmenbedingungen (LPH 1) | 10 |
| Datenerfassung, Analysen und Optimierungsprozesse im Bestand (LPH 1) | 25 |
| Erarbeiten der Wartungsplanung und -organisation (LPH 6) | 15 |
| Ausschreibung von Wartungsleistungen, soweit von bestehenden Regelwerken abweichend (LPH 6) | 20 |
| Prüfen und Werten von Nebenangeboten (LPH 7) | 15 |
| Gesprächs- und Protokollführung | 50 |

| Titel 2 „Umbau und Einbindung der vorhandenen Stationen in das neue Leitsystem“ |  |
| --- | --- |
| Besondere Leistung | Geschätzter Stundenaufwand |
| Mitwirken bei der Bedarfsplanung für komplexe Nutzungen zur Analyse der Bedürfnisse, Ziele und einschränkenden Gegebenheiten (Kosten-, Termine und andere Rahmenbedingungen (LPH 1) | 25 |
| Datenerfassung, Analysen und Optimierungsprozesse im Bestand (LPH 1) | 25 |
| Erarbeiten der Wartungsplanung und -organisation (LPH 6) | 20 |
| Ausschreibung von Wartungsleistungen, soweit von bestehenden Regelwerken abweichend (LPH 6) | 15 |
| Prüfen und Werten von Nebenangeboten (LPH 7) | 15 |
| Gesprächs- und Protokollführung | 50 |

Teil 3:	Es ist eine Nebenkostenpauschale gemäß HOAI 2021, §14 in % auf das Honorar für sämtliche zur Ausführung des Auftrags erforderlichen Nebenkosten anzubieten. Die Abfrage erfolgt einheitlich für die Titel 1 und 2.

Hier sind alle notwendigen Gemeinschafts-, Betriebs-, Reisekosten usw. zu inkludieren.

Teil 4:	Honorarsätze nach Zeitaufwand und Fahrtkosten

Teil 5: 	3 Referenzen

Teil 6:	Zeitplan

Ergänzende Unterlagen sind möglich und können dem Angebot als Anlage beigefügt werden.

## Nebenangebote

Nebenangebote sind zugelassen, jedoch nur in Verbindung mit dem Hauptangebot.

## Beginn der Leistungen

Nach Auftragsvergabe muss mit der Grundlagenermittlung unverzüglich begonnen werden.