## Los 1 - Elektroarbeiten
Ausschreibungsnummer |  | 1005290 |  |  |  | Pflichtfelder:
Bezeichnung |  | E-Bike-Station + E-Mobilität
Beschreibung |  | Los 1 - Elektroarbeiten - Errichtung einer umzäunten Fahrradabstellfläche mit E-Ladefunktion sowie eine Ladestation für E-Fahrzeuge im Aussenbereich |  |  |  | * = Dieses Feld darf nicht leer bleiben.
OZ | Typ * | Bezeichnung * | Menge ¹ | Einheit ¹ | Beginn | Ende | Beschreibung | Einzelpreis Netto * | Gesamtpreis Netto
Ordnungszahl, nach der die Baumstruktur gebildet wird | Einer der Werte: Gruppe, Leistung, Alternative, Option |  | Menge der zu beschaffenden Leistung / Option | Mengeneinheit der zu beschaffenden Leistung / Option (z. B. St., Tonne, m) | Datum für den Beginn der Ausführung | Datum für das Ende der Ausführung |  | Preis pro Einheit der zu beschaffenden Leistung / Option | Preis für alle Einheiten (netto)
01. | Gruppe | Elektroarbeiten
01.01 | Gruppe | Teil 1 - E-Bike-Station
01.01.01 | Gruppe | Unterverteilung
01.01.01.01 | Leistung | Planung Erstellen einer Entwurfsplanung und einer Wärmelastberechnung der zu liefernden Unterverteilung inkl. eines Schaltplans und einer Stückliste der geplanten Betriebsmittel für die Freigabe durch den Auftraggeber. Benötigte Vorsicherungen sind zu berücksichtigen. Alle Abgänge sind auf Etagenklemmen zu führen. Die Abgänge für die E-Bike-Ladestationen und die Ladebügel müssen mittels eines Schützes abschaltbar sein. Die Abschaltung soll temperaturabhängig bei Temperaturen unter 5 °C und über 40 °C automatisch erfolgen. Bei Temperaturen zwischen 5 °C und 40 °C soll das Schütz automatisch eingeschaltet werden. Für die Unterverteilung, insbesondere für die Abgänge der E-Bike-Ladestationen und Ladebügel, soll eine Unterspannungsüberwachung mit Hilfsschaltern vorgesehen werden. Die Leitungseinführung erfolgt ausschließlich von oben. Anforderungen an die neue UV, Fa. ABB o. glw.: Schutzart mindestens IP44 Schutzklasse I oder II Gehäuse aus Stahlblech Tür mit Schwenkgriff für den Einbau eines Profilhalbzylinders 1 x Hauptschalter 100 A 1 x SPD-Kombiableiter Typ 2+3 1 x Drehstromzähler 100 A 1 x Unterspannungsüberwachung für Drei-Phasen-Netze, Fa. Dehn o. glw. 4 x Abgang für E-Bike-Ladestation (LS-Schalter C16 A, 3-polig, mit Hilfsschalter + FI-Schalter Typ A 40/0,03 A, 4-polig, mit Hilfsschalter / alternativ FI/LS-Schalter C16/0,03 A, 4-polig, mit Hilfsschalter) 2 x Abgang für Ladebügel (FI/LS-Schalter B16/0,03 A, 2-polig, mit Hilfsschalter) 2 x Reserveabgang (FI/LS-Schalter B16/0,03 A, 2-polig) 1 x Abgang für Beleuchtung (FI/LS-Schalter B10/0,03 A, 2-polig) 1 x Steuersicherung für Temperatursensor und Schützsteuerung (FI/LS-Schalter B6/0,03 A, 2-polig) + Vorsicherungen + Schützsteuerung Die Verteilung ist so zu dimensionieren, dass eine Platzreserve von mindestens 50 % für spätere Einbauten vorhanden ist. | 1 | Psch | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pauschal mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.01.01.02 | Leistung | Lieferung und Montage Unterverteilung wie im Hinweistext beschrieben und in der vorgenannten Position geplant, betriebsbereit liefern sowie fachgerecht mit geeignetem Befestigungsmaterial montieren. Einführen aller Leitungen und auf die Reihenklemmen auflegen. Leitungen dauerhaft beschriften. | 1 | Psch | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pauschal mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.01.01.03 | Leistung | Anschlussarbeiten NSHV Neue Zuleitung (4 x 50/25 mm²) an eine bestehende NSHV auflegen. Es sind freie NH-Trenner vorhanden. Neuen Potenzialausgleich (1 x 25 mm²) an die bestehende PAS auflegen. Lieferung von drei NH000-Sicherungen mit einem Bemessungsstrom von 100 A sowie des erforderlichen Klein- und Befestigungsmaterials. Erforderliche Freischaltungen sind vorab mit dem Auftraggeber abzustimmen und in einem Freigabeschein festzuhalten. | 1 | Psch | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pauschal mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.01.02 | Gruppe | Leitungen, Kabel und Verlegesysteme
01.01.02.01 | Leistung | N2XCH 4 x 50/25 mm² Leitung liefern sowie auf neu montierten und bereits vorhandenen Kabelführungssystemen verlegen und befestigen. Bei den Verlegearbeiten ist auf den teilweise beschränkten Zugang durch verengte Arbeitsräume sowie auf erhöhte Montagestellen bis 4,0 m zu achten. | 80 | m | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Meter mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.01.02.02 | Leistung | NHXMH-J 1 x 25² mm² Leitung liefern sowie auf neu montierten und bereits vorhandenen Kabelführungssystemen verlegen und befestigen. Bei den Verlegearbeiten ist auf den teilweise beschränkten Zugang durch verengte Arbeitsräume sowie auf erhöhte Montagestellen bis 4,0 m zu achten. | 80 | m | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Meter mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.01.02.03 | Leistung | NHXMH-J 5 x 2,5 mm² Leitung liefern sowie auf neu montierten und bereits vorhandenen Kabelführungssystemen verlegen und befestigen. Bei den Verlegearbeiten ist auf den teilweise beschränkten Zugang durch verengte Arbeitsräume sowie auf erhöhte Montagestellen bis 4,0 m zu achten | 80 | m | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Meter mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.01.02.04 | Leistung | N2XH-J 3 x 2,5 mm² Leitung liefern sowie auf neu montierten und bereits vorhandenen Kabelführungssystemen verlegen und befestigen. Bei den Verlegearbeiten ist auf den teilweise beschränkten Zugang durch verengte Arbeitsräume sowie auf erhöhte Montagestellen bis 4,0 m zu achten. | 40 | m | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Meter mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.01.02.05 | Leistung | NHXMH-J 1 x 6 mm² Leitung liefern sowie auf neu montierten und bereits vorhandenen Kabelführungssystemen verlegen und befestigen. Bei den Verlegearbeiten ist auf den teilweise beschränkten Zugang durch verengte Arbeitsräume sowie auf erhöhte Montagestellen bis 4,0 m zu achten. | 80 | m | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Meter mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.01.02.06 | Leistung | N2XH-J 1 x 6 mm² Leitung liefern sowie auf neu montierten und bereits vorhandenen Kabelführungssystemen verlegen und befestigen. Bei den Verlegearbeiten ist auf den teilweise beschränkten Zugang durch verengte Arbeitsräume sowie auf erhöhte Montagestellen bis 4,0 m zu achten. | 40 | m | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Meter mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.01.02.07 | Leistung | N2XH-J 5 x 1,5 mm² Leitung liefern sowie auf neu montierten und bereits vorhandenen Kabelführungssystemen verlegen und befestigen. Bei den Verlegearbeiten ist auf den teilweise beschränkten Zugang durch verengte Arbeitsräume sowie auf erhöhte Montagestellen bis 4,0 m zu achten. | 60 | m | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Meter mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.01.02.08 | Leistung | J-H(St)H 4 x 2 x 0,8 mm² Leitung liefern sowie auf neu montierten und bereits vorhandenen Kabelführungssystemen verlegen und befestigen. Bei den Verlegearbeiten ist auf den teilweise beschränkten Zugang durch verengte Arbeitsräume sowie auf erhöhte Montagestellen bis 4,0 m zu achten. | 100 | m | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Meter mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.01.02.09 | Leistung | Wellrohr M25, Fränkische FFKuS-ES-F-UV 25 o. glw. Biegsames Kabelschutzrohr, UV-beständig, außen gewellt, Farbe schwarz, erhöhte Druck- und Schlagfestigkeit, Anwendung im Außenbereich, inkl. Befestigungsmaterial (z. B. Abstandsschellen), liefern und montieren. | 10 | m | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Meter mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.01.02.10 | Leistung | Wellrohr M32, Fränkische FFKuS-ES-F-UV 32 o. glw. Biegsames Kabelschutzrohr, UV-beständig, außen gewellt, Farbe schwarz, erhöhte Druck- und Schlagfestigkeit, Anwendung im Außenbereich, inkl. Befestigungsmaterial (z. B. Abstandsschellen), liefern und montieren. | 10 | m | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Meter mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.01.02.11 | Leistung | Aluminium-Steckrohr M25, Fränkische FFKuS-ES-F-UV 25 o. glw. Biegsames Kabelschutzrohr, UV-beständig, außen gewellt, Farbe schwarz, erhöhte Druck- und Schlagfestigkeit, Anwendung im Außenbereich, inkl. Befestigungsmaterial (z. B. Abstandsschellen), liefern und montieren. Fränkische FFKuS-ES-F-UV 25 oder gleichwertig | 50 | m | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Meter mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.01.02.12 | Leistung | Aluminium-Steckrohr M32, Fränkische ALU Steck ES 32 o. glw. Schweres, stranggepresstes Aluminium-Steckrohr, inkl. notwendigem Verbindungs- und Befestigungsmaterial, Endkappen, sowie Formstücken für die Montage an die Wand oder Decke liefern und in einer Höhe von bis zu 4,0 m montieren. | 100 | m | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Meter mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.01.02.13 | Leistung | Sammelhalter Metall für bis zu 15 Leitungen, OBO 2031 M 15 FS o. glw. Sammelhalter aus Metall für hohe mechanische Standfestigkeit. Für Wand- und Deckenmontage. Verschluss ohne Werkzeuge zu öffnen. inkl. notwendigem Befestigungsmaterial liefern und in einer Höhe von bis zu 4,0 m montieren. | 25 | St | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Meter mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.01.02.14 | Leistung | Kabelleiter 300 mm, OBO LG 630 VS 3 FS o. glw. Kabelleiter mit einer Breite von 300 mm inkl. notwendigem Befestigungsmaterial liefern und in einer Höhe von bis zu 4,0 m montieren. | 3 | m | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Meter mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.01.02.15 | Leistung | Bügelschelle mit Gegenwanne 12 – 16 mm, OBO BS-H1-K-16 FT o. glw. Bügelschelle für C-Profilschiene mit Gegenwanne aus Kunststoff liefern und montieren. | 15 | St | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Stück mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.01.02.16 | Leistung | Bügelschelle mit Gegenwanne 16 – 22 mm, OBO BS-H1-K-22 FT o. glw. Bügelschelle für C-Profilschiene mit Gegenwanne aus Kunststoff liefern und montieren. | 15 | St | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Stück mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.01.02.17 | Leistung | Bügelschelle mit Gegenwanne 22 – 28 mm, OBO BS-H1-K-28 FT o. glw. Bügelschelle für C-Profilschiene mit Gegenwanne aus Kunststoff liefern und montieren. | 15 | St | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Stück mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.01.02.18 | Leistung | Bügelschelle mit Gegenwanne 28 – 34 mm, OBO BS-H1-K-34 FT o. glw. Bügelschelle für C-Profilschiene mit Gegenwanne aus Kunststoff liefern und montieren. | 15 | St | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Stück mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.01.03 | Gruppe | Betriebsmittel
01.01.03.01 | Leistung | Deckenbewegungsmelder, Steinel IS 360-3 o. glw. Liefern und fachgerechtes Montieren von Bewegungsmeldern zur automatischen Steuerung der Beleuchtung, mit 360° Erfassungsbereich und einstellbarer Nachlaufzeit. Die Bewegungsmelder sind so zu installieren, dass die Beleuchtung zuverlässig bei Anwesenheit aktiviert wird. Anschluss und Integration in das vorhandene Leitungsnetz, Prüfung der Funktion sowie Dokumentation der Arbeiten sind enthalten. Der Bewegungsmelder muss für den Einsatz im geschützten Außenbereich zugelassen sein. | 2 | St | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Stück mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.01.03.02 | Leistung | Tugra 9 PW 30-840 ETDD PC 23, o. glw. Multivariable und moderne Rohrleuchte mit 75 mm Profildurchmesser. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Für die Wand- und Deckenmontage. Betriebsgerät gemäß DALI-2-Standard (EN 62386). Leuchte mittels Tastfunktion über DALI-Steuerklemmen schalt- und dimmbar (Touch DIM). 3000 lm, 22 W, 4000 K, CRI >80, IP66, SK I Liefern, montieren und anschließen. | 12 | St | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Stück mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.01.03.03 | Leistung | Durchgangsverdrahtung, 5-adrig 5-adrige Durchgangsverdrahtung für die vorgenannte Leuchte liefern und montieren. | 12 | St | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Stück mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.01.03.04 | Leistung | ALFA OVAL 40-23 LED 500 HF 840 WHITE, o.glw. Außenleuchte, Montageart: Decken-Anbau, Wand-Anbau, Gehäuse aus Aluminium, Gehäusefarbe: WH - Weiß, Länge: 180 mm, Breite: 140 mm, Höhe: 280 mm, Abdeckung aus PC (Polycarbonat), in der Ausführung: Opal, Lichtquelle: LED, 569 Lumen out, Systemleistung (max): 13 Watt, 44 Lumen pro Watt, mittlere Nutzlebensdauer (IEC 62717) bei L70B50 Ta 25 Grad Celsius: 60 000 Stunden, mittlere Nutzlebensdauer (IEC 62717) bei L70B50 MaxTa: 50 000 Stunden, Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > >80, 4000 K, Farborttoleranz: 3, Gewicht: 1.86 kg, IP-Schutzart: 65, Schlagfestigkeit: IK10, minimale Umgebungstemperatur: -40 Grad Celsius, maximale Umgebungstemperatur: 30 Grad Celsius, 3x2.5mm2 Schraubklemme, Anzahl Betriebsgeräte: 1, Betriebsgerät: Schaltbar (HF). Liefern, montieren und anschließen. | 2 | St | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Stück mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.01.03.05 | Leistung | Temperaturregler mit Außenfühler, JUMO miroTRON 701080 + JUMO 902520 o. glw. Temperaturregler mit Außentemperaturfühler geeignet für einen Arbeitsbereich von mindestens -20 °C bis +50 °C inkl. eventuell notwendigem Zubehör und Verteilereinbauten liefern, montieren und anschließen. Der Fühler soll bei Unterschreiten und bei Überschreiten des eingestellten Temperaturbereichs schalten. JUMO miroTRON 701080 + JUMO 902520 oder gleichwertig | 1 | St | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Stück mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.01.03.06 | Leistung | E-Bike-Ladestation (Fa. Rotstahl), o.glw. E-Bike-Ladestation 400V / 3 x 16A, mit 16 Ladefächern, Größe: 214 x 166 x 84,7 cm, Korpus in RAL 7016, Türen in RAL 3000, 16er-Modul mit Münzpfandschloss outdoor liefern, montieren und anschließen. Die Ladestation besteht aus 4 Modulen. Jedes Modul erhält eine eigene Zuleitung (5 x 2,5 mm²) sowie einen eigenen Potenzialausgleich (1 x 6 mm²). | 1 | St | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Stück mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.01.03.07 | Leistung | Fundament für E-Bike-Ladestation Fundament für die vorgenannte E-Bike-Ladestation mit einer Größe von 170 x 90 cm (Länge/Breite) und einer Mindeststärke von 12 cm herstellen. Erforderliche Erdarbeiten sind in dieser Position zu berücksichtigen und einzukalkulieren. | 1 | St | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Stück mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.01.03.08 | Leistung | Potenzialausgleichsschiene Potenzialausgleichsschiene für den Innenbereich für den Anschluss von bis zu 7 Leitungen bis 25 mm² liefern, montieren und anschließen. | 1 | St | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Stück mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.01.04 | Gruppe | Sonstiges
01.01.04.01 | Leistung | Baustelleneinrichtung Bereitstellen aller notwendigen Werkzeuge, Maschinen, Leitern, Schutzausrüstungen und Baustellenbeleuchtung für die Durchführung der in diesem Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen. Der AN hat für die Vollständigkeit, Funktionalität und Betriebssicherheit aller Werkzeuge sowie für die Verkehrssicherheit an der Arbeitsstelle zu sorgen. Eine nachträgliche Beschaffung, Anpassung o. Ä. sowie die dadurch entstehenden Mehrkosten gehen zu Lasten des AN. | 1 | Psch | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pauschal mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.01.04.02 | Leistung | Steigehilfe Bereitstellen einer geeigneten Steigehilfe für die Verlegung der Leitungen bis zu einer Arbeitshöhe von maximal 8 m. Die Steigehilfe wird nur für die Verlegung der Zuleitungen (5 x 50/25 mm² und 1 x 25 mm²) in einem Lüftungstechnikraum an einer Position benötigt. Steigehilfe (z. B. Gerüst, Scherenarbeitsbühne) anliefern, zum Nutzungsort transportieren, aufbauen, für bis zu zwei Tage vorhalten, abbauen und wieder abholen. Die Transportwege und -möglichkeiten sind im Vorfeld mit dem Auftraggeber abzustimmen. | 1 | Psch | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pauschal mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.01.04.03 | Leistung | Brandschott erstellen bis zu 30 x 30cm Fachgerechte Herstellung eines Brandschotts gemäß gültigem Anwendbarkeitsnachweis des Herstellersystems, inkl. Verortung im vom Bauherrn bereitgestellten Grundriss und Fotodokumentation. Jedes Brandschott erhält ein dauerhaftes Brandschutz-Typenschild und wird in eine Übersichtsliste eingetragen mit: laufender Nr., Anwendbarkeitsnachweis, Feuerwiderstandsklasse/-dauer, Errichtungsdatum. | 3 | St | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Stück mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.01.04.04 | Leistung | Brandschott öffnen bis zu 30 x 30cm Beidseitiges Öffnen eines vorhandenen Brandschotts unter größter Vorsicht während des laufenden Betriebs, bis zu einer Wandstärke von 40 cm, Sammeln aller demontierten Brandschottteile und fachgerechte Entsorgung. | 3 | St | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Stück mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.01.04.05 | Leistung | Durchbruchs-Bohrung erstellen Durchbruchsbohrung in den Außenbereich in Steinwand, Durchmesser bis zu 36 mm, Wandstärke bis zu 40 cm, in einer Höhe von bis zu 4,0 m herstellen und nach erfolgter Leitungsverlegung fachgerecht verschließen. Die Demontage von der äußeren Gebäudeverkleidung erfolgt bauseits. | 8 | St | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Stück mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.01.04.06 | Leistung | Abzweigdose Abzweigdose mit Vorprägung für metrische Leitungseinführung liefern, montieren und verdrahten. Alle Leitungsenden sind mit Abzweigdosen provisorisch zu sichern, außer an der jeweiligen Leitung wird gerade gearbeitet. | 4 | St | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Stück mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.01.04.07 | Leistung | Prüfung der örtlichen Gegebenheiten Prüfung der örtlichen Gegebenheiten, insbesondere der Schaltschränke vor Ort und der Montagemöglichkeiten, durch den AN vor Beginn der Arbeiten. Diese Position beinhaltet ebenfalls die Ermittlung respektive Berechnung der erforderlichen Leitungsquerschnitte. Die Berechnung ist den Revisionsunterlagen beizufügen. | 1 | Psch | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pauschal mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.01.04.08 | Leistung | Revisionsunterlagen Für die abschließende Abnahme müssen sämtliche Dokumentationsunterlagen in deutscher Sprache digital sowie in einfacher Ausführung in Papierform vorliegen.Die benötigten Dokumente sind: - Stromlaufplan - Stromkreislegende - Stückliste - Aufbauplan der Unterverteilung - Wärmeberechnung - Datenblätter und Konformitätserklärungen der montierten Betriebsmittel und Verlegesysteme - Installationsplan mit Betriebsmitteln und Stromkreiszugehörigkeit als PDF und DWG - Prüfprotokoll nach DGUV V3 / DIN VDE 0100-600 - Errichterbescheinigung - Nachweis über die Berechnung der erforderlichen Leitungsquerschnitte unter Berücksichtigung der tatsächlichen Lasten und Leitungswege - Nachweis über die Einweisung in die Anlage | 1 | Psch | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pauschal mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.01.04.09 | Leistung | Prüfen der Anlage Die gesamte Anlage ist unter Berücksichtigung der Prüfungsinhalte der anerkannten Regeln der Technik, insbesondere DIN VDE 0100-600, einer Erstprüfung zu unterziehen. Die Prüfung besteht aus Besichtigen, Messen und Erproben sowie der vollumfänglichen Protokollierung. | 1 | Psch | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pauschal mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.01.04.10 | Optional | Monteurstunden zum Nachweis Monteurstunden zum Nachweis für zusätzliche, im Leistungsverzeichnis nicht enthaltene Arbeiten sowie unvorhergesehene Mehraufwendungen. Diese sind vor Ausführung durch den Auftraggeber genehmigen zu lassen. Als unvorhergesehene Mehraufwendungen gelten u. a. folgende Punkte: - Zeiten für Anmeldung, Schlüsselausgabe, Einweisungen und Heißscheine - Absprachen vor Ort - Öffnen und Schließen von Deckenplatten öffnen/schließen - Herstellen von Montagefreiheit - Öffnen und Schließen von Leitungsführungssystemen u. az. B. Kanälen, Kabelbahnen/-leitern und Sammelhaltern | 30 | Std | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Stunde mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.02 | Gruppe | Teil 2 - E-Mobilität
01.02.01 | Gruppe | Unterverteilung
01.02.01.01 | Leistung | Planung Erstellen einer Entwurfsplanung und einer Wärmelastberechnung der zu liefernden Unterverteilung inkl. eines Schaltplans und einer Stückliste der geplanten Betriebsmittel für die Freigabe durch den Auftraggeber. Benötigte Vorsicherungen sind zu berücksichtigen. Alle Abgänge sind auf Etagenklemmen zu führen. Für die Unterverteilung, insbesondere für die Abgänge der E-Mobilität, soll eine Unterspannungsüberwachung mit Hilfsschaltern vorgesehen werden. Die Leitungseinführung erfolgt ausschließlich von oben. Anforderungen an die neue UV: Schutzart mindestens IP44 Schutzklasse I oder II Gehäuse aus Stahlblech Tür mit Schwenkgriff für den Einbau eines Profilhalbzylinders 1 x Hauptschalter 160 A 1 x SPD-Kombiableiter Typ 2+3 1 x Unterspannungsüberwachung für Drei-Phasen-Netze 2 x Abgang für E-Mobilität (LS-Schalter C32 A, 3-polig, mit Hilfsschalter + FI-Schalter Typ A 40/0,03 A, 4-polig, mit Hilfsschalter) 2 x Abgang für CEE-Steckdosen/Müllpressen (LS-Schalter C32 A, 3-polig, mit Hilfsschalter + FI-Schalter Typ A 40/0,03 A, 4-polig, mit Hilfsschalter) 1 x Steuersicherung als Vorrüstung für spätere Einbauten (LS-Schalter B6 A, 1-polig, mit Hilfsschalter) 2 x Reserveabgang (FI/LS-Schalter B16/0,03 A, 2-polig) + Vorsicherungen Die Verteilung ist so zu dimensionieren, dass eine Platzreserve von mindestens 50 % für spätere Einbauten vorhanden ist. | 1 | Psch | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pauschal mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.02.01.02 | Leistung | Lieferung und Montage Unterverteilung wie im Hinweistext beschrieben und in der vorgenannten Position geplant, betriebsbereit liefern sowie fachgerecht mit geeignetem Befestigungsmaterial montieren. Einführen aller Leitungen und auf die Etagenklemmen auflegen. Leitungen dauerhaft beschriften. | 1 | Psch | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pauschal mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.02.01.03 | Leistung | Anschlussarbeiten NSHV Neue Zuleitung (4 x 95/50 mm²) an eine bestehende NSHV auflegen. Es sind freie NH-Trenner vorhanden. Neuen Potenzialausgleich (1 x 25 mm²) an die bestehende PAS auflegen. Lieferung von drei NH000-Sicherungen mit einem Bemessungsstrom von 160 A sowie des erforderlichen Klein- und Befestigungsmaterials. Erforderliche Freischaltungen sind vorab mit dem Auftraggeber abzustimmen und in einem Freigabeschein festzuhalten. | 1 | Psch | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pauschal mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.02.02 | Gruppe | Leitungen, Kabel und Verlegesysteme
01.02.02.01 | Leistung | N2XCH 4 x 95/50 mm² Leitung liefern sowie auf neu montierten und bereits vorhandenen Kabelführungssystemen verlegen und befestigen. Bei den Verlegearbeiten ist auf den teilweise beschränkten Zugang durch verengte Arbeitsräume sowie auf erhöhte Montagestellen bis 4,0 m zu achten. | 15 | m | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Meter mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.02.02.02 | Leistung | NHXMH-J 1 x 25 mm² Leitung liefern sowie auf neu montierten und bereits vorhandenen Kabelführungssystemen verlegen und befestigen. Bei den Verlegearbeiten ist auf den teilweise beschränkten Zugang durch verengte Arbeitsräume sowie auf erhöhte Montagestellen bis 4,0 m zu achten. | 15 | m | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Meter mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.02.02.03 |  | NHXMH -J 5 x 6 mm² Leitung liefern sowie auf neu montierten und bereits vorhandenen Kabelführungssystemen verlegen und befestigen. Bei den Verlegearbeiten ist auf den teilweise beschränkten Zugang durch verengte Arbeitsräume sowie auf erhöhte Montagestellen bis 4,0 m zu achten. | 70 | m | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Meter mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.02.02.04 | Leistung | N2XH-J 5 x 6 mm² Leitung liefern sowie auf neu montierten und bereits vorhandenen Kabelführungssystemen verlegen und befestigen. Bei den Verlegearbeiten ist auf den teilweise beschränkten Zugang durch verengte Arbeitsräume sowie auf erhöhte Montagestellen bis 4,0 m zu achten. | 40 | m | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Meter mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.02.02.05 |  | NHXMH -J 1 x 6 mm² Leitung liefern sowie auf neu montierten und bereits vorhandenen Kabelführungssystemen verlegen und befestigen. Bei den Verlegearbeiten ist auf den teilweise beschränkten Zugang durch verengte Arbeitsräume sowie auf erhöhte Montagestellen bis 4,0 m zu achten. | 70 | m | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Meter mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.02.02.06 | Leistung | Datenkabel Cat.7 Duplex Leitung liefern sowie auf neu montierten und bereits vorhandenen Kabelführungssystemen verlegen und befestigen. Bei den Verlegearbeiten ist auf den teilweise beschränkten Zugang durch verengte Arbeitsräume sowie auf erhöhte Montagestellen bis 4,0 m zu achten. | 70 | m | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Meter mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.02.02.07 | Leistung | Wellrohr M25, Fränkische FFKuS-ES-F-UV 25, o. glw. Biegsames Kabelschutzrohr, UV-beständig, außen gewellt, Farbe schwarz, erhöhte Druck- und Schlagfestigkeit, Anwendung im Außenbereich, inkl. Befestigungsmaterial (z. B. Abstandsschellen), liefern und montieren. | 30 | m | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Meter mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.02.02.08 | Leistung | Wellrohr M40, Fränkische FFKuS-ES-F-UV 40, o. glw. Biegsames Kabelschutzrohr, UV-beständig, außen gewellt, Farbe schwarz, erhöhte Druck- und Schlagfestigkeit, Anwendung im Außenbereich, inkl. Befestigungsmaterial (z. B. Abstandsschellen), liefern und montieren. | 30 | m | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Meter mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.02.02.09 | Leistung | Sammelhalter Metall für bis zu 30 Leitungen, OBO 2031 M 30 FS o. glw. Sammelhalter aus Metall für hohe mechanische Standfestigkeit. Für Wand- und Deckenmontage. Verschluss ohne Werkzeuge zu öffnen. inkl. notwendigem Befestigungsmaterial liefern und in einer Höhe von bis zu 4,0 m montieren. | 15 | St | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Meter mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.02.02.10 | Leistung | Kabelleiter 400 mm, OBO LG 640 VS 3 FS o. glw. Kabelleiter mit einer Breite von 400 mm inkl. notwendigem Befestigungsmaterial liefern und in einer Höhe von bis zu 4,0 m montieren. | 3 | m | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Meter mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.02.02.11 | Leistung | Bügelschelle mit Gegenwanne 12 – 16 mm, OBO BS-H1-K-16 FT + Gegenwanne o. glw. Bügelschelle für C-Profilschiene mit Gegenwanne aus Kunststoff liefern und montieren. | 15 | St | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Stück mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.02.02.12 | Leistung | Bügelschelle mit Gegenwanne 16 – 22 mm, OBO BS-H1-K-22 FT + Gegenwanne o. glw. Bügelschelle für C-Profilschiene mit Gegenwanne aus Kunststoff liefern und montieren. | 15 | St | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Stück mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.02.02.13 | Leistung | Bügelschelle mit Gegenwanne 40 – 46 mm, OBO BS-H1-K-46 FT + Gegenwanne o. glw. Bügelschelle für C-Profilschiene mit Gegenwanne aus Kunststoff liefern und montieren. | 5 | St | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Stück mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.02.03 | Gruppe | Betriebsmittel
01.02.03.01 | Leistung | Ladepunkt 2 x 11 kW Eine Doppel-Wallbox mit Standfuß oder eine Ladesäule mit folgenden Mindestanforderungen liefern, fachgerecht montieren und anschließen: - AC-Wallbox mit Standfuß oder AC-Ladesäule mit zwei Steckdosen Typ 2 je 11 kW (16 A, 400 V) - Betriebsart Mode 3 nach IEC 61851 - Eignung zur Montage im ungeschützten Außenbereich - Stoßfestigkeit IK08 - integrierte DC-Fehlerstromerkennung ≥ 6 mA (RCD Typ A ist in der UV vorhanden) - Anschlussmöglichkeit für eine Zuleitung bis 5 x 6 mm² - Anschlussmöglichkeit für einen Potenzialausgleich bis 1 x 16 mm² - Anschlussmöglichkeit für eine Datenleitung - SIM-Karten-Steckplatz - OCPP 1.6 oder höher - Authentifizierung mittels RFID - Unterstützung eines dynamischen Lastmanagementsystems (intern oder extern) - Erweiterbarkeit der Anlage sowie Möglichkeit der Einbindung zusätzlicher Ladepunkte Typ/ Hersteller: ABL eM4 Twin Controller+ (Master) o. glw. ABL eM4 Twin Extender+ (Slave) o. glw. ABL Standfuß POLeM4 Twin für eMH3 mit Wetterschutzdach ABL WPR 36 o. glw. | 2 | St | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Stück mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.02.03.02 | Leistung | Fundament Fundament für die vorgenannte Wallbox bzw. Ladesäule herstellen. Zwei Kabelschutzrohre (M40 + M25) sind mittig im Fundament vorzusehen. Erforderliche Erdarbeiten sind in dieser Position zu berücksichtigen und einzukalkulieren. | 2 | St | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Stück mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.02.03.03 | Leistung | Externes Lastmanagement (Bedarfsposition) Sofern die ausgewählten Ladepunkte nicht über ein integriertes dynamisches Lastmanagement verfügen, soll ein externes dynamisches Lastmanagement genutzt werden. Diese Position umfasst die Lieferung, die Montage, den Anschluss, die Parametrierung und die Inbetriebnahme eines externen dynamischen Lastmanagementsystems inkl. des notwendigen Zubehörs. Bei der Auswahl des Lastmanagements ist auf die Möglichkeit zur Erweiterung um zusätzliche Ladepunkte zu achten. Sofern die angebotenen Ladepunkte über ein internes dynamisches Lastmanagementsystem verfügen, ist diese Position mit 0,01 € zu bewerten | 1 | Psch | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pauschal mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.02.03.04 | Leistung | CEE-Wandsteckdose 32 A, Mennekes DUOi 5614506G o. glw. abschließbar, Wandsteckdose 32 A, 5-polig, 6 h, 400 V, IP67/IP69 mit LED-Spannungsanzeige, abschaltbar verriegelt, anschlussfertig verdrahtet. Kunststoffgehäuse: Abmessungen 225 x 118 mm (L x B) Abschließbar mit Vorhängeschloss Oberteil: grau, RAL 7035 Unterteil: schwarz, RAL 9005 Mit Doppelgewinde-Deckelschrauben Bestückung: Lasttrennschalter 3P + N + PE Leitungseinführung: Unterteil um 180° drehbar; Anschluss von oben und unten möglich Mennekes DUOi 5614506G oder gleichwertig | 2 | St | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Stück mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.02.03.05 | Leistung | Potenzialausgleichsschiene Potenzialausgleichsschiene für den Innenbereich für den Anschluss von bis zu 7 Leitungen bis 25 mm² liefern, montieren und anschließen. | 1 | St | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Stück mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.02.04 | Gruppe | Sonstiges
01.02.04.01 | Leistung | Baustelleneinrichtung Bereitstellen aller notwendigen Werkzeuge, Maschinen, Leitern, Schutzausrüstungen und Baustellenbeleuchtung für die Durchführung der in diesem Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen. Der AN hat für die Vollständigkeit, Funktionalität und Betriebssicherheit aller Werkzeuge sowie für die Verkehrssicherheit an der Arbeitsstelle zu sorgen. Eine nachträgliche Beschaffung, Anpassung o. Ä. sowie die dadurch entstehenden Mehrkosten gehen zu Lasten des AN. | 1 | Psch | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pauschal mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.02.04.02 | Leistung | Planung/Abstimmung Blitzschutz Bei der Einbindung der neuen Ladepunkte soll das Thema Blitzschutz und Erdung abgestimmt werden. Es geht hierbei um zwei Kernthemen: 1. Dimensionierung des Schutzpotenzialausgleichs der Ladesäulen 2. Auswahl des SPD-Kombiableiters Diese Position beinhaltet das Beschaffen der notwendigen Pläne vom Bauherrn sowie die Sichtung der Pläne. Erforderlichenfalls sind Abstimmungen mit der Errichterfirma der Erdungs- und Blitzschutzanlage durchzuführen. In diesem Leistungsverzeichnis ist ein Potenzialausgleich mit einem Querschnitt von 6 mm² pro Ladesäule sowie ein SPD-Kombiableiter Typ 2+3 vorgesehen. Sollten diese Positionen nach eingehender Prüfung der vorhandenen Unterlagen nicht ausreichend sein, so ist ein Nachtrag über anfallende Mehrkosten vor Ausführung zu stellen. | 1 | Psch | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pauschal mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.02.04.03 | Leistung | Anmeldung, Inbetriebnahme und Parametrierung der Ladepunkte Anmeldung der neu errichteten Ladepunkte beim VNB. Parametrierung der Ladepunkte und des internen dynamischen Lastmanagementsystems, soweit vorhanden, unter Berücksichtigung der Vorgaben des Kunden. Inbetriebnahme der Ladepunkte inkl. Funktionsprüfungen. | 1 | Psch | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pauschal mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.02.04.04 | Leistung | Prüfen der Anlage Die gesamte Anlage ist unter Berücksichtigung der Prüfungsinhalte der anerkannten Regeln der Technik, insbesondere DIN VDE 0100-600, einer Erstprüfung zu unterziehen. Die Prüfung besteht aus Besichtigen, Messen und Erproben sowie der vollumfänglichen Protokollierung. | 1 | Psch | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pauschal mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.02.04.05 | Leistung | Wartung der Ladepunkte für 2 Jahre Wartung der neu errichteten Ladepunkte inkl. jährlicher Prüfung nach DGUV V3 / DIN VDE 0105-100 für die Dauer von zwei Jahren. Wartungs- und Prüfprotokolle sind dem Auftraggeber innerhalb einer Woche nach der Durchführung digital zu übergeben. Die Terminabstimmung erfolgt mit dem Auftraggeber. Der Auftragnehmer unterbreitet die Terminvorschläge und übernimmt das Nachhalten der Wartungs- und Prüffristen. | 1 | Psch | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pauschal mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.02.04.06 | Leistung | Außendurchführung – Position 1 Herstellung von Durchführungen in den Außenbereich für die Verlegung der Leitungen der Ladepunkte bestehend aus folgenden Leistungen: - Herstellung einer oder mehrerer Kernbohrungen, je nach Bedarf - Lieferung und Montage einer oder mehrerer wasser- und gasdichter Abdichtungen, je nach Bedarf - Folgende Kabel und Leitungen werden an dieser Position nach außen geführt: 2 Stück NHXMH-J 5 x 6 mm², 2 Stück NHXMH -J 1 x 6 mm², 2 Stück Datenkabel Cat.7 Duplex Die Bohrungen werden in einer Steinwand mit einer Wandstärke von bis zu 40 cm und in einer Höhe von bis zu 4,0 m hergestellt. Die Demontage der äußeren Gebäudeverkleidung erfolgt bauseits. | 1 | Psch | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pauschal mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.02.04.07 | Leistung | Außendurchführung – Position 2 Herstellung von Durchführungen in den Außenbereich für die Verlegung der Leitungen der CEE-Steckdosen/Müllpressen bestehend aus folgenden Leistungen: - Herstellung einer oder mehrerer Kernbohrungen, je nach Bedarf - Lieferung und Montage einer oder mehrerer wasser- und gasdichter Abdichtungen, je nach Bedarf - Folgende Kabel und Leitungen werden an dieser Position nach außen geführt: 2 Stück N2XH-J 5 x 6 mm² Die Bohrungen werden in einer Steinwand mit einer Wandstärke von bis zu 40 cm und in einer Höhe von bis zu 4,0 m hergestellt. | 1 | Psch | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pauschal mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.02.04.08 | Leistung | Prüfung der örtlichen Gegebenheiten Prüfung der örtlichen Gegebenheiten, insbesondere der Schaltschränke vor Ort und der Montagemöglichkeiten, durch den AN vor Beginn der Arbeiten. Diese Position beinhaltet ebenfalls die Ermittlung respektive Berechnung der erforderlichen Leitungsquerschnitte. Die Berechnung ist den Revisionsunterlagen beizufügen. | 1 | Psch | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pauschal mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.02.04.09 | Leistung | Revisionsunterlagen Für die abschließende Abnahme müssen sämtliche Dokumentationsunterlagen in deutscher Sprache digital sowie in einfacher Ausführung in Papierform vorliegen. Die benötigten Dokumente sind: - Stromlaufplan - Stromkreislegende - Stückliste - Aufbauplan der Unterverteilung - Wärmeberechnung - Datenblätter und Konformitätserklärungen der montierten Betriebsmittel und Verlegesysteme - Installationsplan mit Betriebsmitteln und Stromkreiszugehörigkeit als PDF und DWG - Prüfprotokoll nach DGUV V3 / DIN VDE 0100-600 - Errichterbescheinigung - Nachweise zu Brandschottungen - Nachweis über die Berechnung der erforderlichen Leitungsquerschnitte unter Berücksichtigung der tatsächlichen Lasten und Leitungswege - Einstellungen des Lastmanagement - Inbetriebnahmeprotokoll der Ladepunkte - Nachweis über die Einweisung in die Anlage | 1 | Psch | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pauschal mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
01.02.04.10 | Optional | Monteurstunden zum Nachweis Monteurstunden zum Nachweis für zusätzliche, im Leistungsverzeichnis nicht enthaltene Arbeiten sowie unvorhergesehene Mehraufwendungen. Diese sind vor Ausführung durch den Auftraggeber genehmigen zu lassen. Als unvorhergesehene Mehraufwendungen gelten u. a. folgende Punkte: - Zeiten für Anmeldung, Schlüsselausgabe, Einweisungen und Heißscheine - Absprachen vor Ort - Öffnen und Schließen von Deckenplatten - Herstellen von Montagefreiheit - Öffnen und Schließen von Leitungsführungssystemen z. B. Kanälen, Kabelbahnen/-leitern und Sammelhaltern | 20 | Std | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Stunde mit 2 Nachkommastellen an. |  | 0
[7 empty] | Zwischensumme: |  | 0
[7 empty] | zzgl. 19,00% Ust.. |  | 0
[7 empty] | Endsumme (brutto) |  | 0

## Los 2 - Schlosserarbeiten
Preisblatt:
Ausschreibungsnummer |  | 1005290 |  |  |  |  | Pflichtfelder:
Bezeichnung |  | E-Bike-Station + E-Mobilität
Beschreibung |  | Los 2 - Schlosserarbeiten - Errichtung einer umzäunten Fahrradabstellfläche mit E-Ladefunktion sowie eine Ladestation für E-Fahrzeuge im Aussenbereich |  |  |  |  | * = Dieses Feld darf nicht leer bleiben.
OZ | Typ * | Bezeichnung * | Menge ¹ | Einheit ¹ | Beginn | Ende | Beschreibung | Einzelpreis Netto * | Gesamtpreis Netto
Ordnungszahl, nach der die Baumstruktur gebildet wird | Einer der Werte: Gruppe, Leistung, Alternative, Option |  | Menge der zu beschaffenden Leistung / Option | Mengeneinheit der zu beschaffenden Leistung / Option (z. B. St., Tonne, m) | Datum für den Beginn der Ausführung | Datum für das Ende der Ausführung |  | Preis pro Einheit der zu beschaffenden Leistung / Option | Preis für alle Einheiten (netto)
1. | Gruppe | Schlosserarbeiten
1001 | Leistung | Baustelleneinrichtung | 1 | Psch | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pauschal mit zwei Nachkommastellen an. |  | 0
1002 | Leistung | Einhausung E-Bike Ladestationen Ausführung wie folgt: Zaun, l =ca.25m: Zaun mit Stahlgittermatten (Paneele) DIN EN 10223-7, Endpfosten werden gesondert vergütet, als Doppelstabmatte, Höhe 2,43 m, einschl. 3 cm Überstand, Maschenweite 50/200 mm, Dicke der senkrechten Drähte 6 mm, waagerechte Profile als Doppelstab 8 mm, befestigen an Pfosten mittels Abriss-Muttern verschraubt, mit Abdeckleiste, Fußplatte für Dübelbefestigung in bausseitigen Fundament, Bodenabstand 10 cm, Einzelfeldlänge 2,5 m, Pfosten aus Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2, mit Gittermattenhalterungen, Querschnitt 60/40 mm, Wanddicke 2 mm, Kopf verschlossen mit Aluminiumkappe, Gesamtpfostenlänge 260 cm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1, Zaunelemente mit Anschluss eines elektrischen Potenzialausgleich (PA) versehen, Farbton anthrazit RAL 7016, Einbau in gemäß Zeichnung Regeldetail. | 1 | Psch | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pauschal mit zwei Nachkommastellen an. |  | 0
1003 | Leistung | Winkelkonsolen zur Stabilisierung der Gittermatten zwischen gemauerten Säule und der Gebäudefassade. Schenkellänge ca. 500/500 mm. Die Winkelkonsolen werden an der Mauersäule verdübelt und mit der Gittermatte mittels Abriss-Muttern verschraubt.Oberfläche feuerverzinkt und pulverbeschichtet, RAL 7016 anthrazitgrau | 6 | St | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Stück mit zwei Nachkommastellen an. |  | 0
1004 | Leistung | Schiebetore Ausführung: hängende Ausführung lichte Durchgangsweite Tor/Pfosten: 1250 mm Torhöhe: 2400 mm (inkl. 100 mm Bodenluft) Füllung: Doppelstabmatte 8/6/8, Masche 50/200 Oberfläche: RAL 7016 - Anthrazitgrau matt, Antrieb: Händisch Haltepfosten aus QR 60x60x4 mm, Pfostenausführung mit Grundplatte, Einlaufpfosten RR 120x60x4mm, Pfostenausführung Einlaufpfosten, Mechanisches Zubehör, Haltegriff am Torflügel: innen und außen, Schiebetorschloss: Schiebetorschloss mit E-Öffner: Fa. Assa Abloy, Typ 110 (24V-Anschlussleistung), mit Knauf-Zylinder, Schutzblech auf Schiebeflügel und Seitenelement, 200x400 mm als Durchgreifschutz. Drücker innen, Griff außen, Durchgreifschutz, Helmschiene, Laufwagen, Führungsrollen Anlieferung und Montage | 2 | Psch | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pauschal mit zwei Nachkommastellen an. |  | 0
1005 | Optional | Pflasterarbeiten Einhausung Baus. Pflasterung im Bereich der Pfosten aufnehmen und nach Montage wieder schließen | 1 | Psch | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pauschal mit zwei Nachkommastellen an. |  | 0
1006 | Leistung | E-Bike-Ladestation IRVING POWER, Fa. Ziegler oder gleichwertig 6 Ladepunkte inkl. Fahrradständer Konstruktion: Ladestation: Pfostenprofile (80 x 80 mm) aus Aluminium inkl. formschönen, Abschlusskappen aus Edelstahl und Querstrebe (H x B x L: 60 x 55 x 924 mm) aus pulverbeschichtetem Edelstahlblech, die mittels zwei Adaptern zwischen den Pfosten verschraubt wird. Ladestation mit bis zu 6 Ladepunkten erhältlich. Eine Steckdose pro Einstellplatz. Fahrradständer: Stabile Stahlrohrkonstruktion mit angeschraubten Einstell- (Ø 18 mm) und Anlehnbügeln (Ø 30 mm) mit Öse zum optimalen Diebstahlschutz durch handelsübliche Schlösser. Abwechselnde Tief- / Hochstellung. Einstellwinkel 90°. Grundrahmen aus Winkelstahl, zur Bodenbefestigung. Mit rahmenschonender Kunststoffummantelung in schwarz. Stellraumtiefe 1850 mm. Montagematerial zur Verschraubung der Einzelbügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten. Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und zusätzlich farbbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau. Aluminium bzw. Edelstahl (V2A) zusätzlich farbbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau Reifenbreite: 64 mm, Radabstand: 500 mm Elektroinstallation der Ladestation: Schuko-Steckdosen (230V / 16A), für spitzwassergeschützte Gehäuse Schutzart IP 54. FISchutzschalter 16A, 30 mA, Typ A. Anschlussdose für Stromzuleitung mit Zuführungskabel 3 x 2,5 mm. Zentraler Kabeleingang für die bauseitige Zuleitung über Aussparung im Grundrahmen des Fahrradständers. Befestigung: Die Pfosten der Ladestation werden auf dem Grundrahmen der Fahrradständer verschraubt. Die gesamte Anlage zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Bodenbefestigung aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig. Lieferung: Zerlegt im Karton, Montageanleitung liegt der Lieferung bei. Bodenmontage-Winkel (2er-Set) im Lieferumfang enthalten. Anschlussfertig vorverdrahtet und nach der Installation und Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft sofort betriebsbereit. Anzahl Schuko-Steckdosen 6 Stück Anzahl Stellplätze 6 Stück Schutzart IP 54 Gewicht 97 kg Anlieferung und Montage | 2 | St | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Stück mit zwei Nachkommastellen an. |  | 0
1007 | Leistung | Fahrradständer IRVING 12 Stellplätze, doppelseitig, Fa. Ziegler (o. glw.) Stabile Stahlrohrkonstruktion mit angeschraubten Einstell- (Ø 18 mm) und Anlehnbügeln (Ø 30 mm) mit Öse zum optimalen Diebstahlschutz durch handelsübliche Schlösser. Abwechselnde Tief- / Hochstellung. Einstellwinkel 90°. Grundrahmen aus Winkelstahl, vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, jederzeit erweiterbar. Mit rahmenschonender Kunststoffummantelung in schwarz. Stellraumtiefe 3200 mm. Befestigungsmaterial für Reihenverbindung und Montagematerial zur Verschraubung der Einzelbügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten. Zur Bodenbefestigung (aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig). | 2 | St | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Stück mit zwei Nachkommastellen an. |  | 0
1008 | Leistung | Ladegerätebox KEEP ME ANZAHL FÄCHER: 2, Fa. Ziegler oder gleichwertig Konstruktion:Säurebeständiges Aluminiumblech, 2 mm gekantet. Gehäuse IP 22 für den Innen- und geschützten Außenbereich. Belüftungsschlitze und Kabelzuführungen seitlich und hinten. Lieferung inklusive Wandbefestigungslaschen an Zaunanlage.Oberfläche / Farbe:Porendichte Epoxi-Grundbeschichtung und zusätzliche UV-beständige Strukturbeschichtung in Standardfarbe RAL 3020.Ausstattung Ladegeräte-Fach:In jedem Ladegeräte-Fach befindet sich Aufputz eine Feuchtraum-Schutzkontakt-Steckdose 230 V / 10 A, IP 44, inklusive Endschalter mit Anschlusskabel an der Tür, komplett verdrahtet gemäß EN 61439. Spannung liegt nur bei exakt geschlossener Tür an.Tür:Serienmäßig mit Münzpfandschloss (Einwurf 1 €) und abziehbarem Schlüssel (2 Stück pro Fach). Zusätzliche Belüftungsschlitze.Befestigung:Einfache Wandmontage mittels Wandlaschen oder Montage optional am Standfuß.Bauseitiger Anschluss:Absicherung der Zuleitung mit max. C13A. Vorgeschalteter FI-Schutzschalter muss dem Nennstrom entsprechen und einen Auslösestrom 0,03 A haben. Anlieferung und Montage | 6 | St | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Stück mit zwei Nachkommastellen an. |  | 0
1009 | Leistung | Anschließbügel MATARO, Fa. Ziegler oder gleichwertig zum Aufdübeln, Einbau bodenbündig Anschließbügel aus recyceltem Reifengummi mit beweglicher Stahlöse Ø 16 mm (galvanisch verzinkt). Material Recyclinggummi, Farbe schwarz, Befestigungsart zum Aufdübeln bei -30 mm, H x B x T 30 x 185 x 185 mm Überfahrhöhe 0 mm, Gewicht 2 kg Anlieferung und Montage | 5 | St | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Stück mit zwei Nachkommastellen an. |  | 0
1010 | Leistung | Servicestation ASSIST MINI, Fa. Ziegler oder gleichwertig Stahl, Pulverbeschichtung Gehäuse aus Stahlblech mit Sicherheitsschrauben verarbeitet. Werkzeuge sind an Edelstahlleinen (Ø 4mm, PVC-ummantelt in schwarz) mit Drehgelenken befestigt. Fahrradständer und Werkzeugbehälter aus Edelstahl. Wahlweise mit oder ohne individuellem Logo auf Folienaufdruck (wird als Vektordatei SVG; CDR; AI; EPS oder PDF in guter Qualität benötigt). Zum Aufdübeln mit Bodenplatte (200 x 200 mm) bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial (Antidiebstahlschrauben) im Lieferumfang enthalten. Ausstattung: Kreuzschlitzschraubendreher, Schlitzschraubendreher, verstellbarer Maulschlüssel 0- 32 mm, Innensechskantschlüssel-Set 2 - 8 mm, 2 Reifenheber, Luftpumpe inkl. Stahlschlauch und Pumpenkolben aus Edelstahl mit Adapter für alle Ventile Befestigungsart zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Material Stahl, Oberfläche galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet, Farbe: RAL 7016, B x T x H 260 x 320 x 710 mm, Höhe über Flur 710 mm, Gewicht 14 kg Anlieferung und Montage | 1 | Psch | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pauschal mit zwei Nachkommastellen an. |  | 0
1011 | Optional | Monteurstunden zum Nachweis Monteurstunden zum Nachweis für zusätzliche, im Leistungsverzeichnis nicht enthaltene Arbeiten sowie unvorhergesehene Mehraufwendungen. Diese sind vor Ausführung durch den Auftraggeber genehmigen zu lassen. Als unvorhergesehene Mehraufwendungen gelten u. a. folgende Punkte: - Zeiten für Anmeldung, Schlüsselausgabe, Einweisungen und Heißscheine - Absprachen vor Ort - Öffnen und Schließen von Deckenplatten - Herstellen von Montagefreiheit - Öffnen und Schließen von Leitungsführungssystemen z. B. Kanälen, Kabelbahnen/-leitern und Sammelhaltern | 30 | Std | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Bitte geben Sie den Einzelnettopreis pro Stunde mit zwei Nachkommastellen an. |  | 0
[7 empty] | Zwischensumme: |  | 0
[7 empty] | zzgl. 19,00% Ust.. |  | 0
[7 empty] | Endsumme (brutto) |  | 0