## Preisblatt
Preisblatt
Erläuterung: In diesem Tabellenblatt kann die Eintragung der Preise je Arbeitseinheit (Spalte F-grüne Markierung) ODER je Maßnahme (Spalte J-blaue Markierung) erfolgen. Die in diesem Tabellenblatt eingetragenen Preise werden in das Tabellenblatt "Anlagenübersicht" übernommen und können dort ggf. individuell je Anlage noch angepast werden. Die bei der Wartung zu tauschenden Filter sind preislich mitzukalkulieren. Die Abrechnung erfolgt dann auf Grundlage der vorhandenen tatsächlichen Anlagenekomponenten/-elementen und den entsprechenden Maßnahmen.
Anzahl ursp. Aufstellung | Anzahl | Anlagenart | Arbeitseinheiten | Kosten je Arbeitseinheit (netto) | Wert Spalte C x Wert Spalte F | Maßnahme je Arbeitseinheit (Arbeitspläne je Maßnahme siehe Arbeitskarten). Die Maßnahmen sind jeweils beim ersten Termin im ersten Vertragsjahr zu erledigen. | Zyklus | Kosten je Maßnahme (netto) | Wert Spalte C x Wert Spalte J
6 | 5 | Kälteanlagen ≥ 5 < 50 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase, hierzu gehören: Kälteanlage Gebäude C4 – Dach (1 Stk); Kälteanlage Gebäude E3 – Dach (2 Stk); Kälteanlage Gebäude I – Dach (1 Stk); Kälteanlage Gebäude K – Dach (1 Stk) | halbjährliche Arbeiten |  | 0 | Wiederkehrende Sichtprüfung durchführen [Rohrleitungen, Rohrhalterungen, Bauteile und Bauteilhalterungen ¦ Kälteanlagen und Wärmepumpen] | 6 Monate |  | 0
|  |  | 1-jährliche Arbeiten |  | 0 | Wiederkehrende Dichtheitsprüfung durchführen [≥ 5 < 50 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase gemäß Anhang I ¦ ≥ 1 < 10 kg fluorierte Treibhausgase gemäß Anhang II Gruppe 1] | 1 Jahr |  | 0
[6 empty] | Wiederkehrende Funktionskontrolle durchführen [Fluorierte Kohlenwasserstoffe ¦ Leckage-Erkennungssysteme] | 1 Jahr |  | 0
[6 empty] | Wiederkehrende Instandhaltung durchführen [Kälteanlagen und Wärmepumpen] | 1 Jahr |  | 0
[6 empty] | Wiederkehrende Prüfung der Druckanlage durchführen [Nicht direkt beheizte Wärmeerzeuger und Ausdehnungsgefäße] | 1 Jahr |  | 0
[6 empty] | Wiederkehrende Prüfung durchführen [Außen montierte Druckentlastungsventile und Berstscheiben ¦ Kälteanlagen und Wärmepumpen] | 1 Jahr |  | 0
[6 empty] | Wiederkehrende Prüfung durchführen [Leckmeldeeinrichtungen ¦ Kälteanlagen und Wärmepumpen] | 1 Jahr |  | 0
[6 empty] | Wiederkehrende Prüfung durchführen [Sicherheitsschalteinrichtungen, Notsignale und Alarmsysteme ¦ Kälteanlagen und Wärmepumpen] | 1 Jahr |  | 0
[6 empty] | Wiederkehrende Wartung/Instandhaltung durchführen [Komponenten, die einen wesentlichen Einfluss auf den Wirkungsgrad von Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-, Kühl- und Raumlufttechnik sowie der Warmwasserversorgung haben] | 1 Jahr |  | 0
|  |  | 5-jährliche Arbeiten |  | 0 | Wiederkehrende Betriebsprüfung durchführen (§ 60a) [Wärmepumpen, die nicht einer Fernkontrolle unterliegen] | 5 Jahre |  | 0
[6 empty] | Wiederkehrende Kalibrierung oder wiederkehrenden Austausch durchführen [Außen montierte Druckentlastungsventile ¦ Kälteanlagen und Wärmepumpen] | 5 Jahre |  | 0
[6 empty] | Wiederkehrende Prüfung der Druckanlage durchführen [Kälte- und Wärmepumpenanlagen] | 5 Jahre |  | 0 | ZÜS
|  |  | 10-jährliche Arbeiten |  | 0 | Wiederkehrende Festigkeitsprüfung durchführen [Nicht direkt beheizte Wärmeerzeuger und Ausdehnungsgefäße] | 10 Jahre |  | 0
[6 empty] | Wiederkehrende Innere Prüfung durchführen [Nicht direkt beheizte Wärmeerzeuger und Ausdehnungsgefäße] | 10 Jahre |  | 0
[6 empty] | Wiederkehrende energetische Inspektion durchführen [Klimaanlage mit einer Nennleistung für den Kältebedarf > 12 kW ¦ Kombinierte Klima- und Lüftungsanlage mit einer Nennleistung für den Kältebedarf > 12 kW] | 10 Jahre |  | 0
3 | 2 | Kälteanlagen ≥ 50 < 500 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase; hierzu gehören: Kälteanlage Gebäude F – UG (2 Stk) | halbjährliche Arbeiten |  | 0 | Wiederkehrende Dichtheitsprüfung durchführen [≥ 50 < 500 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase gemäß Anhang I ¦ ≥ 10 < 100 kg fluorierte Treibhausgase gemäß Anhang II Gruppe 1] | 6 Monate |  | 0
[6 empty] | Wiederkehrende Sichtprüfung durchführen [Rohrleitungen, Rohrhalterungen, Bauteile und Bauteilhalterungen ¦ Kälteanlagen und Wärmepumpen] | 6 Monate |  | 0
|  |  | 1-jährliche Arbeiten |  | 0 | Wiederkehrende Funktionskontrolle durchführen [Fluorierte Kohlenwasserstoffe ¦ Leckage-Erkennungssysteme] | 1 Jahr |  | 0
[6 empty] | Wiederkehrende Instandhaltung durchführen [Kälteanlagen und Wärmepumpen] | 1 Jahr |  | 0
[6 empty] | Wiederkehrende Prüfung der Druckanlage durchführen [Nicht direkt beheizte Wärmeerzeuger und Ausdehnungsgefäße] | 1 Jahr |  | 0
[6 empty] | Wiederkehrende Prüfung durchführen [Außen montierte Druckentlastungsventile und Berstscheiben ¦ Kälteanlagen und Wärmepumpen] | 1 Jahr |  | 0
[6 empty] | Wiederkehrende Prüfung durchführen [Leckmeldeeinrichtungen ¦ Kälteanlagen und Wärmepumpen] | 1 Jahr |  | 0
[6 empty] | Wiederkehrende Prüfung durchführen [Sicherheitsschalteinrichtungen, Notsignale und Alarmsysteme ¦ Kälteanlagen und Wärmepumpen] | 1 Jahr |  | 0
[6 empty] | Wiederkehrende Wartung/Instandhaltung durchführen [Komponenten, die einen wesentlichen Einfluss auf den Wirkungsgrad von Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-, Kühl- und Raumlufttechnik sowie der Warmwasserversorgung haben] | 1 Jahr |  | 0
|  |  | 5-jährliche Arbeiten |  | 0 | Wiederkehrende Kalibrierung oder wiederkehrenden Austausch durchführen [Außen montierte Druckentlastungsventile ¦ Kälteanlagen und Wärmepumpen] | 5 Jahre |  | 0
[6 empty] | Wiederkehrende Prüfung der Druckanlage durchführen [Kälte- und Wärmepumpenanlagen] | 5 Jahre |  | 0 | ZÜS
[6 empty] | Wiederkehrende Betriebsprüfung durchführen (§ 60a) [Wärmepumpen, die nicht einer Fernkontrolle unterliegen] | 5 Jahre |  | 0
|  |  | 10-jährliche Arbeiten |  | 0 | Wiederkehrende Innere Prüfung durchführen [Nicht direkt beheizte Wärmeerzeuger und Ausdehnungsgefäße] | 10 Jahre |  | 0
[6 empty] | Wiederkehrende Festigkeitsprüfung durchführen [Nicht direkt beheizte Wärmeerzeuger und Ausdehnungsgefäße] | 10 Jahre |  | 0
[6 empty] | Wiederkehrende energetische Inspektion durchführen [Klimaanlage mit einer Nennleistung für den Kältebedarf > 12 kW ¦ Kombinierte Klima- und Lüftungsanlage mit einer Nennleistung für den Kältebedarf > 12 kW] | 10 Jahre |  | 0
8 | 8 | Membranausdehnungsgefäß, folgenden Anlagen zugeordnet: Kälteanlage Gebäude F – UG (5 Stk); Kälteanlage Gebäude C4 – Dach (1 Stk); Kälteanlage Gebäude E3 – Dach (2 Stk) | 10-jährliche Arbeiten |  | 0 | Wiederkehrende Festigkeitsprüfung durchführen [Ausdehnungsgefäße in Heizungs- und Kälteanlagen] | 10 Jahre |  | 0
[6 empty] | Wiederkehrende Innere Prüfung durchführen [Ausdehnungsgefäße in Heizungs- und Kälteanlagen] | 10 Jahre |  | 0
[6 empty] | Wiederkehrende Prüfung der Druckanlage durchführen [Ausdehnungsgefäße in Heizungs- und Kälteanlagen] | 10 Jahre |  | 0
1 | 1 | Druckerhöhungsanlage | jährliche Arbeiten |  | 0 | Wiederkehrende Wartung | 1 Jahr |  | 0
148 | 147 | Dezentrale Teilklimaanlagen (Innengerät) | 3-monatlich |  | 0 | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 3 Monate |  | 0
|  |  | 6-monatlich |  | 0 | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 6 Monate |  | 0
|  |  | jährliche Arbeiten |  | 0 | Wiederkehrende Hygienekontrolle und Filterwechsel 1. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 1 Jahr |  | 0
[5 empty] | 0 | Alternativ Filter waschen (anstatt Filterwechsel Stufe 1 / Stufe 2) |  |  | 0
|  |  | 2-jährliche Arbeiten |  | 0 | Wiederkehrenden Filterwechsel 2. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 2 Jahre |  | 0
|  |  | 3-jährliche Arbeiten |  | 0 | Wiederkehrende Hygieneinspektion durchführen [RLT-Anlagen ohne Befeuchtung und ohne erdverlegte Komponenten] | 3 Jahre |  | 0
1 | 1 | Kondensat-Hebeanlagen | jährliche Arbeiten |  | 0 | Wiederkehrende Wartung durchführen | 1 Jahr |  | 0
8 | 10 | Dezentrale Teilklimaanlagen (Außengerät) ≥ 5 < 50 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase | Einweisung |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 3 Monate |  | 0
|  |  | Einweisung |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 6 Monate |  | 0
|  |  | jährliche Arbeiten |  | 0 | Wiederkehrende Hygienekontrolle und Filterwechsel 1. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 1 Jahr |  | 0
[6 empty] | Wiederkehrende Dichtheitsprüfung durchführen [≥ 5 < 50 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase gemäß Anhang I ¦ ≥ 1 < 10 kg fluorierte Treibhausgase gemäß Anhang II Gruppe 1] | 1 Jahr |  | 0
|  |  | 2-jährliche Arbeiten |  | 0 | Wiederkehrenden Filterwechsel 2. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 2 Jahre |  | 0
|  |  | 3-jährliche Arbeiten |  | 0 | Wiederkehrende Hygieneinspektion durchführen [RLT-Anlagen ohne Befeuchtung und ohne erdverlegte Komponenten] | 3 Jahre |  | 0
3 | 0 | Kälteanlagen | jährliche Arbeiten |  |  | Regelmäßige Wartung gemäß Herstellerangaben durchführen | 1 Jahr
2 | 2 | Membranausdehnungsgefäß | 10-jährliche Arbeiten |  |  | Wiederkehrende Festigkeitsprüfung durchführen [Ausdehnungsgefäße in Heizungs- und Kälteanlagen] | 10 Jahre |  | 0
[6 empty] | Wiederkehrende Innere Prüfung durchführen [Ausdehnungsgefäße in Heizungs- und Kälteanlagen] | 10 Jahre |  | 0
[6 empty] | Wiederkehrende Prüfung der Druckanlage durchführen [Ausdehnungsgefäße in Heizungs- und Kälteanlagen] | 10 Jahre |  | 0
2 | 2 | Kälteverteiler |  |  | 0 | Wiederkehrende Wartung | 1 Jahr |  | 0
12 - 4 werden an nutzer übergeben | 9 | Dezentrale Teilklimaanlagen (Außengerät) < 2,82 kg Kältemittel | Einweisung |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 3 Monate |  | 0
|  |  | Einweisung |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 6 Monate |  | 0
|  |  | jährliche Arbeiten |  | 0 | Wiederkehrende Hygienekontrolle und Filterwechsel 1. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 1 Jahr |  | 0
|  |  | 2-jährliche Arbeiten |  | 0 | Wiederkehrenden Filterwechsel 2. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 2 Jahre |  | 0
|  |  | 3-jährliche Arbeiten |  | 0 | Wiederkehrende Hygieneinspektion durchführen [RLT-Anlagen ohne Befeuchtung und ohne erdverlegte Komponenten] | 3 Jahre |  | 0
Note on B9: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Eine Mehr, da Anlage in Gebäude E1 enthalten (wird zurzeit erneuert)
Note on B25: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Eine mehr, da Anlage in Gebäude D enthalten (wird zurzeit erneuert)
Note on B47: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Abweichung nicht ganz ersichtlich, aber -4 in E1 Raum 06, -2 in E1 Raum 08,+1 TN
Note on B56: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Eines defekt auf C2, dafür ein neues (Redundanz E1)
Note on B63: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 0, da alle defekt / erneuert werden
Note on B65: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Diese 2 Membranausdehnungsgefäße gehören zur Defekten Anlage in E1 Raum 03
Note on B71: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: =8 plus 1 in der TN-Straße

## Anlagenübersicht
Anlagenübersicht
Erläuterung: Dieses Tabellenblatt stellt die Anlagenübersicht dar. Zusätzlich wird in Spalte H ODER K der im Preisblatt eingetragene Wert (wenn Eintragungen durch den Bieter erfolgt sind) übernommen. Dieser Wert kann durch Eintragungen in der Spalte I (blaue Markierung) ODER L (grüne Markierung) überschrieben werden. Alternativ kann der Preis auch direkt in der untenstehenden Tabelle eingetragen werden, ohne das Preisblatt auszufüllen. Der Wert in Spalte L bzw. Q werden bei der Angebotswertung berücksichtigt. Sollten Eintragungen bei den Kosten je Maßnahme und Kosten je Arbeitseinheit erfolgt sein, wird Spalte K bei der Angebotswertung berücksichtigt. Die bei der Wartung ggf. zu tauschenden Filter sind preislich mitzukalkulieren. Die Abrechnung erfolgt dann auf Grundlage der vorhandenen tatsächlichen Anlagenekomponenten/-elementen und den entsprechenden Maßnahmen. Die Anzahl der Wartungen zur Kalkulation der Werte in Spalte L und Q sind Schätzwerte.
Bezeichnung | Informationen | Bemerkung | Komponenten | Maßnahme | Zyklus | Kosten je Maßnahme aus "Preisblatt" (netto) | Individuelle Änderung des Bieters (netto) | Angebotener Preis (netto) | Kosten Maßna hmen p.a. (netto) | Kosten Maßnahmen über Vertragslaufzeit (netto) | Kosten je Arbeitseinheit aus "Preisblatt" (netto) | Individuelle Änderung des Bieters (netto) | Angebotener Preis (netto) | Kosten Maßnahmen p.a. (netto) | Kosten Maßnahmen über Vertragslaufzeit (netto)
Kälteanlagen
Gebäude C4
Kälteanlage Gebäude C4 (Gebäude C4, Dach) | Hersteller: Climaveneta, BJ 2011 Typ: NECS/LN 0512 Kältemittel: R410A Menge Kältemittel (Gesamtmenge):21,3 kg | Gehört zu Raumlufttechnische Anlage Gebäude C4 – DG (LD-000481) | Kälteanlagen ≥ 5 < 50 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase | Wiederkehrende Sichtprüfung durchführen [Rohrleitungen, Rohrhalterungen, Bauteile und Bauteilhalterungen ¦ Kälteanlagen und Wärmepumpen] | 6 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Dichtheitsprüfung durchführen [≥ 5 < 50 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase gemäß Anhang I ¦ ≥ 1 < 10 kg fluorierte Treibhausgase gemäß Anhang II Gruppe 1] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Funktionskontrolle durchführen [Fluorierte Kohlenwasserstoffe ¦ Leckage-Erkennungssysteme] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Instandhaltung durchführen [Kälteanlagen und Wärmepumpen] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Prüfung der Druckanlage durchführen [Nicht direkt beheizte Wärmeerzeuger und Ausdehnungsgefäße] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Prüfung durchführen [Außen montierte Druckentlastungsventile und Berstscheiben ¦ Kälteanlagen und Wärmepumpen] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Prüfung durchführen [Leckmeldeeinrichtungen ¦ Kälteanlagen und Wärmepumpen] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Prüfung durchführen [Sicherheitsschalteinrichtungen, Notsignale und Alarmsysteme ¦ Kälteanlagen und Wärmepumpen] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Wartung/Instandhaltung durchführen [Komponenten, die einen wesentlichen Einfluss auf den Wirkungsgrad von Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-, Kühl- und Raumlufttechnik sowie der Warmwasserversorgung haben] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Betriebsprüfung durchführen (§ 60a) [Wärmepumpen, die nicht einer Fernkontrolle unterliegen] | 5 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Kalibrierung oder wiederkehrenden Austausch durchführen [Außen montierte Druckentlastungsventile ¦ Kälteanlagen und Wärmepumpen] | 5 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Prüfung der Druckanlage durchführen [Kälte- und Wärmepumpenanlagen] | 5 Jahre
|  |  |  | Wiederkehrende Festigkeitsprüfung durchführen [Nicht direkt beheizte Wärmeerzeuger und Ausdehnungsgefäße] | 10 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Innere Prüfung durchführen [Nicht direkt beheizte Wärmeerzeuger und Ausdehnungsgefäße] | 10 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende energetische Inspektion durchführen [Klimaanlage mit einer Nennleistung für den Kältebedarf > 12 kW ¦ Kombinierte Klima- und Lüftungsanlage mit einer Nennleistung für den Kältebedarf > 12 kW] | 10 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Membranausdehnungsgefäß in Gebäude C4, Raum 300 | Wiederkehrende Festigkeitsprüfung durchführen [Ausdehnungsgefäße in Heizungs- und Kälteanlagen] | 10 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Innere Prüfung durchführen [Ausdehnungsgefäße in Heizungs- und Kälteanlagen] | 10 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Prüfung der Druckanlage durchführen [Ausdehnungsgefäße in Heizungs- und Kälteanlagen] | 10 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0
Neue Anlage Gebäude D ergänzen
Kälteanlage Gebäude D – UG | Außer Betrieb | Gehörte zu Raumlufttechnische Anlage Gebäude D - UG (LD-000287) | -
(Gebäude D, Untergeschoss, Raum 043)
Kälteanlage Gebäude E1 – UG | Außer Betrieb | Rückkühler Fassade Gebäude E1 | Kälteanlagen
Kälteanlagen (Rückkühler)
(Gebäude E1, Untergeschoss, Raum 03) |  |  | 2 x Membranausdehnungsgefäß in Gebäude E1, UG, Raum 03
Kälteanlage Gebäude E1 – Fassade – Anlage 1 | Hersteller: Blue Box | Versorgt Gebäude E1 Raum 06 | Kältanlagen
(Gebäude E1, Untergeschoss, Raum 03) | Typ: Epsilon Echos 25 ST1PS |  | 4 x Dezentrale Teilklimaanlage (Innengerät) Blue Box Serie Zefiro HA 18005SX
Kältemittel: R410A
Menge Kältemittel
defekt
Kälteanlage Gebäude E1 – Fassade – Anlage 2 | Hersteller: Blue Box | Versorgt Gebäude E1 Raum 08 | Kältanlagen
(Gebäude E1, Untergeschoss, Raum 03) | Typ: Epsilon Echos 25 ST1PS |  | 2 x Dezentrale Teilklimaanlage (Innengerät) Blue Box Serie Zefiro HA 18005SX
Kältemittel: R410A
Menge Kältemittel
defekt
Gebäude E3
Kälteanlage Gebäude E3 (Gebäude E3, Dach) | 2 Kälteanlagen: Hersteller: Climaveneta, BJ 2010 Typ: NECS/LN0412 Kältemittel: R410A Menge: je 17,80 kg 9 Dezentrale Teilklimaanlagen (Innengeräte): Hersteller: Climaveneta Typ: A-Life DLU 740 28 Dezentrale Teilklimaanlagen (Deckenkühlgeräte): Hersteller: Climaveneta Typ: XHDU 602-2T | Versorgt Gebäude E3 | 2 x Kälteanlagen ≥ 5 < 50 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase | Wiederkehrende Sichtprüfung durchführen [Rohrleitungen, Rohrhalterungen, Bauteile und Bauteilhalterungen ¦ Kälteanlagen und Wärmepumpen] | 6 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Dichtheitsprüfung durchführen [≥ 5 < 50 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase gemäß Anhang I ¦ ≥ 1 < 10 kg fluorierte Treibhausgase gemäß Anhang II Gruppe 1] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Funktionskontrolle durchführen [Fluorierte Kohlenwasserstoffe ¦ Leckage-Erkennungssysteme] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Instandhaltung durchführen [Kälteanlagen und Wärmepumpen] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Prüfung der Druckanlage durchführen [Nicht direkt beheizte Wärmeerzeuger und Ausdehnungsgefäße] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Prüfung durchführen [Außen montierte Druckentlastungsventile und Berstscheiben ¦ Kälteanlagen und Wärmepumpen] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Prüfung durchführen [Leckmeldeeinrichtungen ¦ Kälteanlagen und Wärmepumpen] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Prüfung durchführen [Sicherheitsschalteinrichtungen, Notsignale und Alarmsysteme ¦ Kälteanlagen und Wärmepumpen] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Wartung/Instandhaltung durchführen [Komponenten, die einen wesentlichen Einfluss auf den Wirkungsgrad von Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-, Kühl- und Raumlufttechnik sowie der Warmwasserversorgung haben] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Betriebsprüfung durchführen (§ 60a) [Wärmepumpen, die nicht einer Fernkontrolle unterliegen] | 5 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Kalibrierung oder wiederkehrenden Austausch durchführen [Außen montierte Druckentlastungsventile ¦ Kälteanlagen und Wärmepumpen] | 5 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Prüfung der Druckanlage durchführen [Kälte- und Wärmepumpenanlagen] | 5 Jahre
|  |  |  | Wiederkehrende Festigkeitsprüfung durchführen [Nicht direkt beheizte Wärmeerzeuger und Ausdehnungsgefäße] | 10 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Innere Prüfung durchführen [Nicht direkt beheizte Wärmeerzeuger und Ausdehnungsgefäße] | 10 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende energetische Inspektion durchführen [Klimaanlage mit einer Nennleistung für den Kältebedarf > 12 kW ¦ Kombinierte Klima- und Lüftungsanlage mit einer Nennleistung für den Kältebedarf > 12 kW] | 10 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 x Dezentrale Teilklimaanlagen (Innengerät) | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 3 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 6 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle und Filterwechsel 1. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Alternativ Filter waschen (anstatt Filterwechsel Stufe 1 / Stufe 2) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrenden Filterwechsel 2. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 2 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygieneinspektion durchführen [RLT-Anlagen ohne Befeuchtung und ohne erdverlegte Komponenten] | 3 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 28 x Dezentrale Teilklimaanlagen (Deckenkühlgerät) | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 3 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 6 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle und Filterwechsel 1. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Alternativ Filter waschen (anstatt Filterwechsel Stufe 1 / Stufe 2) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrenden Filterwechsel 2. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 2 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygieneinspektion durchführen [RLT-Anlagen ohne Befeuchtung und ohne erdverlegte Komponenten] | 3 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Kälteverteiler in Gebäude E3, UG, Raum 047a | keine Maßnahme | 1 Jahr
|  |  | 2 x Membranausdehnungsgefäß in Gebäude E3, UG, Raum 047a | Wiederkehrende Festigkeitsprüfung durchführen [Ausdehnungsgefäße in Heizungs- und Kälteanlagen] | 10 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Innere Prüfung durchführen [Ausdehnungsgefäße in Heizungs- und Kälteanlagen] | 10 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Prüfung der Druckanlage durchführen [Ausdehnungsgefäße in Heizungs- und Kälteanlagen] | 10 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0
Gebäude F
Kälteanlage Gebäude L (Gebäude F, Untergeschoss, Raum 001) | 2 Kälteanlagen: Hersteller: Trane, BJ 2018 Typ: ECGWN 212 Kältemittel: R410A Menge: je 22 kg 78 Dezentrale Teilklimaanlagen (Innengeräte): Hersteller: Fläkt Group/Denco Happel Typ: - | Steht in/bei Gebäude F (2 Kälteanlagen und 2 Rückkühler) und versorgt Gebäude L | 2 x Kälteanlagen ≥ 50 < 500 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase mit 2 Rückkühlern | Wiederkehrende Dichtheitsprüfung durchführen [≥ 50 < 500 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase gemäß Anhang I ¦ ≥ 10 < 100 kg fluorierte Treibhausgase gemäß Anhang II Gruppe 1] | 6 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Sichtprüfung durchführen [Rohrleitungen, Rohrhalterungen, Bauteile und Bauteilhalterungen ¦ Kälteanlagen und Wärmepumpen] | 6 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Funktionskontrolle durchführen [Fluorierte Kohlenwasserstoffe ¦ Leckage-Erkennungssysteme] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Instandhaltung durchführen [Kälteanlagen und Wärmepumpen] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Prüfung der Druckanlage durchführen [Nicht direkt beheizte Wärmeerzeuger und Ausdehnungsgefäße] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Prüfung durchführen [Außen montierte Druckentlastungsventile und Berstscheiben ¦ Kälteanlagen und Wärmepumpen] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Prüfung durchführen [Leckmeldeeinrichtungen ¦ Kälteanlagen und Wärmepumpen] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Prüfung durchführen [Sicherheitsschalteinrichtungen, Notsignale und Alarmsysteme ¦ Kälteanlagen und Wärmepumpen] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Wartung/Instandhaltung durchführen [Komponenten, die einen wesentlichen Einfluss auf den Wirkungsgrad von Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-, Kühl- und Raumlufttechnik sowie der Warmwasserversorgung haben] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Betriebsprüfung durchführen (§ 60a) [Wärmepumpen, die nicht einer Fernkontrolle unterliegen] | 5 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Kalibrierung oder wiederkehrenden Austausch durchführen [Außen montierte Druckentlastungsventile ¦ Kälteanlagen und Wärmepumpen] | 5 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Prüfung der Druckanlage durchführen [Kälte- und Wärmepumpenanlagen] | 5 Jahre
|  |  |  | Wiederkehrende Festigkeitsprüfung durchführen [Nicht direkt beheizte Wärmeerzeuger und Ausdehnungsgefäße] | 10 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Innere Prüfung durchführen [Nicht direkt beheizte Wärmeerzeuger und Ausdehnungsgefäße] | 10 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende energetische Inspektion durchführen [Klimaanlage mit einer Nennleistung für den Kältebedarf > 12 kW ¦ Kombinierte Klima- und Lüftungsanlage mit einer Nennleistung für den Kältebedarf > 12 kW] | 10 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Druckerhöhungsanlage | Wiederkehrende Wartung | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 x Membranausdehnungsgefäß | Wiederkehrende Festigkeitsprüfung durchführen [Ausdehnungsgefäße in Heizungs- und Kälteanlagen] | 10 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Innere Prüfung durchführen [Ausdehnungsgefäße in Heizungs- und Kälteanlagen] | 10 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Prüfung der Druckanlage durchführen [Ausdehnungsgefäße in Heizungs- und Kälteanlagen] | 10 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Kälteverteiler in Gebäude L, UG, Raum -1,07 | Wiederkehrende Wartung | 1 Jahr
|  |  | 78 x Dezentrale Teilklimaanlagen (Innengerät) | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 3 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 6 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle und Filterwechsel 1. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Alternativ Filter waschen (anstatt Filterwechsel Stufe 1 / Stufe 2) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrenden Filterwechsel 2. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 2 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygieneinspektion durchführen [RLT-Anlagen ohne Befeuchtung und ohne erdverlegte Komponenten] | 3 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Gebäude I
Kälteanlage Gebäude I (Gebäude I , Dach) | Kälteanlage: Hersteller: Fujitsu, BJ 2009 Typ: AJYA72LALH Kältemittel: R410A Menge: 11,2 kg 5 Dezentrale Teilklimaanlagen (Innengeräte): Hersteller: Fujitsu Typ: ABYA12LATH | Versorg einzelne Räume je Stockwerk in Gebäude I | Kälteanlagen ≥ 5 < 50 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase | Wiederkehrende Sichtprüfung durchführen [Rohrleitungen, Rohrhalterungen, Bauteile und Bauteilhalterungen ¦ Kälteanlagen und Wärmepumpen] | 6 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Dichtheitsprüfung durchführen [≥ 5 < 50 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase gemäß Anhang I ¦ ≥ 1 < 10 kg fluorierte Treibhausgase gemäß Anhang II Gruppe 1] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Funktionskontrolle durchführen [Fluorierte Kohlenwasserstoffe ¦ Leckage-Erkennungssysteme] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Instandhaltung durchführen [Kälteanlagen und Wärmepumpen] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Prüfung der Druckanlage durchführen [Nicht direkt beheizte Wärmeerzeuger und Ausdehnungsgefäße] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Prüfung durchführen [Außen montierte Druckentlastungsventile und Berstscheiben ¦ Kälteanlagen und Wärmepumpen] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Prüfung durchführen [Leckmeldeeinrichtungen ¦ Kälteanlagen und Wärmepumpen] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Prüfung durchführen [Sicherheitsschalteinrichtungen, Notsignale und Alarmsysteme ¦ Kälteanlagen und Wärmepumpen] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Wartung/Instandhaltung durchführen [Komponenten, die einen wesentlichen Einfluss auf den Wirkungsgrad von Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-, Kühl- und Raumlufttechnik sowie der Warmwasserversorgung haben] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Betriebsprüfung durchführen (§ 60a) [Wärmepumpen, die nicht einer Fernkontrolle unterliegen] | 5 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Kalibrierung oder wiederkehrenden Austausch durchführen [Außen montierte Druckentlastungsventile ¦ Kälteanlagen und Wärmepumpen] | 5 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Prüfung der Druckanlage durchführen [Kälte- und Wärmepumpenanlagen] | 5 Jahre
|  |  |  | Wiederkehrende Festigkeitsprüfung durchführen [Nicht direkt beheizte Wärmeerzeuger und Ausdehnungsgefäße] | 10 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Innere Prüfung durchführen [Nicht direkt beheizte Wärmeerzeuger und Ausdehnungsgefäße] | 10 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende energetische Inspektion durchführen [Klimaanlage mit einer Nennleistung für den Kältebedarf > 12 kW ¦ Kombinierte Klima- und Lüftungsanlage mit einer Nennleistung für den Kältebedarf > 12 kW] | 10 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 x Dezentrale Teilklimaanlagen (Innengerät) | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 3 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 6 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle und Filterwechsel 1. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Alternativ Filter waschen (anstatt Filterwechsel Stufe 1 / Stufe 2) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrenden Filterwechsel 2. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 2 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygieneinspektion durchführen [RLT-Anlagen ohne Befeuchtung und ohne erdverlegte Komponenten] | 3 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Gebäude K
Kälteanlage Gebäude K (Gebäude K, Dach) | Kälteanlage: Hersteller: Fujitsu, BJ 2009 Typ: AJYA72LALH Kältemittel: R410A Menge: 11,2 kg 5 Dezentrale Teilklimaanlagen (Innengeräte): Hersteller: Fujitsu Typ: ABYA12LATH | Versorg einzelne Räume je Stockwerk in Gebäude K | Kälteanlagen ≥ 5 < 50 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase | Wiederkehrende Sichtprüfung durchführen [Rohrleitungen, Rohrhalterungen, Bauteile und Bauteilhalterungen ¦ Kälteanlagen und Wärmepumpen] | 6 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Dichtheitsprüfung durchführen [≥ 5 < 50 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase gemäß Anhang I ¦ ≥ 1 < 10 kg fluorierte Treibhausgase gemäß Anhang II Gruppe 1] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Funktionskontrolle durchführen [Fluorierte Kohlenwasserstoffe ¦ Leckage-Erkennungssysteme] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Instandhaltung durchführen [Kälteanlagen und Wärmepumpen] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Prüfung der Druckanlage durchführen [Nicht direkt beheizte Wärmeerzeuger und Ausdehnungsgefäße] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Prüfung durchführen [Außen montierte Druckentlastungsventile und Berstscheiben ¦ Kälteanlagen und Wärmepumpen] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Prüfung durchführen [Leckmeldeeinrichtungen ¦ Kälteanlagen und Wärmepumpen] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Prüfung durchführen [Sicherheitsschalteinrichtungen, Notsignale und Alarmsysteme ¦ Kälteanlagen und Wärmepumpen] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Wartung/Instandhaltung durchführen [Komponenten, die einen wesentlichen Einfluss auf den Wirkungsgrad von Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-, Kühl- und Raumlufttechnik sowie der Warmwasserversorgung haben] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Betriebsprüfung durchführen (§ 60a) [Wärmepumpen, die nicht einer Fernkontrolle unterliegen] | 5 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Kalibrierung oder wiederkehrenden Austausch durchführen [Außen montierte Druckentlastungsventile ¦ Kälteanlagen und Wärmepumpen] | 5 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Prüfung der Druckanlage durchführen [Kälte- und Wärmepumpenanlagen] | 5 Jahre
|  |  |  | Wiederkehrende Festigkeitsprüfung durchführen [Nicht direkt beheizte Wärmeerzeuger und Ausdehnungsgefäße] | 10 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Innere Prüfung durchführen [Nicht direkt beheizte Wärmeerzeuger und Ausdehnungsgefäße] | 10 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende energetische Inspektion durchführen [Klimaanlage mit einer Nennleistung für den Kältebedarf > 12 kW ¦ Kombinierte Klima- und Lüftungsanlage mit einer Nennleistung für den Kältebedarf > 12 kW] | 10 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 x Dezentrale Teilklimaanlagen (Innengerät) | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 3 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 6 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle und Filterwechsel 1. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Alternativ Filter waschen (anstatt Filterwechsel Stufe 1 / Stufe 2) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrenden Filterwechsel 2. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 2 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygieneinspektion durchführen [RLT-Anlagen ohne Befeuchtung und ohne erdverlegte Komponenten] | 3 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dezentrale Teilklimaanlage | [5 empty] | Kosten je Maßnahme aus "Preisblatt" | Individueller Preis des Bieters | Angebotener Preis | Kosten Maßnahmen p.a. | Kosten Maßnahmen über Vertragslaufzeit | Kosten je Arbeitseinheit aus "Preisblatt" | Individuelle Änderung des Bieters | Angebotener Preis | Kosten Maßnahmen p.a. | Kosten Maßnahmen über Vertragslaufzeit
Gebäude C2
Dezentrale Teilklimaanlage Gebäude C2 – Raum 007/008 | Dezentrale Teilklimaanlage (Außengerät): Hersteller: Mitsubishi Typ: SRC50ZJ-S Kältemittel: R410A Menge: 1,35 kg Dezentrale Teilklimaanlage (Innengerät): Hersteller: Mitsubishi Typ: SRK50ZKJ-S Kondensat-Hebeanlage: Hersteller: Wilo Typ: DrainLift Con/OEM/01 | Außengerät: LD-001963 | Dezentrale Teilklimaanlagen (Außengerät) < 5 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase
|  |  | Dezentrale Teilklimaanlage (Innengerät) | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 3 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 6 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle und Filterwechsel 1. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Alternativ Filter waschen (anstatt Filterwechsel Stufe 1 / Stufe 2) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrenden Filterwechsel 2. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 2 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygieneinspektion durchführen [RLT-Anlagen ohne Befeuchtung und ohne erdverlegte Komponenten] | 3 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Kondensat-Hebeanlage | Wiederkehrende Wartung durchführen | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dezentrale Teilklimaanlage Gebäude C2 – Raum 021 | Dezentrale Teilklimaanlage (Außengerät): Hersteller: Hitachi Typ: RAS-4 HRNE Kältemittel: R410A Menge: 3,6 kg Dezentrale Teilklimaanlage (Innengerät): Hersteller: Hitachi Typ: RPK-4.0FSN2M | Außengerät: LD-001961 | Dezentrale Teilklimaanlagen (Außengerät) ≥ 5 < 50 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase
|  |  |  | Wiederkehrende Dichtheitsprüfung durchführen [≥ 5 < 50 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase gemäß Anhang I ¦ ≥ 1 < 10 kg fluorierte Treibhausgase gemäß Anhang II Gruppe 1] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Dezentrale Teilklimaanlage (Innengerät) | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 3 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 6 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle und Filterwechsel 1. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Alternativ Filter waschen (anstatt Filterwechsel Stufe 1 / Stufe 2) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrenden Filterwechsel 2. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 2 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygieneinspektion durchführen [RLT-Anlagen ohne Befeuchtung und ohne erdverlegte Komponenten] | 3 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dezentrale Teilklimaanlage Gebäude C2 – Raum 7 | Dezentrale Teilklimaanlage (Außengerät): Hersteller: Mitsubishi Typ: SRC50ZS-S Kältemittel: R410A Menge: 1,25 kg Dezentrale Teilklimaanlage (Innengerät): Hersteller: Mitsubishi Typ: SRK50ZS-W | Außengerät: LD-001962 | Dezentrale Teilklimaanlagen (Außengerät) < 5 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase
|  |  | Dezentrale Teilklimaanlage (Innengerät) | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 3 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 6 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle und Filterwechsel 1. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Alternativ Filter waschen (anstatt Filterwechsel Stufe 1 / Stufe 2) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrenden Filterwechsel 2. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 2 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygieneinspektion durchführen [RLT-Anlagen ohne Befeuchtung und ohne erdverlegte Komponenten] | 3 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dezentrale Teilklimaanlage Gebäude C2 – Raum 004 | Dezentrale Teilklimaanlage (Außengerät): Hersteller: DeLonghi, BJ 2009 Typ: HCAT 0051 TE Kältemittel: R407C Menge: 3,8 kg Inneneinheit: Weber ZL 35 Inneneinheit: Direktverdampfer wird noch instand gesetzt werden | Gehört zu Raumlufttechnische Anlage Gebäude C2 – UG – Labor (Gebäude C2, Untergeschoss, Raum 004) Außengerät: LD-001968 | Dezentrale Teilklimaanlagen (Außengerät) ≥ 5 < 50 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase
|  |  |  | Wiederkehrende Dichtheitsprüfung durchführen [≥ 5 < 50 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase gemäß Anhang I ¦ ≥ 1 < 10 kg fluorierte Treibhausgase gemäß Anhang II Gruppe 1] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dezentrale Teilklimaanlage Gebäude C2 – Raum 101 Anlage 1 | Dezentrale Teilklimaanlage (Außengerät): Hersteller: Sanyo Typ: SPW-CR363EL8 Kältemittel: R407C Menge: 8,9 kg Dezentrale Teilklimaanlagen (Innengerät): Hersteller: Sanyo | Außengerät: LD-000829 | Dezentrale Teilklimaanlagen (Außengerät) ≥ 5 < 50 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase
|  |  |  | Wiederkehrende Dichtheitsprüfung durchführen [≥ 5 < 50 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase gemäß Anhang I ¦ ≥ 1 < 10 kg fluorierte Treibhausgase gemäß Anhang II Gruppe 1] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Dezentrale Teilklimaanlagen (Innengerät) | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 3 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 6 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle und Filterwechsel 1. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Alternativ Filter waschen (anstatt Filterwechsel Stufe 1 / Stufe 2) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrenden Filterwechsel 2. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 2 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygieneinspektion durchführen [RLT-Anlagen ohne Befeuchtung und ohne erdverlegte Komponenten] | 3 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dezentrale Teilklimaanlage Gebäude C2 – Raum 101 Anlage 2 | Dezentrale Teilklimaanlage (Außengerät): Hersteller: Mitsubishi, BJ 2013 Typ: SRC50ZS-S Kältemittel: R410A Menge: 4,00 kg Dezentrale Teilklimaanlagen (Innengerät): Hersteller: Mitsubishi Typ: SRK50ZS-S | Außengerät: LD-000974 | Dezentrale Teilklimaanlagen (Außengerät) ≥ 5 < 50 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase
|  |  |  | Wiederkehrende Dichtheitsprüfung durchführen [≥ 5 < 50 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase gemäß Anhang I ¦ ≥ 1 < 10 kg fluorierte Treibhausgase gemäß Anhang II Gruppe 1] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Dezentrale Teilklimaanlagen (Innengerät) | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 3 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 6 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle und Filterwechsel 1. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Alternativ Filter waschen (anstatt Filterwechsel Stufe 1 / Stufe 2) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrenden Filterwechsel 2. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 2 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygieneinspektion durchführen [RLT-Anlagen ohne Befeuchtung und ohne erdverlegte Komponenten] | 3 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dezentrale Teilklimaanlage Gebäude C2 – Raum 102 | Dezentrale Teilklimaanlage (Außengerät): Hersteller: Mitsubishi, BJ 2013 Typ: FDC112KXEN6 Kältemittel: R410A Menge: 5 kg 2 Dezentrale Teilklimaanlagen (Innengerät): Hersteller: Mitsubishi Typ: FDK56KXE6F | Außengerät: LD-000973 | Dezentrale Teilklimaanlagen (Außengerät) ≥ 5 < 50 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase
|  |  |  | Wiederkehrende Dichtheitsprüfung durchführen [≥ 5 < 50 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase gemäß Anhang I ¦ ≥ 1 < 10 kg fluorierte Treibhausgase gemäß Anhang II Gruppe 1] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 x Dezentrale Teilklimaanlagen (Innengerät) | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 3 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 6 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle und Filterwechsel 1. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Alternativ Filter waschen (anstatt Filterwechsel Stufe 1 / Stufe 2) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrenden Filterwechsel 2. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 2 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygieneinspektion durchführen [RLT-Anlagen ohne Befeuchtung und ohne erdverlegte Komponenten] | 3 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dezentrale Teilklimaanlage Gebäude C2 – Lüftung 2 OG | Dezentrale Teilklimaanlage (Außengerät): Hersteller: Toshiba Typ: MMY-MAP120HT8 Kältemittel: R410A Menge: 12,5 kg Kühlregister Hansa HKG 7-S | Gehört zu Raumlufttechnische Anlage Gebäude C2 – 2. OG – West und Raumlufttechnische Anlage Gebäude C2 – 2. OG – Ost (Außengerät: LD-000797) | Dezentrale Teilklimaanlagen (Außengerät) ≥ 5 < 50 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase
|  |  |  | Wiederkehrende Dichtheitsprüfung durchführen [≥ 5 < 50 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase gemäß Anhang I ¦ ≥ 1 < 10 kg fluorierte Treibhausgase gemäß Anhang II Gruppe 1] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dezentrale Teilklimaanlage Gebäude C2 – Raum 104/223 | Dezentrale Teilklimaanlage (Außengerät): Hersteller: Mitsubishi, BJ 2020 Typ: FDC224KXZPE1 Kältemittel: R410A Menge: 8,9 kg 2 Dezentrale Teilklimaanlagen (Innengerät): Hersteller: Mitsubishi Typ Innengerät 1: FDK71KXZE1 | Außengerät: LD-000798 | Dezentrale Teilklimaanlagen (Außengerät) ≥ 5 < 50 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase
|  |  |  | Wiederkehrende Dichtheitsprüfung durchführen [≥ 5 < 50 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase gemäß Anhang I ¦ ≥ 1 < 10 kg fluorierte Treibhausgase gemäß Anhang II Gruppe 1] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 x Dezentrale Teilklimaanlagen (Innengerät) | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 3 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 6 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle und Filterwechsel 1. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Alternativ Filter waschen (anstatt Filterwechsel Stufe 1 / Stufe 2) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrenden Filterwechsel 2. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 2 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygieneinspektion durchführen [RLT-Anlagen ohne Befeuchtung und ohne erdverlegte Komponenten] | 3 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Gebäude C3
Dezentrale Teilklimaanlage Gebäude C3 – Raum 044 | Dezentrale Teilklimaanlage (Außengerät): Hersteller: Mitsubishi Typ: FDCVA302HENA Kältemittel: R410A Menge: 4,15 kg 2 Dezentrale Teilklimaanlagen (Innengerät): Hersteller: Mitsubishi Typ: FDKNA151R | Außengerät: LD-001970 | Dezentrale Teilklimaanlagen (Außengerät) ≥ 5 < 50 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase
|  |  |  | Wiederkehrende Dichtheitsprüfung durchführen [≥ 5 < 50 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase gemäß Anhang I ¦ ≥ 1 < 10 kg fluorierte Treibhausgase gemäß Anhang II Gruppe 1] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 x Dezentrale Teilklimaanlagen (Innengerät) | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 3 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 6 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle und Filterwechsel 1. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Alternativ Filter waschen (anstatt Filterwechsel Stufe 1 / Stufe 2) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrenden Filterwechsel 2. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 2 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygieneinspektion durchführen [RLT-Anlagen ohne Befeuchtung und ohne erdverlegte Komponenten] | 3 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dezentrale Teilklimaanlage Gebäude C3 – Raum 045d | Dezentrale Teilklimaanlage (Außengerät): Hersteller: Mitsubishi Typ: SRC71ZE-S1 Kältemittel: R410A Menge: 1,9 kg Dezentrale Teilklimaanlagen (Innengerät): Hersteller: Mitsubishi Typ: SRK71ZE-S1 | Außengerät: LD-001971 | Dezentrale Teilklimaanlagen (Außengerät) < 5 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase
|  |  | Dezentrale Teilklimaanlagen (Innengerät) | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 3 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 6 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle und Filterwechsel 1. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Alternativ Filter waschen (anstatt Filterwechsel Stufe 1 / Stufe 2) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrenden Filterwechsel 2. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 2 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygieneinspektion durchführen [RLT-Anlagen ohne Befeuchtung und ohne erdverlegte Komponenten] | 3 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dezentrale Teilklimaanlage Gebäude C3 – Raum 048c | Dezentrale Teilklimaanlage (Außengerät): Hersteller: Mitsubishi, BJ 2014 Typ: MUZ-SF42VE Kältemittel: R410A Menge: 1,15 kg Dezentrale Teilklimaanlagen (Innengerät): Hersteller: Mitsubishi Typ: MSZ-SF42VE | Außengerät: LD-001972 | Dezentrale Teilklimaanlagen (Außengerät) < 5 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase
|  |  | Dezentrale Teilklimaanlagen (Innengerät) | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 3 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 6 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle und Filterwechsel 1. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Alternativ Filter waschen (anstatt Filterwechsel Stufe 1 / Stufe 2) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrenden Filterwechsel 2. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 2 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygieneinspektion durchführen [RLT-Anlagen ohne Befeuchtung und ohne erdverlegte Komponenten] | 3 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Gebäude C4
Dezentrale Teilklimaanlage Gebäude C4 – Raum 069 | Dezentrale Teilklimaanlage (Außengerät): Hersteller: Fujitsu, BJ 2015 Typ: AOYG36LATT Kältemittel: R410A Menge: 3,45 kg Dezentrale Teilklimaanlagen (Innengerät): Hersteller: Fujitsu Typ: Deckenkasette | Zurzeit außer Betrieb (Außengerät: LD-001969) | Dezentrale Teilklimaanlagen (Außengerät) ≥ 5 < 50 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase
|  |  |  | Wiederkehrende Dichtheitsprüfung durchführen [≥ 5 < 50 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase gemäß Anhang I ¦ ≥ 1 < 10 kg fluorierte Treibhausgase gemäß Anhang II Gruppe 1] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Dezentrale Teilklimaanlagen (Innengerät) | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 3 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 6 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle und Filterwechsel 1. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Alternativ Filter waschen (anstatt Filterwechsel Stufe 1 / Stufe 2) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrenden Filterwechsel 2. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 2 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygieneinspektion durchführen [RLT-Anlagen ohne Befeuchtung und ohne erdverlegte Komponenten] | 3 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Gebäude D
Dezentrale Teilklimaanlage Gebäude D – Raum 020 | Dezentrale Teilklimaanlage (Außengerät): Hersteller: Mitsubishi, BJ 2017 Typ: SRC50ZSX-S Kältemittel: R410A Menge: 1,5 kg Dezentrale Teilklimaanlagen (Innengerät): Hersteller: Mitsubishi Typ: SRK50ZMX-S | Außengerät: LD-000311 | Dezentrale Teilklimaanlagen (Außengerät) < 5 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase
|  |  | Dezentrale Teilklimaanlagen (Innengerät) | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 3 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 6 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle und Filterwechsel 1. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Alternativ Filter waschen (anstatt Filterwechsel Stufe 1 / Stufe 2) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrenden Filterwechsel 2. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 2 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygieneinspektion durchführen [RLT-Anlagen ohne Befeuchtung und ohne erdverlegte Komponenten] | 3 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Gebäude E1
Dezentrale Teilklimaanlage Gebäude E1 - Raum 06 | Dezentrale Teilklimaanlage (Außengerät): Hersteller: Mitsubishi, BJ 2026 Typ: FDC125VSA-W Kältemittel: R32 (675) Menge: 3,3 kg Dezentrale Teilklimaanlagen (Innengerät): Hersteller: Mitsubishi Typ: FDE125VH | neue Anlage | Dezentrale Teilklimaanlagen (Außengerät) ≥ 5 < 50 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase
|  |  |  | Wiederkehrende Dichtheitsprüfung durchführen [≥ 5 < 50 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase gemäß Anhang I ¦ ≥ 1 < 10 kg fluorierte Treibhausgase gemäß Anhang II Gruppe 1] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Dezentrale Teilklimaanlagen (Innengerät) | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 3 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 6 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle und Filterwechsel 1. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Alternativ Filter waschen (anstatt Filterwechsel Stufe 1 / Stufe 2) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrenden Filterwechsel 2. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 2 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygieneinspektion durchführen [RLT-Anlagen ohne Befeuchtung und ohne erdverlegte Komponenten] | 3 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Gebäude H
Dezentrale Teilklimaanlage Gebäude H – Raum 011 | Dezentrale Teilklimaanlage (Außengerät): Hersteller: Mitsubishi, BJ 2009 Typ: SCM60ZG-S Kältemittel: R410A Menge: 2,2 kg 2 Dezentrale Teilklimaanlagen (Innengerät): Hersteller: Mitsubishi Typ: SKM35ZG-S | Außengerät: LD-000214 | Dezentrale Teilklimaanlagen (Außengerät) < 5 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase
|  |  | 2 x Dezentrale Teilklimaanlagen (Innengerät) | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 3 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 6 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle und Filterwechsel 1. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Alternativ Filter waschen (anstatt Filterwechsel Stufe 1 / Stufe 2) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrenden Filterwechsel 2. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 2 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygieneinspektion durchführen [RLT-Anlagen ohne Befeuchtung und ohne erdverlegte Komponenten] | 3 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Außenstelle Rote Kaserne
Dezentrale Teilklimaanlage Gebäude RK – Serverraum | Dezentrale Teilklimaanlage (Außengerät): Hersteller: York Typ: MCC18P17 Kältemittel: R407C Menge: 1,35 kg Dezentrale Teilklimaanlagen (Innengerät): Hersteller: York Typ: MCCHG 15D E6 | Außenstelle Rote Kaserne - Marktstraße 40 Zurzeit außer Betrieb (Außengerät: LD-001828) | Dezentrale Teilklimaanlagen (Außengerät) < 5 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase
|  |  | Dezentrale Teilklimaanlagen (Innengerät) | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 3 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 6 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle und Filterwechsel 1. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Alternativ Filter waschen (anstatt Filterwechsel Stufe 1 / Stufe 2) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrenden Filterwechsel 2. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 2 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygieneinspektion durchführen [RLT-Anlagen ohne Befeuchtung und ohne erdverlegte Komponenten] | 3 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Außenstelle Thomas Nast Straße
Dezentrale Teilklimaanlage Gebäude TN – Raum 031 Serverraum | Dezentrale Teilklimaanlage (Außengerät): Hersteller: Daikin Typ: ARK 25 BVMB Kältemittel: R410A Menge: 0,78 kg Dezentrale Teilklimaanlagen (Innengerät): Hersteller: Daikin Typ: ATK 25 BVMB | Außenstelle Thomas-Nast-Straße 44 | Dezentrale Teilklimaanlagen (Außengerät) < 5 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase
|  |  | Dezentrale Teilklimaanlagen (Innengerät) | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 3 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 6 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle und Filterwechsel 1. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Alternativ Filter waschen (anstatt Filterwechsel Stufe 1 / Stufe 2) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrenden Filterwechsel 2. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 2 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygieneinspektion durchführen [RLT-Anlagen ohne Befeuchtung und ohne erdverlegte Komponenten] | 3 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Außenstelle Bürgerstraße
Dezentrale Teilklimaanlage Gebäude BS – Serverraum EG Raum 069 | Dezentrale Teilklimaanlage (Außengerät): Hersteller: Mitsubishi Typ: MUZ-HJ35VA Kältemittel: R410A Menge: 0,72 kg Dezentrale Teilklimaanlagen (Innengerät): Hersteller: Mitsubishi Typ: MSZ-HJ35VA | Außenstelle Bürgerstraß 23; Hubsteiger o.ä. für Zugang Außengerät wird benötigt | Dezentrale Teilklimaanlagen (Außengerät) < 5 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase
|  |  | Dezentrale Teilklimaanlagen (Innengerät) | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 3 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 6 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle und Filterwechsel 1. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Alternativ Filter waschen (anstatt Filterwechsel Stufe 1 / Stufe 2) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrenden Filterwechsel 2. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 2 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygieneinspektion durchführen [RLT-Anlagen ohne Befeuchtung und ohne erdverlegte Komponenten] | 3 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dezentrale Teilklimaanlage Gebäude BS – Serverraum 4. OG Raum 229 | Dezentrale Teilklimaanlage (Außengerät): Hersteller: Airwell Kältemittel: R410A Menge: 0,99 kg Dezentrale Teilklimaanlagen (Innengerät): Hersteller: Airwell Typ: AELIA N 11 CDQC | Außenstelle Bürgerstraß 23; Hubsteiger o.ä. für Zugang Außengerät wird benötigt | Dezentrale Teilklimaanlagen (Außengerät) < 5 Tonnen CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase
|  |  | Dezentrale Teilklimaanlagen (Innengerät) | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 3 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 6 Monate | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygienekontrolle und Filterwechsel 1. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 1 Jahr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Alternativ Filter waschen (anstatt Filterwechsel Stufe 1 / Stufe 2) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrenden Filterwechsel 2. Stufe durchführen [Dezentrale RLT-Geräte/-Endgeräte] | 2 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiederkehrende Hygieneinspektion durchführen [RLT-Anlagen ohne Befeuchtung und ohne erdverlegte Komponenten] | 3 Jahre | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Summe (netto): | 0 |  |  |  | Summe (netto): | 0
[9 empty] | Mehrwertsteuer (19%): | 0 |  |  |  | Mehrwertsteuer (19%): | 0
[9 empty] | Summe (brutto): | 0 |  |  |  | Summe (brutto): | 0